MANUAL

IDENTIFICAREA, EVALUAREA SI CONTROLUL RISCURILOR DE INCENDIU

PENTRU CLADIRI CIVILE DE

INVATAMANT

ADMINISTRATIVE

TURISM

| - CUPRINS | PAGINA |
| --- | --- |
| INTRODUCERE | 3 |
| BAZA LEGALA | 5 |
| TERMINOLOGIE | 6 |
| FORMULE SI CALCULE | 10 |
| NIVELE DE RISC DE INCENDIU | 12 |
| METODA MATEMATICA DE EVALUARE A RISCULUI | 14 |
| DATE SI INFORMATII NECESARE PENTRU IDENTIFICAREA SI EVALUAREA RISCULUI DE INCENDIU | 26 |
| identificarea, evaluarea şi controlul riscurilor de incendiu, specifică Constructiilor civile de invatamant | 29 |
| identificarea, evaluarea şi controlul riscurilor de incendiu, la Constructiilor civile de tip administrativ | 74 |
| - Identificarea, evaluarea şi controlul riscurilor de incendiu la structuri de primire turistice cu functiuni de cazare | 110 |

- INTRODUCERE

Prezentul manual are drept scop orientarea persoanelor autorizate pentru desfasurarea activitatii de identificare , evaluare si control  al riscului de incendiu pentru intocmirea documentatilor tehnice la categorii de constructii civile (publice) cu diferite functiuni ( destinatii) in contextul lipsei de ghiduri de specialitate aprobate de IGSU si  ministerele de resort .

In prezentul manual se abordeaza identificarea si evaluarea riscurilor de incendiu pe baza unui model matematic care, pentru fiecare functiune,  s-a adaptat la cerintele Normativului de siguranta la foc P118 privind nivelele de performanta specifice functiunilor (destinatiilor) abordate , Normelor specifice elaborate de ministerele de resort (daca a fost cazul),  respectiv Normativelor specifice de proiectare, executie si exploatare in care se stipuleaza concret cerintele si exigentele  privind securitatea la incendiu

MANAGEMENTUL RISCULUI DE INCENDIU

Faza a I – a — Identificarea riscului de incendiu

Date de bazã

Metode de identificare

Faza a II – a — Analiza de risc de incendiu

Metode de analizã de risc

Modelarea fenomenului

Modelarea consecinţelor

Determinarea riscului

Faza a III – a — Managementul riscului de incendiu

Reducerea riscului

Transferul riscului

Stoparea riscului

Faza a IV – a — Finanţarea activitãţii de management a riscului de incendiu

Politica de management a riscului

Organizarea managementului riscului

Identificarea riscului de incendiu reprezinta procesul de estimare si cuantificare a riscului asociat unui sistem/proces, determinat pe baza probabilitatii de producere a incendiului si consecintele evenimentului respectiv.

Identificare pericolelor presupune

- identificarea surselor si imprejurarilor

- stabilirea densitatii de sarcina termica

- analizarea compartimentarii vis a vis de propagarea focului

- stabilirea defectiunilor si  verificarea Hardware la instalatiile automate de prevenire si stingere , sistemelor de evacuare fumului  , a cailor de  evacuare

- identificarea erorilor si lipsurilor in Software ( proceduri, instructiuni, management , intretinere instalatii auxiliare , curatenie)

Personalul desemnat cu identificarea pericolelor trebuie sa ai notiuni suficiente privind arderea , securitatea la incendiu , despre caracteristicile mijloacelor tehnice de prevenire si stingere ,  de protectie la foc sis a fie familiarizat cu obiectivul ( documentare prealabila )

Analiza de risc de incendiu constă în a determina probabilitatea de izbucnire a unui incendiu  şi anticiparea consecinţellor stabilite printr-un  scenariu de incendiu luat în considerare. A fire scenario, for the purpose of quantitative fire risk analyses, can be considered as a timed sequence of events after an ignition. Un scenariu de incendiu, în scopul de a analiza riscul de incendiu d.p.d.v cantitativ  presupune   o succesiune de secvente logice după  momentul aprinderii. The development of these events is dependent on fuel quantity and arrangement; characteristics of the built environment, such as the location and status of fire/smoke barriers and that of openings, such as doors and windows, through which air and smoke could pass; and the performance of various fire protection measures.

Dezvoltarea focarului initial este dependentă de :

- cantitatea de material /substanta combustibila şi de modul de  repartizarea in spatiul analizat  ;

- caracteristicile constructie ,

- amplasarea constructiei  ,

- asigurarea evacuarii fumului si focului ,

- performanţele măsurilor de aparare  împotriva incendiilor.

Evaluarea riscului

Trebuie estimate :

- frecvenţa de apariţie a scenariilor de initiere a unui incendiu ,

- probabilităţile de initiere a focului ,

- dezvoltarea  incendiului

- probabilitatea de eşec a diferitelor sisteme de protecţie împotriva incendiilor

Frecvenţa de aprindere şi probabilităţile de dezvoltare a focului sunt de obicei derivate din statisticile anterioare ale incendiilor care au avut loc , în cazul în care există astfel de date.

In cazul in care statisticile lipsesc trebuie stabilite in ce conditii poate sa izbucneasca un incendiu si folosind tehnici de calcul ingineresti sa se anticipeze dezvolatrea ulterioara a focului

Cuantificarea consecinţelor fiecărui caz de incendiu, în general, se efectuează prin calcule inginereşti de protecţie împotriva incendiilor. It is in this step where the performance of fire protection systems employed in the fire safety strategy has to be evaluated. Ceea ce inseamna ca trebuie evaluate performanţa sistemelor de protecţie împotriva incendiilor, functie de strategia de securitate împotriva incendiilor

Performanta sistemelor inseamna eficacitatea si eficienta

Probabilitatea de producere a incendiului se bazeaza pe date statistice privind incendiile sau pe metode matematice.

Probabilitatea de producere a consecintelor este bazata pe analiza probabilistica si pe modele deterministe privind dezvoltarea incendiului, propagarea efectului incendiului, evaluarea evacuarii utilizatorilor.

La estimarea riscului de incendiu, respectiv a probabilitatii de initiere a unui incendiu si de producere a consecintelor acestuia, se au in vedere urmatoarele :

- pericolul de incendiu identificat in constructie in functie de tipul si caracteristicile materialelor/substantelor existente ,

- sursele potentiale de aprindere a materialelor /substantelor, imprejurarile favorizante de initiere a incendiului si masurile organizatorice si efective luate pentru eliminarea sau limitarea la minim a acestora ;

- nivelele criteriilor de performanta ale constructiilor privind cerinta esentiala“ securitate la incendiu” privind conformarea la foc , vizand rezistenta si stabilitatea in caz de incendiu

- asigurarea evacuarii si salvarii persoanelor  atat d.p.d.v al sigurantei cailor de evacuare cat si al mijloacelor si personalului implicat actiuni de interventie si salvare in cazul izbucnirii incendiului

- nivelul de echipare si dotare cu mijloace tehnice ( sisteme, instalatii, echipamente, aparatura stingatoare) pentru prevenirea si stingerea incendiilor,performantele acestora si starea de functionare

- dimensionarea, forta de interventie si de salvare a serviciilor private pentru situatii de urgenta proprii , eficienta acestor servicii sau a celor cu care sunt incheiate conventii , servicilor publice pentru situatii de urgenta din localitatea in care este amplasata constructia si tipul subunitatii Inspectoratelor pentru Situatii de Urgenta  care intervene in zona respectiva

- existenta instalatiilor auxiliare (alimentare cu apa, gaze combustibile, energie electrica si termica, de ventilatie si climatizare), performantele, starea de functionare si intretinerea acestora;

- factorul uman, determinat de numarul de persoane ,  varsta, starea fizica a acestora, nivelul de instruire  pentru salariati  cat si de informare pentru clienti;

- alte elemente care pot influenta producerea, dezvoltarea si /sau propagarea incendiilor

(obiective vecine,activitati sezoniere, perioadele de seceta,fenomene atmosferice,cutremuere etc)

- Baza Legala

Identificarea, evaluarea şi controlul riscului de incendiu este reglementată prin următoarele prevederi legale:

a) Legea nr. 307/2006

art 18 Ministerele si celelalte organe ale administratiei publice centrale au urmatoarele obligatii principale

- lit d  stabilesc, pe baza metodologiei elaborate de Inspectoratul General, metode si proceduri pentru identificarea, evaluarea si controlul riscurilor de incendiu, specifice domeniului de competenta;

art 19 Administratorul sau conducatorul institutiei, dupa caz, are urmatoarele obligatii principale:

- lit b  sa asigure identificarea si evaluarea riscurilor de incendiu din unitatea sa si sa asigure corelarea masurilor de aparare impotriva incendiilor cu natura si nivelul riscurilor;

- art. 44 pct. IV lit "d" în care neîndeplinirea obligaţiei de la art. 19 lit "b" constitue contravenţie şi se sanctionează cu amendă de la 2500 la 500 lei RON.

b) Ordinul Ministrului de Interne si Administratiei nr 163/28.02.2007 privind aprobarea Normelor Generale de aparare impotriva incendiilor

- ART. 11. Actele de autoritate şi documentele specifice privind apărarea împotriva incendiilor emise de ministere/celelalte organe ale administraţiei publice centrale sunt:

c) metode/proceduri pentru identificarea, evaluarea şi controlul riscurilor de incendiu specifice domeniului de competenţă;

- ART. 16  Documentele şi evidenţele specifice apărării împotriva incendiilor la unităţile administrativ-teritoriale trebuie să cuprindă cel puţin:

a) planul de analiză şi acoperire a riscurilor;

- ART. 18  Documentele şi evidenţele specifice apărării împotriva incendiilor ale operatorilor economici/instituţiilor trebuie să cuprindă cel puţin:

a) planul de analiză şi acoperire a riscurilor al unităţii administrativ-teritoriale, în partea ce revine operatorului economic/instituţiei;

d) documentaţia tehnică specifică, conform legii: scenarii de securitate la incendiu, identificarea şi analiza riscurilor de incendiu etc.;

c/ Ordinul Ministrului de Interne si Reformei Administratiei  nr. 210 / 21.05.2007 care a aprobat Metodologia privind indentificarea, evaluarea si controlul riscului de incendiu şi unde au fost menţionaţi ca obligatorii de identificat respectiv de stabilit :

- factori de determinare a riscului de incendiu;

- natura surselor de aprindere;

-metodele de evaluare a riscului existent(matematice,grafice,probabiliste, etc.)

-măsurile pentru controlul riscului de incendiu.

d)  Ordinul Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajărilor Teritoriului nr. 27 (N) din 07.04.1999 pentru aprobarea Normativului de siguranţă la foc al construcţiilor P 118/99 în care:  la art. 2.1.1 la 2.1.3 se precizeaza ca proeictantul trebuie sa stabilesca nivelurile de risc de incendiu .

- terminologie

ARDEREA este o reactie de oxidare rapida a unei substante in prezenta oxigenului din atmosfera cu dizolvare de caldura si insotita de lumina.

Arderea poate fi posibila numai daca sunt intrunite urmatoarele conditii:

- exista substante si materiale combustibile;

- este prezenta substanta care intretine arderea – in speta oxigenul

- se realizeaza temperatura de aprindere.

APRINDEREA se produce cand substanta sau materialul combustibil vine in contact cu o sursa externa de aprindere, in prezenta oxigenului din aer sau datoria unei surse interne de caldura.

Aprinderea se produce numai in faza gazoasa si are loc cu atat mai usor cu cat substanta emana vapori sau gaze la o temperatura cat mai joasa.

Temperatura de aprindere – este cea mai scazuta temperatura la care o substanta combustibila in prezenta aerului sau oxigenului trebuie sa fie incalzita, astfel incat arderea sa continue, fara aport ulterior de incalzire

| Materiale | Ta (T ˚C) |
| --- | --- |
| Bumbac | 250-450 |
| Matase artificiala | 472 |
| Fibre de poliamide | 420 |
| Hartie de scris | 360 |
| Hartie de ziar | 185 |
| Polietilena | 341 |
| Poliester | 390 |
| Polistiren placi | 345 |
| Poliuretan | 310 |
| PVC |  |

VITEZA DE ARDERE – viteza cu care se produc descompunerile si combinarile cu oxigenul in masa unei substante combustibile sau prin pierderea totala de material combustibil determinata de cantitatea de caldura eliberata in unitatea de timp . Citeza de ardere depinde de temperatura , compozitiz chimica, umiditatea substantei sau materialului, curentii de aer, presiunea atmosferica, raportul suprafata libera/ volum , concentratie

| Materiale si substante | Viteza de ardere in raport de masa( kg/ m2 min ) |
| --- | --- |
| Mobila de lemn Grinzi de lemn | 0,65-0,90 functie de tipul de esenta |
| Mase plastice | 0,36 |
| Bumbac | 0,24 |
| Carti pe raft | 0,33 |
| Hartie | 0,48 |
| Articole din cauciuc sintetic | 0,67 |
| Polistiren | 0,86 |

INCENDIUL - proces complex de ardere cu evoluţie necontrolatã, datorat prezenţei substanţelor combustibile şi a surselor de aprindere, a cãrui apariţie şi dezvoltare are efecte negative prin producerea de pierderi de vieţi omeneşti, pagube materiale etc. şi care impune intervenţia organizatã pentru stingere.

Elemente definitorii ale noţiunii de incendiu:

Existenţa substanţelor şi/sau materialelor combustibile şi acţiunea unei surse de aprindere.

Iniţierea şi dezvoltarea necontrolatã a procesului de ardere.

Producerea de pierderi în urma arderii (de vieţi, de materiale sau de altã naturã)

Necesitatea  intervenţii organizate, în scopul întreruperii şi lichidãrii procesului de ardere

REACTIA LA FOC - comportare a unui material care, prin propria sa descompunere, alimenteaza un foc la care este expus, in conditii specificate

Clasificarea se acorda unui produs identificat in relatie cu conditiile de utilizare finala. Prezentarea clasificarilor este conforma SR EN 13501-1:2004.

REZISTENTA LA FOC -  R-  Aptitudine a unui produs de a pastra, pe o durata de timp determinata, capacitatea portanta, etanseitatea la foc, izolarea termica impuse si/sau orice alta functie impusa, specificate intr-o incercare standardizata de rezistenta la foc

Etanseitate la foc   -E  - capacitatea elementului pentru constructii, care are o functie de separare, de a rezista expunerii la foc numai pe o parte, fara transmisia focului pe partea neexpusa ca rezultat al trecerii flacarilor sau gazelor fierbinti. Acestea pot cauza aprinderea fie a suprafetei neexpuse sau a oricarui material adiacent acestei suprafete. (SR EN 13501-2:2008) Criteriul E se considera a fi satisfacut cand trecerea flacarilor si a gazelor fierbinti dincolo de element este prevenita. (SR EN 1996-1-2:2005)

IZOLAREA TERMICA –I- Capacitatea elementului de constructie de a rezista expunerii la foc numai pe o parte, fara transmiterea focului ca rezultat unui transfer semnificativ de caldura de la partea expusa la partea neexpusa. Transmisia trebuie sa fie limitata astfel incat pe suprafata neexpusa sa nu se depaseasca valorile unor temperature normate. Criteriul I se considera a fi satisfacut cand temperatura medie a fetei neexpuse nu depaseste 1400 C iar cresterea de temperatura in orice punct al suprafetei nu depaseste 1800 C (SR EN 1996-1-2:2005). Elementul expus trebuie de asemenea sa constituie o bariera pentru caldura, suficienta pentru a proteja persoanele din apropierea sa. (SR EN 13501-2:2008)

Elemente portante (structurale)

Elemente portante cu rol de separare a focului - REI

- pereti – ex. REI 240; REI 180; REI 120

- plansee – ex. REI 180 ; REI 120; REI 90; REI 60

Elemente portante fara rol de separare a focului - R

- stalpi, coloane – ex. R 240; R 180

- scari – ex. R 60; R 15

Elemente neportante (nestructurale)

Elemente neportante cu rol de separare a fovcului

- pereti exteriori - EI – ex. EI 30; EI 15

- pereti despartitori - EI – ex. EI 240; EI 180; EI 120; EI 90; EI 60; EI 30

-   pereti despartitori - E – ex. E 15 usi, obloane rezistente la foc inclusiv dispozitivele lor de inchidere - EI1- C, EI2- C - ex. EI1;2 90 – C; EI1;2 60 – C; EI1;2 30 – C; EI1;2 15 – C

Autoinchidere – C Inchiderea automata este capacitatea unei usi sau ferestre deschise de a se inchide complet in rama sa si de a actiona orice dispozitiv de inchidere care poate fi atasat fara interventie umana, prin energia acumulata sau prin redarea energiei acumulate in cazul caderii alimentarii cu energie.

SURSA DE APRINDERE : contine energia necesara aprinderii materialelor sau substantelor combustibile. Cantitate de energie a sursei trebuie sa fie superioara energiei minime de aprindere

COMPARTIMENT DE INCENDIU – constructie independenta (instalatie), precum si constructii comasate sau grupate, amplastate la distantele normale fata de vecinatati, sau volum construit, compartimentat prin pereti antifoc fata de constructiile (instalatiile) adiacente.

In cladile inalte si foarte inalte compartimentul de incendiu poate fi un volum inchis, construit din unul sau pana la 3 niveluri succesive, delimitate de elemente de rezistente la foc conforom normaticului si cu aria desfasurata totala conform compartimentului de incendiu admis pentru constructiile civile (publice) de gradul I de rezistenta la foc.

COMPORTAREA LA FOC – totalitatea schimbarilor fizice si chimice intervenite atunci cand in material, produs sau ansamblu, este supus actiunilor unui incendiu standard.

CLADIRE INALTA – constructie civila (publica) supraterana, la care pardoseala ultimului nivel folosibil este situata la peste 28 m fata de terenul (carosabilul adiacent) accesibil autovehiculelor de interventie ale pompierilor pe cel putin doua laturi ale cladirii.

Atunci cand ultimele niveluri sunt locuinte de tip duplex sau triplex se ia in considerare numai nivelul de acces din circulatiile comune orizontale ale cladirii.

Nu sunt considerate cladiri inalte:

- constructiile care nu sunt destinate sa adaposteasca oameni;

- cladirile civile (publice) la care deasupra nivelului limita se afla un singur nivel ce ocupa maxim 50% din aria construita a cladirii si cuprinde numai incaperi pentru masini ale ascensoarelor, spatii tehnice aferente constructiei, circulatii functionale;

- cladiri civile (publice) nominalizate in normativ.

CLADIRE FOARTE INALTA – constructie civila (publica) la care pardoseala ultimului nivel folosibil este situata la inaltimea de 45m, sau mai mult, fata de terenul (carosabilul adiacent) accesibil autovehiculelor de interventie pe cel putin doua laturi ale cladirii.

INCAPERI CU AGLOMERARI DE PERSOANE – incaperi in care se pot afla simultan cel putin 50 de persoane, fiecareia din acestea revenindu-i o arie de pardoseala mai mica de 4m2.

SALA AGLOMERATA – (categorie dinstincta a incaperilor cu aglomerari de persoane) – incapere sau grup de incaperi care comunica direct intre ele prin goluri (protejate sau neprotejate), in care suprafata ce-i revine unei persoane este mai mica de 4m2 si in care se pot intruni simultan cel putin 150 de persoane (sali de spectacol, sali de intruniri, incaperi pentru expozitii, muzee, cluburi, cinematografe, comert, cazinouri, discoteci etc.). Cand sunt situate la parter, se considera sali aglomerate cele cu mai mult de 200 de persoane.

SARCINA TERMICA – Sarcina termica reprezinta cantitatea de caldura pe care o poate degaja prin combustie completa totalitatea materialelor combustibile, fixe si mobile, existente în spatiul afectat de incendiu.( STAS 10903/1979)

DENSITATE DE SARCINA TERMICA –se determina prin raportarea sarcinii termice la suprafata sectiunii orizontale a spatiului afectat de incendiu si reprezinta un parametru principal de determinare a pericolului de incendiu.( STAS 10903/1979)

Valoarea cantitatii de caldura care se apreciaza ca va actiona asupra elementelor de structura ale unei constructii în caz de incendiu poate fi utilizata la stabilirea limitei de rezistenta la foc ce trebuie sa o aiba elementele de structura respective.

Aceasta valoare se va determina tinând seama de factorii care pot influenta combustia materialelor, cum sunt :

-     capacitatea de ardere a materialelor în functie de natura, starea fizica, gradul de divizare, amplasare etc.;

-    influenta dimensiunilor geometrice în plan ale spatiului afectat;

-    conditiile de ventilare si disipare a caldurii care se degaja;

-   posibilitatile de dezvoltare pe verticala a incendiului etc.

GRAD DE REZISTENTA LA FOC – capacitate globala a constructie sau a compartimentului de incendiu de a raspunde la actiunea unui incendiu standard, indiferent de destinatia sau functiunea acestuia.

PERETE ANTIFOC- element de constructie vertical realizat din materiale incombustibile avand rezistenta la foc cel putin egala cu nivelul stabilit prin densitatea de sarcina termica din compartimentul de incendiu si trebuie sa –si pastreze stabilitatea, rezistenta mecanica si capacitatea de izolare termica pe tmpul normat , dar cel putin  3 ore

PERETE REZISTENT LA FOC- element de constructie vertical realizat din materiale incombustibile avand rezistenta la foc in raport cu destinatia si importanta spatiilor delimitate, riscul sau categoria de pericol de incendiu densitatea de sarcina termica si functia de separare

PLANSEU ANTIFOC - element de constructie orizontal realizat din materiale incombustibile avand rezistenta la foc cel putin egala cu nivelul stabilit prin densitatea de sarcina termica din compartimentul de incendiu . De regula ele sunt fara goluri sau cu goluri strict functionale protejate corespunzator si delimiteaza volume inchise din constructii inalte si foarte inalte  sau separa functiuni cu risc mare de incendiu .Planseele trebuie sa –si pastreze stabilitatea, rezistenta mecanica si capacitatea de izolare termica pe tmpul normat , dar cel putin  2 ore

PLANSEU REZISTENT LA FOC - element de constructie orizontal realizat din materiale incombustibile avand rezistenta la foc in raport cu destinatia spatiilor delimitate, riscul sau categoria de pericol de incendiu . De regula planseele rezistente la foc au rol de intarziere a propagarii incendiului in interiorul compartimentuluyi de incendiu daca sunt fara goluri sau cu goluri strict functionale, protejate corespunzator.

PERETI PORTANTI – elemente de constructie verticala portante ale constructiei, caracterizate prin clasa de combustibilitate si rezistenta la foc, pentru stabilirea gradului de rezistenta la foc al cladirii sau compartimentului de incendiu.

PERETI NEPORTANTI (autoportanti) – elemente de constructie verticala portante ale constructiei, caracterizate prin clasa de combustibilitate si rezistenta la foc dar fara indeplinirea unui rol structural.

PLANSEU- element de constructie orizontal sau inclinat care delimiteaza niveluri ale contructiei, luat in calcul pentru determinarea gradului de rezistenta la foc.

PANOURI DE INCHIDERE -elementele de închidere pentru pereţi şi învelitoare realizati cu panouri din table cutate în soluţie sandwich sau independente, cu termoizolaţie din vată minerală sau  spumă   poliuretanică

SCARA DE EVACUARE- circulatie verticala corespunzator dispusa, confromata, dimensionata si protejata pentru a asigura conditii de evacuare a utilizatorilor in caz de incendiu.

USI DE EVACUARE- elemente mobile de inchidere a golurilor de circulatie si evacuare din pereti care delimiteaza diferite spatii construite.

Risc – pierdere potentiala ( R ) ca efect al produsului dintre probabilitatea producerii unui eveniment ( P ) si gravitatea acestuia ( G )

R = G x P

Risc de incendiu –produsul dintre probabilitatea de initiere a unui incendiu intr-un proces tehnologic sau intr-o situatie tehnica data  si importanta estimata a pagubelor sau a consecintelor la aparitia incendiului .

Gravitatea – marimea consecintelor produse de un eveniment apreciat prin numarul de persoane ranite si gravitatea ranirii, numarul persoanelor decedate, contravaloarea pagubelor directe si indirecte.

Riscul de incendiu acceptat – nivelul limita maxim al riscului de incendiu, considerat acceptabil din punct de vedere al gravitatii consecintelor incendiului, corelat cu probabilitatea de initiere a evenimentului respectiv .

Riscul efectiv – caracterizare calitativa si / sau cantitativa a riscului (a amenintarii potentiale) existent la un moment dat.

Risc asumat – riscul acceptat de conducerea, reprezentat de unele scenarii de evenimente posibile situate peste linia profilului de risc (situate in sfera domeniului riscului inacceptabil)

Risc transferat – cota parte din risc transferata unor alte societati : furnizori, transportatori, asiguratori etc.

Risc involuntar – riscul pe care o persoana este obligata sa-l suporte ca urmare a exercitarii unei profesii sau a consecintelor ce deriva din mediul ambiant

- FORMULE SI CALCULE  UTILIZATE IN METODA DE EVALUARE A RISCULUI

- SARCINA TERMICA ( STAS 10903/1979)

SQ=  Σ Qi x Mi	 (MJ).

M=masa de materiale combustibile de acelasi fel in spatiul luat in considerare in Kg

Q-putere calorifica inferioara pentru un material MJ/kg sau gazeMJ/m3 . (Qi) se determina, conform STAS 8790-71.

1 MJ=238 Kca

- DENSITATEA DE SARCINA TERMICA (qs) ( STAS 10903/1979)

SQ

q = --------

A

SQ – sarcina termica totala  MJ

A- aria incaperii, compartimentului de incendiu m2

- CANTITATEA DE CALDURA DEGAJATA ( STAS 10903/1979)

Cantitatea de caldura care se apreciaza ca va actiona asupra elementelor de constructii (SA), se determina cu relatia:

în MJ			(3)

în care :

c		coeficient prin care se tine seama de marimea dimensiunilor geometrice ale spatiului luat în considerare. Valorile acestui coeficient sunt conform tabelului 1;

p 	coeficient prin care se tine seama de numarul de niveluri si de conditiile de ventilare si disipare a caldurii. Valorile acestui coeficient sunt conform tabelului 2;

m 	coeficient prin care se tine seama de capacitatea de ardere a materialelor, în conditii de incendiu. Valorile acestui coeficient sunt conform tabelului 3 :

Qi 	puterea calorifica inferioara (definita anterior)

M		masa materialelor combustibile de acelasi fel, în MJ, determinata conform procedurii prezentate anterior fara a lua în considerare :

- pardoselile lipite direct pe un suport incombustibil masiv;

- gazele si lichidele pentru lubrifiere sau racire din interiorul utilajelor tehnologice fixe' sau al conductelor, care nu pot fi avariate înainte sau în caz de incendia;

- lichidele din conducte si recipienti ficsi, de maximum 1 m3;

- carbunele sau cocsul depozitat temporar în buncare de beton sau zidarie.

- fluxuri de evacuare

Conform art. 2.6.56 din P118 Numarul fluxurilor de evacuare care trebuie asigurate se determina cu formula

N

F=

C

F- nr. de fluxuri

N- nr. de persoane

C- capacitatea de evacuare a unui flux

Conform Tabel 3.6.4. din P118  capacitatea unui flux de evacuare este C = 50 ÷ 80 functie de tipul si destinatia cladirii

- Timpul limita admis pentru evacuare

tlmin= K x tcr 		tlmin= timp limita

k= 0,8 coeficient

tcr= timp critic

Lce

tc= 			Lce= lungime cale de evacuare

vev		vev= viteza de evacuare

Lce – se ia din fiecare tabel – timp (lungimi de evacuare) din P118, functie de tipul constructiei (m).

Viteza medie de deplasare considerata conform 2.6.71 din P118 este considerata 0,4 m/sec pe orizontala si 0,3 m/sec pe verticala ( scari)

- Timp de dezvoltare LIBERA  a incendiului

conform Agenda Pompierilor , timpul de dezvoltare libera a incendiului

- Td= T0+Ti  unde T0= timpul de la izbucnire pana la observare

Ti= timpul de la observare pana la intrarea in actiune.

Ti= Ta+Tal+Tdep+Tat 	in care

Ta= de alimentare;

Tal= de alarmare;

Tdep= de deplasare;

Tat= echipare+ intrare in actiune.

- Debitul de substanta necesara stingerii

Conform NP 086/2005 debitul de substanta pentru stingere

Qks= Ai x is x Tn			Ai= suprafata incendiata (m2)

Is= intensitatea de stingere (l/s · m2)

Tn= timpul normat pentru stingere (minute)

- Durata teoretica de ardere

0,16 x Ai           q		Afr= suparafata ferestrelor (m2);

T= 		       ·			q = densitatea sarcinii termice MJ/mp

Afr		 n		n= coeficient pentru viteza de ardere(kg/m2·h)

Ai – suprafata incaperii incendiate (m2);

T – durata incendiului raporata la regimul de temperatura standard ( min)

- Nivelurile de risc de incendiu LA CLADIRI CIVILE

Dupa functiuni ( destinatie) cladirile civile ( publice ) pot fi  :

- de locuit

- administratie

- comert

- sanatate

- cultura

- invatamant

- sport

- turism

- de cult

Dupa categorii cladirile civile ( publice ) pot fi :

- cladiri foarte inalte

- cladiri inalte

- cladiri cu Sali aglomerate

- cladiri sbterane

Cladirile mixte pot fi :

- pentru diferite  activitati :civile( publice ), de productie si /sau de depozitare

- civile si de productie si/sau depozitare

Riscul de incendiu la cladiri civile ( publice) , functie de valoarea densitatii de sarcina termica poate fi :

- mic              daca     q< 420 MJ/m2 .

- mijlociu      daca    420 ≤ q ≤ 840 MJ/m2

- mare          daca    q > 840 MJ/m2 .

Riscul de incendiu la cladirile civile ( publice) functie de destinatia (functiunea) incaperilor poate fi : .

- mare daca se utilizeaza sau depoziteaza substante si materiale combustibile ( de regula la arhive , biblioteci, multiplicari, parcaje auto )

- mijlociu daca  se utilizeaza  foc deschis ( bucatarii, oficii cu aragaz, centrale termice)

- mic pentru celelalte incaperi ( birouri, sali de clasa, dormitoare, sali de servit masa )

Masurile de aparare impotriva incendiilor avute in vedere la determinarea riscului de incendiu vizeaza:

-reducerea, neutralizarea si /sau eliminarea periculozitatii materialelor , a surselor potentiale de apindee si a imprejurarilor favorizante ,

-limitarea, localizarea si/sau lichidarea unui incendiu cu mijloace tehnice de stingee in cazul in care acesta s-a produs.

Masurile de aparare impotriva incendiilor stabilite prin proiectarea cladirilor si puse in opera la realizarea acestora sunt :

- masuri pasive care tin de modul de realizare al cladirilor d.p.d.v. al stabilitatii la foc , al compartimentarii pe verticala si orizontala, asigurarii evacuarii persoanelor

- masuri active  care se refera la instalatii si mijloacele tehnice de prevenire si stingere a incendiilor , de  evacuare a fumului si fortele si mijloacele care intervin pentrru singerea incendiilor si salvarea persoanelor

Masurile de aparare impotriva incendiilor se analizeaza si se cuantifica , in corelare cu natura si nivelul riscurilor identificate pe baza :

- reglementarilor tehnice,

- normelor si dispozitiilor generale de aparare impotriva incendiilor

- reglementarilor specifice fiecarui domeniu de activitate

Evaluarea estimativa cumulata a efectelor asupra constructiilor, instalatiilor, utilizatorilor si  factorilor de mediu in cazul producerii  unui incendiu se exprima prin niveluri de gravitate.

La aprecierea nivelurilor de gravitate se vor avea in vedere, in principal, urmatorii parametri:

- Impactul direct al incendiilor, prin urmatoarele consecinte:

- numarul victimelor , persoanelor periclitate, evacuate sau salvate;

- valoarea pierderilor materiale;

- efectele negative asupra unor factori de mediu, cum ar fi: paduri, culturi, apa sau aer.

- Capacitatea operationala a fortelor si mijloacelor specializate de raspuns, prestabilite sau concentrate efectiv pentru:

- evacuare, salvare si protectie;

- limitarea si stingerea incendiilor;

- inlaturarea operativa a unor urmari ale incendiilor.

- Costurile recuperarii si reabilitarii consructiei .

- Importanta economica si sociala a constructiei

In functie de probabilitatile de initiere a unui incendiu si de nivelurile de gravitate se stabilesc niveluri de risc de incendiu pe zone, spatii, incaperi, compartimente de incendiu si constructie , care in mod obligatoriu se precizeaza in documentatiile tehnice , scenariile de securitate la incendiu si in planurile de interventie la incendiu, potrivit reglementarilor tehnice.

Evaluarea riscului de incendiu reprezinta compararea riscului de incendiu identificat cu risc de incendiu acceptat care reprezinta un nivel limita prestabilit prin reglemantari sau de catre administrator

D.p.d.v. al riscului de incendiu efectiv acceptat definit ca  nivelul limita maxim al riscului de incendiu, considerat acceptabil din punct de vedere al gravitatii consecintelor incendiului, corelat cu probabilitatea de initiere a evenimentului repectiv , se considera ca :

- pentru anumite functiuni nu se admite risc de incendiu mare , asa cum sunt cele de turism cu spatii de cazare, de sanatate, de locuit , de invatamant si de sport ,

- unele functiuni indiferent de densitatea de sarcina termica se incadreaza la risc mare asa cum sunt cele de comert, alimentatie publica

- altele se incadreaza la risc mic sau risc mediu , redus prin echiparea cu instalatii automate de stingere la risc mic ( de regula la calculul densitatii de sarcina termica valoarea nu  poate depasi 630 MJ/mp asa cum s-a demonstrt indeosebi la cladiri cu peste 70% spatii destinate activitatii de  birou )

In identificarea si evaluarea riscului de incendiu se iau in considerare urmatorii factori :

- sursele de aprindere,;

- probabilitatea de initiere si dezvoltare a incendiilor si zonele sau instalatiile cu risc ;

- masurile prevazute pentru diminuarea pericolului de incendiu

- influenta sistemelor de securitate la incendiu, eficacitatea si fiabilitatea mijloacelor tehnice in reducerea consecintelor;

- limitarea propagarii fumului  pe caile de evacuare si siguranta acestora ;

- existenta sistemelor de alarmare-alertare in caz de incendiu;

- modul de asigurare a interventiei cu serviciu propriu sau la solicitarea inspectoratelor pentru situatii de urgenta

Se stabililesc 3 domenii caracteristice  riscului de incendiu pe baza  criterilor de evaluare a gravitatii consecintelor incendiului coroborat cu impunerea unor limite de acceptabilitate a acestora si anume :

  - domeniul riscului neglijabil, asociat, de regula :

- inceputurilor de incendiu

- incendiilor  minore cu consecinte de gravitate neglijabila,

- incendiilor rare si foarte rare/ cu probabilitate redusa respectiv foarte redusa de producere;

  - domeniul riscului acceptabil, aferent :

- incendiilor minore dar care sunt frecvente/ cu probabilitate ridicata de producere

- incendiilor majore/ cu consecinte de gravitate ridicata,  rare si foarte rare;

c) domeniul riscului inacceptabil, aferent

-    incendiilor majore posibile sau frecvente/cu probabilitate de producere care nu poate fi neglijata.

In situatiile in care riscul de incendiu existent depaseste limitele de acceptabilitate stabilite, este obligatorie reducerea riscului de incendiu prin diminuarea probabilitatii de initiere a incendiului si/sau a nivelului de gravitate a consecintelor, prin :

- masuri de protectie, care au ca scop limitarea, localizarea si lichidarea incendiului,

- limitarea si/sau inlaturarea consecintelor  incendiului

Eficienta analizei de risc este conditionata in mare masura de corelare corecta a metodelor de evaluare  cu natura riscului analizat si performantele cladirii

Utilizarea unei metode neadecvate de evaluare a riscului conduc la obtinerea unor date partiale sau eronate si deci inutilizabile pentru sistemul de actiuni numit “controlul riscului”.

Alegerea metodei de evaluare a riscului de incendiu pe care il prezinta activitatile  dintr-o cladire trebuie sa satisfaca indeosebi criteriul de performanta privind eficacitatea masurilor de protectie aplicate (securitatea la incendiu a sistemului analizat).

- METODA MATEMATICA DE EVALUARE A RISCULUI

Metodele matematice de evaluare a riscului de incendiu sunt metode de analiza si evaluare cantitativa a riscului de incendiu

Spre deosebire de celelalte metode prezentate, ea nu se raporteaza prea mult la tehnicile folosite de statistica si de calculul probabilitatii

Pornind de la dezavantajele pe care il reprezinta utilizarea datelor statistice, modelul matematic ia in considerare indeosebi factorii potentiali de risc, masurile de protectie pasiva si activa aplicate precum si probabilitatea de activare a factorilor de risc (care de regula nu este aceeasi cu probabilitatea de defect). Prin aceasta, modelul matematic respectiv este un model sintetic evidentind eficacitatea masurilor de protectie pasiva si activa adoptate pentru controlul riscului de incendiu efectiv existent in sistemul analizat. Prin utilizarea factorilor de protectie in stransa corelare cu prevederile reglementarilor tehnice privitoare la siguranta la foc este o metoda strict specifica evaluarii riscului de incendiu.

O metoda matematica utilizata mult in Romania este cea derivata din Metoda aplicata de Asociatia inginerilor si arhitectilor din Elvetia ( SIA) in care riscul de incendiu efectiv pe care il prezinta o constructie se determina cu formula:

P

Ref =  ---- x A    	in care:

M

P = reprezinta pericolul potential rezultat din continutul constructiei si din conceptia acesteia;

M = reprezinta produsul factorilor de protectie pasiva si activa asigurata

A = reprezinta factorul de activare a factorilor de risc.

Pericolul potential (P)  se determina prin produsul factorilor de pericol rezultati din continutul constructiei (materiale si /sau substante utilizate) si factorii de pericol care provin din conceptia constructiei (sarcina termica a elementelor de constructie, marimea si numarul de nivele, geometria spatiilor).

P = q x c x m x r x k x i x e x g     	unde:

q = factor de densitate a sarcinii termice

c   = factor de combustibilitate a marfurilor sau substantellor

m = factor privind capacitatea de ardere a materialelor sau a substantelor in conditii de  incendiu;

r   = factorul datorat pericolului de fum rezultat la ardere;

k  = factor de coroziune si toxicitate a gazelor fierbinti si fumului rezultati din ardere;

i = factor de sarcina termica fixa din structura constructiei

e  = factor de inaltime al constructiei

g  = factor de amploare a incendiului si raportul L/l al compartimentului

Punerea in pericol B este definita ca fiind raportul intre pericolul potential si protectia asigurata (M) potrivit unui scenariu de siguranta (conceptie de protectie).

P

B = ----  unde:

M

Protectia (M) reprezinta produsul factorilor de protectie pasiva si activa asigurata:

M = N x S x F      unde:

N = factor al masurilor generale de protectie specifice obiectivului evaluat

N = n1 x n2 x n3 x …… x nn		unde

n1 = existenta mijloacelor tehnice de stingere prevazute in norme;

n2 = existenta hidrantilor interiori;

n3 = alimentarea cu apa pentru incendiu si siguranta in alimentare  cu apa;

n4 = distanta de la hidrantii exteriori pana la accesele in constructie

n5 = nivelul de instruire de insterventie a personalului

S = factor al masurilor speciale de protectie

S = s1 x s2 x s3 x …… x sn     unde

s1 = observarea si detectarea incendiilor;

s2 = alarmarea serviciului pentru situatii de urgenta ;

s3 = forta serviciului pentru Situatii de Urgenta care intervine ;

s4 = timpii operativi de interventie;

s5 = echiparea constructiei cu instalatii speciale de stingere;

s6 = echiparea  constructiei cu sisteme de desfumare

F = factor al masurilor de protectie aplicat constructiei

F = f1 x f2 x f3 x …… x fn. unde

f1 = gradul de rezistenta la foc;

f2  = rezistenta la foc a fatadelor;

f3  =rezistenta la foc a separarilor pe verticala intre nivele ;

f 4 =dimensiunile incaperii sau compartimentului  de incendiu coretlat cu spatiile vitrate ;

f 5  =corelarea destinatiei sau categoriei de pericol cu gradul de rezistenta la foc si cu numarul de nivele ori cu aria maxim admisa, dupa caz;

Riscul de incendiu efectiv (Ref)

Riscul de incendiu efectiv reprezinta produsul punerii in pericol (B) si factorul de activare (A).

P

Ref = B x A = ------- x A

N S F

Factorul pericolului de activare A cuantifica probabilitatea de aparitie a incendiului in functie de periculozitatea marfurilor sau substantelor.

Riscul de incendiu efectiv este calculat pentru un compartiment de incendiu

Riscul de incendiu acceptat (Ra)

Riscul de incendiu acceptat reprezinta valoarea limita admisibila a riscului de incendiu. De regula el se determina in functie de riscul mediu si de marimea pericolului pentru persoane si/sau bunuri.

Ra = c Rm x p ,   in care

Rm = 1  reprezinta riscul mediu cuantificat;

c  = are valori cuprinse intre 1,3 si 1,8 functie de nivelul de risc de incendiu identificat

p  < 1      reprezinta pericolul pentru persoane si/sau bunuri ,

Siguranta impotriva incendiilor (Sig)

Potrivit prevederilor Normelor generale de aparare impotriva incendilor, riscul efectiv nu trebuie sa fie mai mare decat riscul acceptat.

Ra

Sig = -----

Ref

Ra

Daca raportul ----------- > 1 securitatea la incendiu este suficienta.

Ref

Ra

Daca raportul ----------- < 1 securitatea la incendiu  este insuficienta

Ref

In acest caz este necesar a se stabili masuri tehnic-organizatorice, de echipare si dotare  (  o noua conceptie de protectie ) concretizate printr-un nou scenariu de securitate la incendiu sau printr-un raport de expertiza privind securitatea la incendiu  prin care concluziile din evaluarea riscului de incendiu sa devina obligatorii de realizat de conducerea obiectivului analizat.

Aceasta metoda care la prima vedere pare ca poate fi aplicata se preteaza numai la constructii obisnuite si nu tine cont de criteriile de performanta pentru tipurile de cladiri stabilite prin Normativul de siguranta la foc P118

De aceea este de datoria ministerelor si autoritatiilor cu rol de coordonare a agentilor economici de a elabora Metode specifice de identificare, evaluare si control al riscurilor, conform Legii 304 privind apararea impotriva incendiilor si OMAI 163 privind normele generale de prevenire si stingere a incendiilor .

Diferentele mari apar la cuantificarea factorilor privind constructia factorul F unde indeosebi nivelel de performanta pentru cladiri inalte sau foarte inalte , pentru constructii cu Sali aglomerate difera foarte mult de cele pentru constructii obisnuite , iar criteriile pentru invatamant ori pentru turism difera de criteriile pentru cladiri administrative ori de sanatate , chiar daca constructia are acelasi numar de nivele si se incadreaza in criteriile stabilite in P118 privind corelarea Gradului de rezistenta la foc cu aria maxima construita la nivelul solului .

Mai mult aceasta metoda nu a luat in calcul gravitatea G care are in vedere consecintele unui incendiu ( victime, pierderi materiale, afectarea mediului ) care odata cuantificat  poate afecta mult securitatea la incendiu

Aceasta metoda se aplica numai pentru constructii care pot fi cladiri civile sau de productie/depozitare , nefiind elaborata pentru evaluarea riscului de incendiu la depozite sau instalatii tehnologice in aer liber.

Prin metodele elaborate in aceasta carte s-a tinut cont de nivelel de performanta pentru categoria de cladire sau constructie asa cum este definita prin P118 si s-au avut in vedere si criteriile de clasificare si incadrare a cladirilor din domeniu economic la care face referinta metoda ( turism cu clasificarile unitatilor de cazare , invatamant cu curiteriile pentru sistemul prescolar, gimnazial si universitar)

Metoda matematica propusa are in vedere si cuantifica :

a) factorii potentiali de risc care decurd din natura si caracteristicile materialelor si/sau substantelor existente in spatiul analizat  ;

b) masurile de protectie pasiva si activa aplicate pentru asigurarea stabilitatii, limitarii propagarii , detectarea sisemnalizarea incendiilor si pentru stingerea incendiilor ;

c) probabilitatea de activare a factorilor de risc  functie de sursele potentiale si imprejurarile favorizante datorate indeosebi instalatiilor utilitare si actiunii  factorului uman

d) gravitatea consecintelor  in cazul izbucnirii  unui incendiu functie de pericolul pentru oameni, mediu si respectiv al pagubelor materiale produse

Prin aceasta, modelul matematic  utilizat este un model sintetic evidentiind eficacitatea masurilor de  securitate la incendiu prevazute de proiectant si aplicate de beneficiar pentru controlul riscului de incendiu efectiv existent in sistemul analizat.

In conformitate cu definitia riscului de incendiu formula generala de calcul este:

- P

Ri ef =-------------x A x G	, in care:			(1)

- M

- Ri ef= riscul de incendiu efectiv

P= pericolul potential de incendiu generat de factorii de risc specifici existenti;

M= totalitatea masurilor de protectie pasive si active  asigurate;

A= coeficientul care exprima probabilitatea de activare a factorilor de risc, diferentiat pe tipuri de obiective si natura factorilor de risc;

G= gravitatea consecintelor posibile ale incendiului (G1).

Pentru orice situatie analizata, riscul de incendiu se situeaza in domeniul riscurilor acceptabile daca si numai daca riscul de incendiu calculat prin metoda matematica, denumit risc efectiv este mai mic sau cel mult egal cu riscul acceptat pentru destinatia constructiei analizate:

Ri ef    Ri ac	in care:					(2)

Ri ef= riscul de incendiu efectiv

Ri ac = riscul de incendiu acceptat

- Riscul de incendiu acceptat se determina cu relatia

Ra = c x Rim 	, in care:				(3)

c 	= coeficient de ierarhizare a pericolului

Rim 	= riscul minim  de incendiu cuantificat pentru destinatia constructiei;

SECURITATEA LA INCENDIU  (Sig) este asigurata numai in conditiile in care

Ra

Sig   = ------------- ≥   1  					(4)

Ri ef

Revenind la calculul riscului efectiv  periculozitatea si masurile de securitate la incendiu sunt la randul lor exprimati prin relatii de calcul in care intra o serie de factori care caracterizeaza materialele si/sau substantele respectiv modul de realizarea si comportarea la foc al compartimentelor de incendiu si al constructiei in ansamblu,  constructiei , echiparea si dotarea cu mijloace tehnice de apararea impotriva incendiilor , instruirea personalului si fortele care intervin in situatii de urgenta

- FACTORII DE RISC SPECIFICI

Pericolul potential P ia in considerare atat factorii de risc ce decurg din materialele fixe si mobile ori marfurile existenta (P1) cat si factorii de risc derivati din dimensiunile si conceptia constructiei (P2) , produsul celor doua categorii de factori reprezentand pericolul potential (Pp)

Pp  = P1  x  P2					(5)

a) Factorii de risc generati de materialele fixe si mobile , marfuri existente (P1)

-    densitatea sarcinii termice – factorul q;

- combustibilitatea materialelor,  marfurilor – factorul c;

- pericolul  fumului degajat pe timpul incendiului  – factorul r;

- toxicitatea produsele de ardere pe timpul incendiului – factorul k;

P1 se determina cu relatia :

P1 = q x c x r x k     						(6)

b) Factorii de risc rezultati din dimensionarea si conceptia constructiei (P2)

- inaltimea constructiei si numarul de nivele – factorul e;

- propagarea incendiului pe elementele de fatada si acoperis– factorul i;

- marimea compartimentului de incendiu (suprafata si raportul lungime / latime determinant in modul de propagare a incendiului ( circulara sau unilaterala )–factorul g.

P2 se determina cu relatia:

P2 = e x i x g 							(7)

P = P1  x P2 = q x c x r x k x e x i x g 			(8)

- Definirea factorilor care determina pericolul potential

- Factorul q

Factorul „q" cuantifica valoarea densitatii de sarcina termica  calculata in compartimentul de incendiu supus evaluarii .

Densitatea de sarcina termica se determina potrivit prevederilor STAS 10903/2-79

- S

q= -------, unde 						(9)

- A

S - reprezinta sarcina termica fiecarui material sau marfa   < MJ >

A – reprezinta suprafata compartimentului de incendiu        < m2 >

Sarcina termica totala se determina prin insumarea sarcinilor termice ale fiecarui material sau marfa

S= Σ Mi x Qi,  unde 						(10)

Q- Puterea calorifica a substantei/ materialului                     < MJ/kg>

M-  cantitatea de materiale sau  marfuri                                <   Kg >

Pentru lichide

M = V x ρ  unde 						(11)

V – volumul  de lichid                                                               < m3 >

ρ – densitatea lichidului                                                          < Kg / m3 >

Daca sunt mai multe incaperi in cadrul compartimentului de incendiu sau mai multe niveluri  se insumeaza sarcina termica calculata in fiecare incapere si pe fiecare nivel

- Factorul c

Factorul „c” ia in considerare combustibilitate  materialelor si marfurilor existente in spatiul supus analizei precum si in finisaje si structura constructiei

Potrivit prevederilor P 118-99, materialele , mobilierul, marfurile substantele si aparatele ( sarcina mobila ) se clasifica in functie de clasa de periculozitate :

| - fără periculozitate | P1 şi P2-A |
| --- | --- |
| – cu periculozitate redusă | P2-B şi P2-C |
| – cu periculozitate medie | P3-A, P3-B şi P3-C |
| – cu periculozitate mare | P4-A, P4-B şi P4-C |
| – cu periculozitate mare | P4- D, P4-E şi P4-F, P5 |

Potrivit Regulamentului privind clasificarea si incadrarea produselor pentru constructii pe baza performantelor la foc elementele de constructie se clasifica in urmatoarele clase de combustibilitate:

a)  incombustibile C0, (CA1)

clasa de reacţie foc          A1  si A2s1, d0

b) clasele de combustibilitate C1( CA2a)

clasele de reacţie la foc A2 s1 d1

A2 s1 d0

A2 s2 d1

A2 s3 d0

A2 s3 d1

clasa de reactie la foc  B

B  s1 d1

B s1 d0

B s2 d1

B s3 d0

B  s3 d1

c) clasele de combustibilitate C2( CA2b)

clase de reactie la foc         C s1 d1

C s1 d0

C s2 d1

C s3 d0

C s3 d1

d) clasele de combustibilitate C3( CA2c)

clase de reactie la foc         D s1 d1

D s1 d0

D s2 d1

D s2 d0

D s3 d0

D s3 d1

e) Clase de combustibilitate C4 ( CA2d)

A2 s1d2

A2 s2d2

A2 s3d2

B s1d2

B s2d2

B s3d2

C s1d2

C s2d2

C s3d2

D s1d2

D s2d2

D s3d2

E d2

F

- Factorul r

Factorul "r" ia in considerare pericolul pentru oameni a fumului degajat in caz de incendiu .

Dupa fumul degajat pe timpul incendiului  substantele si materialele se clasifica in trei clase de pericol (stabilite prin test, in raport de absorbtia fluxului luminos al flacarii unei lumanari intr-o incapere in care prin ardere a rezultat  fum) astfel:

- Pericol de fum  normal – absorbtia fluxului luminos(opacitatea) < 50 %;

- Pericol de fum mediu – absorbtia fluxului luminos 50 – 90 %;

- Pericol de fum mare – absorbtia fluxului luminos > 90 %.

In lipsa unor date privind clasificarea substantelor si materialelor in clase de pericol dupa emisia de fum se pot utiliza urmatoarele criterii:

- „pericol normal de fum” in cazul aprinderii fibrelor celulozice (hartia, lemnul, fibrele si firele naturale) , paie, fan

- „pericol mediu de fum ” in cazul materialelor sintetice ( fibre, piele) , piele naturala

- „pericol mare de fum ” in cazul produsele din PVC, bachelita, poliuretan, polimeri (polietilena si polipropilena, polistiren),cauciuc, carburanti (benzina, motorina ) rasini,  vopselele , solventi, diluanti, produse chimice

Celelalte materiale se clasifica prin asimilare.

- Factorul k

Factorul k ia in considerare toxicitatea fumului/actiunea coroziva a  gazelor rezultate din ardere.

Substantele si materialele se pot clasifica in trei clase de pericol:

- pericol normal;

- pericol mediu;

- pericol mare.

Incadrarea produselor de ardere in raport de toxicitatea si actiunea coroziva

- „pericol normal” se pot incadra materialele, substantele sau marfurile care din ardere  rezulta dioxid de carbon si vapori de apa (exemple: lemnul, hartia, fibre naturale, zaharul, tutunul si altele asemenea);

- „pericol mediu” se pot incadra materiale, substante si marfuri care din ardere rezulta dioxid de carbon, vapori de apa si alti produsi secundari netoxici, cum sunt funinginea, aerosoli etc. (exemple: articole din cauciuc, vopsele, fibre sintetice poliesterice, benzina , folie, PET );

- „pericol mare” se pot incadra materialele, substantele si marfurile care din ardere  rezulta pe langa bioxid de carbon si vapori de apa, produsi secundari toxici, combinatii cu clor, sulf, azot, cian (exemple: carton asfaltat, poliuretan, polistiren, fibre sintetice poliamidice , PVC , motorina etc).

- Factorul e

Factorul e  ia in considerare inaltimea constructiei .Se vor cuantifica factori diferiti pentru

- cladiri parter

- cladiri parter  + n etaje

- cladiri subsol

- Factorul i

Factorul „i”  reprezinta contributia adusa d.p.d.v al clasei de reacţie la foc de materialele si elementele de constructie din structura portanta a constructiei   raportat la contributia d.p.d.v al clasei de reactie la foc a elementelor fatadei si invelitorilor acoperisului .

In raport de materialele utilizate la structura portanta, constructiile se pot grupa in  5  categorii potrivit Regulamentului privind clasificarea si incadrarea produselor pentru constructii pe baza performantelor la foc elementele de constructie prezentate la factorul de combustibilitate c , prezentat mai sus:

Din combinarea combustibilitatii elementelor din structura respectiv a fatadelor si acoperisului  rezulta 10  factoriPentru cladirile civile ( publice ) se vor alege acele clase care corespund nivelelor de performanta specifice tipurilor( destinatiilor) constructiilor analizate

- Factorul g

Factorul „g” ia in considerare suprafata compartimentului de incendiu precum si raportul lungime/ latime . La aceeasi suprafata si la aceleasi materiale sau substante existente , riscul de propagare este diferit : timpul de incendiere totala este mai mic la constructiile avand lungimea mult mai mare decat latimea. Actiunea de limitare a propagarii incendiilor este mai usor de realizat cu cat raportul lungime/ latime este mai mare.

FACTORUL MASURILOR DE PROTECTIE   – FACTORUL M

Factorul masurilor de protectie (M) ia in considerare toate masurile de protectie adoptate pentru diminuarea pericolului potential de incendiu dat de materielele, substantele si marfurile existente in comaptimentul de incendiu .

Masurile de protectie  reprezinta produsul dintre

M = N x S x F      unde:					(12)

N = factor al masurilor generale de securitate la incendiu specifice constructiei evaluate (dotarea cu stingatoare; echiparea cu hidranti interiori si exteriori; existenta surselor de apa pentru interventie , debitele si presiunile retelei, fiabilitatea sistemului de alimentare a pompelor de incendiu ; distanta de la hidrantii exteriori pana la  accesele in constructie; nivelul de instruire al personalului etc.);

N = n1 x n2 x n3 x …… x nn                 unde:		(13)

n1 = existenta stingatoarelor prevazute in norme;

n2 = existenta hidrantilor interiori;

n3 = alimentarea cu apa pentru incendiu si siguranta in alimentare a pompelor de incendiu ;

n4 = distanta de la hidrantii exteriori pana la accesele in   constructie;

n5 = nivelul de instruire al personalului.

S = factor al masurilor speciale de protectie (detectarea si semnalizarea  incendiilor; alarmarea fortelor de interventie ; existenta serviciului privat pentru situatii de urgenta si dotarea acestuia; interventia si taria subunitatilor Inspectoratelor pentru situatii de urgenta ; timpul de deplasarea pana la constructia analizata , instalatiile speciale de stingere, sistemele  de evacuare a fumului si gazelor fierbinti);

S = s1 x s2 x s3 x …… x sn                    unde		(14)

s1 = observarea si detectarea incendiilor;

s2 = alarmarea Serviciului privat sau Inspectoratului pentru situatii de urgenta ;

s3=Tipul si forta de interventie a serviciului privat respectiv a subunitatii Inspectoratului pentru situatii de urgenta

s4 = timpii  de deplasarea ai intrare in actiune a serviciului privat respectiv a subunitatii Inspectoratului pentru situatii de urgenta

s5 = echiparea cu instalatii speciale de stingere;

s6 = echiparea cu sisteme de desfumare

F = factor al masurilor de protectie la foc aplicata constructiei (gradul de rezistenta la foc; rezistenta la foc a fatadelor; rezistenta la foc a separarilor pe verticala si orizontala; caile de evacuare , corelarea destinatiei constructiei sau categoriei de pericol cu gradul de rezistenta la foc ,  cu numarul de nivele , numar de persoane si cu aria maxim admisa,);

F = f1 x f2 x f3 x …… x fn.                unde: 		(15)

f1 = rezistenta la foc a constructiei;

f2 = corelarea GRF,cu Ac, nr de nivele

f3 = existenta si modul de separare fata de alte destinatii;

f4 = siguranta caile de evacuare

f5 = factor al masurilor constructive de limitare a propagarii focului si   fumului

Acesti factori vor fi abordati diferit functie de destinatie ( functiunea ) cladirii si cerintele specifice din P118

- FACTORUL DE GRAVITATE

Potrivit metodologiei aprobate la aprecierea nivelurilor de gravitate se au in vedere urmatoarele consecinte posibile:

-consecinte minore 	-usoare deteriorari ale sistemelor materiale;

-consecinte semnificativ vatamari corporale usoare (loviri, raniri, arsuri) si/sau intoxicari usoare ale unui numar limitat de persoane (max. 4) si/sau deteriorarea sistemelor materiale generand perturbarea defasurarii normale a activitatii;

-consecinte grave-vatamari corporale usoare si/sau intoxicarea unui numar limitat de persoane (peste 4) si/sau distrugerea importante ale sistemelor materiale;

- consecinte foarte grave-vatamari corporale si/sau intoxicari grave ale mai multor persoane (peste 4) sau decesul unui numar limitat de persoane (1-3) si/sau distrugerea permanenta a sistemelor materiale;

-consecinte deosebit de grave-decesul mai multor persoane (peste 3)

- FACTORUL PERICOLULUI DE ACTIVARE – FACTORUL” A”

Factorul pericolului de activare cuantifica probabilitatea de aparitie a unui eventual incendiu.

In lipsa unor date referitoare la probabilitatea de aparitie a incendiilor, in practica factorul A ia in considerare:

- prezenta materialelor si surselor de aprindere

- conditiile tehnice de prevenire aplicate mijloacelor purtatoare de surse pentru a nu favoriza aprinderea si performantele acestora

- sursele de pericol generate de factorul uman: ordinea, disciplina, intretinerea, exploatarea

Sursele de aprindere se clasifică, după natura lor, în următoarele grupe:

a) surse de aprindere cu flacără: flacără de chibrit, lumânare,

aparat de sudură şi altele asemenea;

b) surse de aprindere de natură termică: obiecte incandescente,

căldură degajată de aparate termice, efectul termic al curentului

electric şi altele asemenea;

c) surse de aprindere de natură electrică: arcuri şi scântei

electrice, scurtcircuit, electricitate statică şi altele asemenea;

d) surse de aprindere de natură mecanică: scântei mecanice,

frecare şi altele asemenea;

e) surse de aprindere naturale: căldură solară sau trăsnet şi altele

asemenea;

f) surse de autoaprindere de natură chimică, fizico-chimică şi

biologică, reacţii chimice exoterme;

g) surse de aprindere datorate exploziilor şi materialelor

incendiare;

h) surse de aprindere indirecte: radiaţia unui focar de incendiu şi

altele asemenea.

Împrejurările preliminate care pot determina şi/sau favoriza iniţierea, dezvoltarea şi/sau propagarea unui incendiu se

clasifică, de regulă, în următoarele grupe:

a) instalaţii şi echipamente electrice, defecte ori improvizate;

b) receptori electrici lăsaţi sub tensiune, nesupravegheaţi;

c) sisteme şi mijloace de încălzire, instalaţii de ventilare,

climatizare, răcire defecte, improvizate sau nesupravegheate;

d) contactul materialelor combustibile cu cenuşa, jarul şi

scânteile provenite de la sistemele de încălzire;

e) jocul copiilor cu focul;

f) fumatul în locuri cu pericol de incendiu/explozie;

g) sudarea şi alte lucrări cu foc deschis, fără respectarea regulilor

şi măsurilor specifice de apărare împotriva incendiilor;

h) reacţii chimice, urmate de incendiu

Factorul pericolului de activare ( A ) pentru cladiri civile( publice)  este mediu

- RISCUL DE INCENDIU ADMIS (ACCEPTAT)

RISCURILE MARI, MEDII ŞI MICI DE INCENDIU

Mărimea riscului depinde de numărul de persoane care pot fi puse în pericol simultan într-o clădire sau un compartiment de incendiu şi/sau de valoarea bunurilor adăpostite.

Riscuri mari se întâlnesc la:

• Clădiri vechi, mari magazine, depozite, clădiri industriale şi artizanale, hoteluri, spitale, cinematografe, teatre, cămine de bătrâni, grădiniţe de copii, şcoli;

Riscuri medii se întâlnesc la:

• Clădiri administrative, blocuri de locuinţe, etc.;

Riscuri mici se întâlnesc la:

• clădiri de locuit familiale, etc.

Pentru a fi operationale, metodele matematice trebuie sa cuantifice riscul de incendiu acceptat. Cuantificarea poate fi prezentata sub forma unui numar abstract fata de care se face comparatia riscului de incendiu efectiv care caracterizeaza constructia analizata.

Potrivit prevederilor Normelor generale de prevenire si stingere a incendiilor, riscul de incendiu efectiv trebuie sa fie mai mic sau egal cu riscul de incendiu acceptat:

Rie  Ra

In metoda matematica riscul de incendiu acceptat se cuantifica in raport de un nivel de risc  general acceptat  pentru categoria de constructie in discutie. Autorii metodelor exprima riscul acceptat in raport de riscul de incendiu redus amplificat cu un coeficient supraunitar

R a = p x  R i r     in care:	p = Categoria de punere în pericol a persoanelor coeficient de ierarhiza

R ir= riscul de incendiu redus (mic)

Categoria de punere în pericol a persoanelor „p” este definit:

p = 1, pentru expoziţii, muzee, săli de reuniuni (conferinţe), şcoli, restaurante, mari magazine;

p = 2, pentru hoteluri, pensiuni, tabere de copii, etc.;

p = 3, pentru spitale, localuri pentru vârstnici.

Calculul riscului efectiv de incendiu

Pentru alte destinaţii faţă de cele menţionate se va lua valoarea lui pH,E = 1,0.

Riscul de incendiu redus se considera Rir=1:

Calculul riscului efectiv de incendiu Ref

Ref = Rn x pH,E

Funcţie de numărul de persoane dintr-o clădire precum şi de mobilitatea acestora, riscul normal de incendiu Rn se corelează cu un factor de corecţie pH,E obţinându-se o valoare a riscului de incendiu acceptat.

Valoarea factorului de corecţie pH,E este dependentă de numărul de niveluri ale construcţiei (E), de numărul de persoane (H) aflate în compartimentul de incendiu considerat precum şi de categoria de punere în pericol a persoanelor

Factorul de corecţie a riscului normal poate fi:

pH,E < 1, pentru un pericol mare pentru persoane;

pH,E = 1, pentru un pericol normal pentru persoane;

pH,E > 1, pentru un pericol scăzut pentru persoane.

Calculul riscului efectiv de incendiu

Construcţiile care prezintă un risc de incendiu crescut (mare) pentru persoane sunt:

a) Clădiri cu mari aglomerări de persoane:

Clădiri administrative;

Hoteluri.

Clădirile care prezintă un risc de instaurare a panicii:

Mari magazine;

Teatre, cinematografe;

Muzee;

Expoziţii.

b) Clădiri în care există dificultăţi de evacuare datorate construcţiei şi modului de organizare:

Clădiri pentru penitenciare.

Clădiri unde există dificultăţi de evacuare datorită particularităţilor specifice pe care le au aceste construcţii:

Parcaje subterane cu mai multe niveluri;

Construcţii foarte înalte indifferent de dstinatie

DATE SI INFORMATII NECESARE EVALUATORULUI PENTRU IDENTIFICAREA SI EVALUAREA RISCULUI DE INCENDIU

Pentru a elabora documentul privind identificarea si evaluarea riscului de incendiu este absolut necesar a  se culege date si informatii din  :

- Documentatia tehnica care a stat la baza executarii constructiei

- Scenariu de securitate la incendiu

- Planul de interventie

- Expertize

- Documentatii privind interventia la structura

- Situatii statistice privind defectarile, evidenta incidentelor si a incendiilor

Orice evaluare de incendiu trebuie intocmita numai dupa :

- verificarea in teren  a constructiei , activitatilor desfasurate , instalatiilor utilitare

- verificarea dotarii si echiparii cu instalatii tehnice de prevenire si stingere a incendiilor

- verificarea serviciului privat pentru situatii de urgenta

- verificarea prin sontaj a nivelului de instruire al salariatilor

- verificarea organizarii activitatii de aparare impotriva incendiilor

- identificarea existentei serviciilor profesioniste pentru situatii de urgenta

- verificarea colaborarii cu alte structuri de interventie(servicii private sau voluntare )

- CARACTERISTICILE CONSTRUCTIEI

  - Date de indentificare

- Numele societatii, adresa, telefon

- Destinatia ( functiune) constructiei;

- Activitatile desfasurate  si program de lucru.

In conformitate cu prevederile  cap 4.2. din P118 dupa performantele unor functiuni (destinatii) cladiriile civile pot fi  :

- de locuit;

- administrative (administratie, financiar bancare, birouri, asigurari);

- pentru comert (centre comerciale, magazine, supermarket, alimentatie publica, prestari servicii);

- pentru sanatate (spitale, policlinici, dispensare, case de copii, azile de batrani);

- pentru cultura (muzee, expozitii, cluburi, sali si complexe culturale, cinematografe, teatre, sali polivalente);

- de invatamant (prescolar, scolar si invatamant superior);

- pentru turism (hoteluri, moteluri, pensiuni, cabane, vile);

- de cult (biserici, case de rugaciuni);

- de sport (sali de sport, stadioane);

- Dupa tipul constructiei pot fi

- constructii civile:

-  cladiri obisnuite

-  cladiri inalte ( pardoseala de la ultimul nivel la peste 28  m fata de teren ) ;

- cladiri foarte inalte (pardoseala de la ultimul nivel la peste 45 m fata de teren ;

-  cladiri cu sali aglomerate (tip S1 sau  S2 conform tab 4.1.30 din P118 );

-  cladiri subterane.

Constructii cu functiuni mixte

In constructii cu functiuni mixte pot fi dispuse functiuni civile , de productie si/sau depozitare ;

  - Particularitatile constructiei

  - aria construita la nivelul terenului ,

  - aria desfasurata,

  - nr de nivele,

  - inaltimea,

  - volumul;

  - destinatia incaperilor si suprafetele fiecarei incaperi ;

  - nr. compartimentelor de incendiu

Referitor la modul in care se interpreteaza compartimentul de incendiu pot fi urmatoarele situatii  :

  - constructia este izolata , amplasata la distante de sigurata functie de gradul de rezistenta la foc fata de alte constructii , conform tab 2.2.2 din P118 poate constitui  :

-un singur compartiment de incendiu

-mai multe compartimente de incendiu , daca anumite functiuni  din interior sunt separate prin pereti si plansee antifoc

  - constructia izolata dar nu se respecta  distantele fata de cladirile din vecinatate conform tab 2.2.2 din P118 si nu  exista pereti antifoc  spre constructiile vecine , situatia in care constructia formeaza cu constructia/cladirile vecine un compartiment de incendiu

  - constructia este alipita de alta constructie (constructii comasate sau grupate),  constructiile sunt separate prin zid antifoc, situatie cand fiecare constructie  constituie  un compartiment de incendiu distinct

  - constructia este alipita de alta constructie (constructii comasate sau grupate) , dar nu sunt separate prin zid antifoc, situatie cand toate constructiile formeaza un singur compartiment de incendiu

  - Utilizatori

  - nr. maxim de persoane care pot fi in cladire din care personal angajat si utilizatori

  - nr de persoane pe nivele

  - nr maxim in compartimentul de incendiu

  - categoria de persoane ( valide, cu handicap, tineri, maturi, batrani)

  - prezenta persoanelor ( permanenta sau temporala numai ziua)

  - capacitatea de autoevacuare;

  - Periculozitate

  - Materiale , mobilier, finisaje ( identificare, evaluare cantitati, caracteristici, , toxicitate, )

  - Cai de acces in zona si in incinta constructiei

- gabarite, nr, accesibilitate ,

1.6. Instalatii utilitare (incalzire, electrice, gaze, climatizare, ventilatie, apa) si a componentelor din care sa rezulte ca aceste instalatii nu initiaza incendiul, nu dezvolta, nu propaga ori nu prezinta risc de incendiu pentru elementele de constructie, iar in caz de incendiu . Modul de realizare a instalatiilor, materialele utilizate, amplasarea in constructie, mod de operare, asigurarea cantitatii in functionare.

- RISCUL DE INCENDIU

Se iau in considerare:

- Identificarea si stabilirea nivelelor de risc de incendiu

  - Densitatea sarcinii termice calculate prin insumarea sarcinilor termice ale marfurilor, mobilierului, finisajelor raportate la aria incaperii, zonei si in final a compartimentului de incendiu;

  - Caracteristicile si proprietatile materialelor si substantelor din spatiul analizat . Caracteristici de ardere .

  - Clasele de reactie la foc  pentru elementele de constructie in baza Ord. comun 1822/394/2004 reglementari specifice si fise tehnice ;

  - Surse potentiale de aprindere si imprejurari care pot favoriza aprinderea .

  - Substantele depozitate si manipulate, caracteristici, periculozitate,identificare,fraze de risc

- Nivelurile riscului de incendiu.

Riscul de incendiu se stabileste pentru fiecare incapere, spatiu, zona, compartiment conform cap.2.1. din P118-99, functie de

-densitatea de sarcina termica,

-functiunea incaperilor,

-natura activitatilor, comportarea la foc a elementelor de constructie si caracteristicile de ardere, materiale sau substante si caracteristicile de ardere, materiale

- Masuri pentru reducerea riscului de incendiu

Se enumera masurile care trebuie luate functie de constatarile din verificari privind organizarea, instruirea, echiparea si dotarea, exploatarea instalatiilor utilitare si automate de prevenire si stingere

- Nivelurile criteriilor de performanta privind securitatea la incendiu

  - Stabilitatea la foc

Se determina in functie de:

  - Reactia la foc a principalelor elemente ale constructiei ( structura portanta si cu rol de compartimentare )

  - Comportarea la foc

  - Limitarea aparitiei si propagarii focului ( se precizeaza elementele de separare , pereti , plansee, precum si separari pe casa scarilor, fata de incaperile cu risc mare de incendiu )

  - Limitarea propagarii incendiului la vecinatati ( modul de amplasare a constructiei, distante de siguranta fata de vecini, separarea prin ziduri antifoc)

  - Evacuarea fumului  ( sistem natural organizat sau echiparea cu instalatii si sisteme de desfumare, definindu-se tipul, perfomante, )

  - Evacuarea utilizatorilor ( gabarite cailor de evacuare , separari fata de restul constructiei , nr de fluxuri, lungimea cailor de evacuare si timpul de evacuare)

  - Instalatii de detectare,  semnalizare si de stingere ( detectarea si semnalizarea inceniului  tipul detectorilor , performante, alarmarea, centralele de semnalizare instalatii de stingere automate- sprinkler, drencer, apa pulverizata , instalatii cu aerosoli, cu gaze inerte, instalatii de hidranti interiori, hidranti exteriori, gospodaria de apa incendiu, alimentarea cu energie a pompelor de incendiu, acesorii de trecere a apei.retea stradala de apa incendiu , alte surse de alimentare cu apa )

  - Securitatea fortelor de interventie ( accese, modalitati de stingere, protectia personalului )

a.  identificarea, evaluarea şi controlul riscurilor

de incendiu, specifică Constructiilor civile

de invatamant

(1)  Identificarea, evaluarea şi controlul riscurilor de incendiu  presupune stabilirea factorilor de risc, de activare, de gravitate şi de protecţie la foc, precum şi a valorilor acestora luate în considerare la evaluarea securităţii la incendiu prin metoda matematică , pentru constructii civile ( publice )  de invatamant definite conform art 4.2.90 din P118 :

- prescolar

- scolar

- gimnazial

- de invatamant superior fara Sali aglomerate

Metoda nu se aplica cladirilor din invatamantul superior avand in vedere existenta unor spatii cu functionalitati si capacitati de primire diferite ( aule, amfitrate, sali de spectacol, ateliere de productie, cercetare etc)

(2) Metoda se adresează tuturor factorilor implicaţi în activitatea de proiectare a construcţiilor publice din acest domeniu, verificatorilor şi experţilor atestaţi pentru cerinţa de calitate securitate la incendiu, specialiştilor din domeniu şi altor organe ale administraţiei publice centrale şi locale cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor.

(3) Metoda se aplică de persoane cu competenţă în domeniile:

- proiectarea construcţiilor publice

- identificarea şi evaluarea riscului de incendiu autorizati de IGSU

- verificarea şi expertizarea privind cerinţa de calitate securitate la incendiu,

- îndrumarea şi controlul activităţii de apărare împotriva incendiilor.

Art. 4. Metoda se aplică la identificarea, evaluarea şi controlul riscurilor de incendiu atât la cladirile existente, cât şi la cele nou construite.

- DATE GENERALE PRIVIND CONSTRUCŢIILE DE INVATAMANT

(1)   Constructiile incadrate in categoria  cladirlor publice (civile) de  invatamant sunt sedii in care sunt amenajate spatii si incaperi pentru :

a) - functiunea principala – activitati de invatamant scolare ;

b) - functiuni secundare - birouri,cancelarie,oficii,arhive, biblioteci, laboratoare, sali de sport, ateliere,  vestiare , grupuri sanitare;

c) - functiuni conexe – spatii tehnice pentru instalatii utilitare

(2)   Dupa regimul de inaltime pot funcţiona de regula  în cladiri  cu regim de inaltime obisnuit ;

(3)   Dupa amplasare  cladirile de invatamant pot fi:

a) Cladiri independente cu respectarea distantelor de siguranta fata de alte constructii functie de gradul de rezistenta la foc, recomandandu-se conf art 4.2.91 distante mai mari cu 50% decat in tab 2.2.2. din P118  ;

b) alipite sau comasate cu alte destinatii , cu conditia respectarii cerintelor privind compartimentarea prin pereti si plansee rezistente la foc, realizate corespunzator reglementarilor specifice.

(4)   In functie de aria maxima construita la sol, gradul de rezistenta la foc al cladirii, numar si tipul de nivele,  cladirile de invatamant pot constitui  unul sau mai multe compartimente de incendiu.

Cladirile de invatamant in ansamblu si elementele de constructie ale acestora, dispunerea functiunilor in constructie ,  trebuie realizate astfel incat :

- sa nu favorizeze aparitia si propagarea incendiului ;

- sa asigure evacuarea in timp cat mai scurt si in siguranta a utilizatorilor ;

-sa nu permita sau se limiteze propagarea focului si fumului in afara compartimentrului de incendiu sau a spatiului, incaperii dupa caz ;

- sa asigure evacuarea fumului in cazul producerii unui incendiu ;

- sa nu contribuie prin instalatiile utilitare aferente la producerea si propagarea incendiilor ;

- sa fie echipate cu mijloace tehnice de semnalizarea si stingere a incendiilor in scopul asigurarii securitatii la incendiu a utilizatorilor  si mentinerea stabilitatii prevazute prin proiect.

In situatiile prevazute de reglementările specifice conducerea unitatii de invatamant trebuie sa asigure interventia in caz de incendiu

- RISCUL DE INCENDIU

(1)   Riscul de incendiu reprezinta probabilitatea izbucnirii incendiilor in spatii, incaperi, constructii sau compartimente de incendiu ori instalatii utilitare din functiuni civile  ( publice) si este determinat, in principal de densitatea de sarcina termica stabilita prin calcul si de destinatia respectiva.

(2)  In functie de marimea densitatii de sarcina termica ( q) riscul de incendiu este :

- mare                 daca                    q > 840 Mj/m2

- mijlociu            daca          420 < q  < 840 Mj/m2

- mic                    daca                    q < 420 Mj/m2

(3) Riscul de incendiu este dat insa si de destinatia (functiunea) spatiilor sau incaperilor din cladirile civile (publice), indiferent de densitatea de sarcina termica, incadrand spatiile repective in risc de incendiu :

- mare daca in spatiile respective se utilizeaza sau depoziteaza materiale ori substante combustibile ( Ex arhive, biblioteci, sisteme de multiplicare)

- mijlociu daca in spatiile respective se utilizeaza foc deschis ( Ex centrale termice ,bucatarii, oficii de preparari calde, laboratoare)

- mic pentru alte categorii ( clase de curs , sali de sport fara tribune, birouri, cancelarie , amfitrate, sali de intruniri fara a fi sali aglomerate sau cu aglomerari de persoane  , sali de mese, vestiare, grupuri sanitare)

Pentru intreaga constructie sau compartiment de incendiu din constructie riscul de incendiu considerat va fi cel mai mare daca riscul respectiv reprezinta minim 30% din volumul constructiei.

(1) In spatiile tehnice din scoli si depozite de materiale, alimente, centrale termice  riscul de incendiu este apreciat in functie de:

- tipul activitatilor desfasurate

- caracteristicile de ardere a materialelor si substantelor utilizate, prelucrate sau depozitate

- densitatea sarcinii termice

(2) Riscul de incendiu este definit prin categoria de pericol de incendiu astfel:

- categoria A si B ( BE 3 a, b), definite ca posibilitati de incendiu si explozie volumetrica , ceea ce impune risc foarte mare de incendiu

- categoria C( BE2), definite ca posibilitati de incendiu/ardere  ceea ce va conduce la incadrarea in  risc mare de incendiu

- categoria D ( BE1 a),  definite ca zone in care exista foc deschis sub orice forma, in absernta de substante combustibile , ceea ce conduce la risc mediu

- categoria E( BE1 b),  definite ca zone in care exista materiale sau substante incombustibile in stare rece sau substante combustibile in stare de umiditate inaintata , peste 80%, ceea ce conduce la incadrarea in  risc mic de incendiu

- Factorii care stabilesc periculozitatea constructiei sunt:

- Factorul q

(1)  Factorul "q" ia in considerare densitatea sarcinii termice existenta in incaperea sau compartimentul de incendiu supus evaluarii.

(2)  Densitatea sarcinii termice se determina prin raportarea sarcinii termice la suprafata sectiunii orizontale a spatiului afectat de incendiu si reprezinta un parametru principal de determinare a pericolului de incendiu.

(3)  Sarcina termica reprezinta cantitatea de caldura pe care o poate degaja prin combustie completa totalitatea materialelor combustibile, fixe si mobile, existente in spatiul afectat de incendiu.Determinarea sarcinii termice in constructii se calculeaza conform STAS 10903/2-79

(4)  Spatiul luat in considerare, pentru care se determina sarcina termica, poate fi un compartiment de incendiu al unei constructii (definit conform normelor tehnice specifice) sau, dupa caz, o parte a acestuia (o incapere sau un grup de incaperi, unul sau mai multe niveluri etc.).

(5)  Sarcina termica ( SQ ) se determina  cu relatia:

n

SQ =    Qi Mi     	in MJ			( 1 ) in care:

i = 1

Qi  puterea calorifica inferioara a unui material sau substanta , in MJ/kg  (pentru gaze, in MJ/mN3 );

Mi  masa materialelor combustibile de acelasi fel, aflate in spatiul luat in considerare, in kg ( pentru gaze, in mN3 );

n-numarul materialelor substantelor de acelasi fel aflate in spatiul luat in considerare.

6)  Se vor lua in considerare toate materialele combustibile fixe sau mobile, care sunt in interiorul cladirii sau care intra in componenta elementelor de constructii, instalatii, inclusiv cele din componenta pardoselilor, tamplariei, finisajelor (exceptand zugravelile si vopsitoriile), izolatiilor, rafturilor, containerelor, paletelor, ambalajelor etc.

(7)  Densitatea sarcinii termice ( qs ) se determina cu relatia:

- SQ

Qs = ------		in MJ/m2		( 2 )  in care:

As

SQ  Sarcina termica in MJ;

As suma ariilor pardoselilor incaperilor ce alcatuiesc spatiul luat in considerare in m2.

- Valorile factorului q functie de densitatea de sarcina termica

- Incarcarea termica ( densitatea sarcinii termice) Qm		Tabel 1

| Densitatea sarcinii termice qm | Factorul q | Densitatea sarcinii termice qm | Factorul q |
| --- | --- | --- | --- |
| # Pana la 50 | 0,6 | 1.201 – 1.680 | 1,6 |
| 51 – 75 | 0,7 | 1.681 – 2.500 | 1,7 |
| 76 - 105 | 0,8 | 2.501 – 3.500 | 1,8 |
| 106 – 150 | 0,9 | 3.501 – 5.000 | 1,9 |
| 151 - 210 | 1,0 | 5.001 – 7.000 | 2,0 |
| 211 – 300 | 1,1 | 7.001 – 10.000 | 2,1 |
| 301 – 420 | 1,2 | 10.001 – 14.000 | 2,2 |
| 421 – 600 | 1,3 | 14.001 – 20000 | 2,3 |
| 601 – 840 | 1,4 | 20.001 – 28.000 | 2,4 |
| 841 – 1.200 | 1,5 | Peste 28000 | 2,5 |

- Factorul c

(1) Factorul c ia in considerare periculozitatea  substantelor si materialelor (echipamente, materiale, mobilier) existente in spatiul supus analizei .

(2) Potrivit prevederilor normativului P 118-99, materialele si substanţele se clasifica in clasele de periculozitate, precizate în anexa 1:

Valorile factorului c in functie de perculozitatea materialelor şi substanţelor sunt precizate în Tabelul 2.

- Tabel 2

| Periculozitatea materialelor si substantelor | Caracteristici | Factorul c |
| --- | --- | --- |
| - fără periculozitate | P1- incombustibile şi P2-A | 1,00 |
| – cu periculozitate redusă | P2-B şi P2-C | 1,05 |
| – cu periculozitate medie | P3-A, P3-B şi P3-C | 1,10 |
| – cu periculozitate mare | P4-A, P4-B şi P4-C | 1,20 |
| – cu periculozitate mare | P4- D, P4-E şi P4-F | 1,40 |

- Factorul r

(1) Factorul "r" ia in considerare pericolul rezultat de fumul degajat in urma arderii

( culoare, densitate, opacitate, cantitate).

(2) Dupa emisia de fum, substantele si materialele se clasifica in trei clase de pericol (stabilite prin test, in raport de absorbtia fluxului luminos) astfel:

a) Pericol de fum  mic –daca  absorbtia fluxului luminos(opacitatea) < 50 %, putandu-se vedea la o distanta de minim 10 m; Ex hartia, lemnul, fibrele si firele naturale

b) Pericol de fum mediu – absorbtia fluxului luminos(opacitatea) 50%< r < 90 % Ex : tesaturile realizate din fire naturale in amestec cu fire sintetice, foliile de polietilena si polipropilena, produsele din piele

c) Pericol de fum mare – absorbtia fluxului luminos( opacitatea )>90 % nu se vede la 2 m Ex:produsele din cauciuc, mase plastice, poliuretan, vopselele. Celelalte materiale se clasifica prin asimilare.

Valorile factorului r  in functie de pericolul fumului sunt precizate în Tabelul 3.

- Tabel 3

| Gradul de fum (prin test) | Pericolul dat de fum | Factorul r |
| --- | --- | --- |
| 3 absorbtia fluxului luminos <50% | Mic | 1,0 |
| 2 absorbtia fluxului luminos 50%-90% | Mediu | 1,1 |
| 1 absorbtia fluxului luminos >90 % | Mare | 1,2 |

- Factorul k

(1) Factorul k ia in considerare toxicitatea / coroziunea produselor rezultate prin ardere pe timpul incendiului.

(2) Dupa toxicitatea produselor de ardere, substantele si materialele se pot clasifica in urmatoarele clase de pericol:

a) pericol mic ;

b) pericol mediu;

c) pericol mare.

(3) In lipsa unor date oficiale privind incadrarea produselor de ardere in raport de toxicitatea pe care o prezinta pentru om se pot utiliza urmatoarele criterii:

a) in clasa de pericol mic se pot incadra materialele, substantele sau marfurile care prin ardere dau ca produse de ardere in general bioxid de carbon si vapori de apa (exemple: lemnul, hartia, textilele realizate din fibre naturale, zaharul, tutunul si altele asemenea), nerezultand combinatii ale oxigenului cu alte elemente ori particule grele ;

b) in clasa de pericol mediu se pot incadra materiale, substante si marfuri care prin ardere dau bioxid de carbon, vapori de apa si alti produsi secundari cum sunt funinginea, aerosoli etc. (exemple: articole din cauciuc, anumite vopsele, fibre sintetice poliesterice);

c) in clasa de pericol mare se pot incadra materialele, substantele si marfurile care prin ardere dau, pe langa bioxid de carbon si vapori de apa, produsi secundari toxici, in care apar combinatii cu clorul, sulful, azotul, cianul (exemple: carton asfaltat, poliuretan, polistiren, fibre sintetice poliamidice , PVC etc).

Valorile factorului k  in functie de pericolul de toxicitate sunt precizate în Tabelul 4.

- Tabel 4

| Gradul de pericol de toxicitate sau coroziune al fumului si gazelor fierbinti | Factorul k |
| --- | --- |
| Mic | 1,0 |
| Mediu | 1,1 |
| Mare | 1,2 |

- Factorul e

(1) Factorul e  ia in considerare inaltimea utila a constructiei.

(2) Pentru diferentiere, constructiile parter se pot imparti in trei grupe, funcţie de înălţimea măsurată de la locul de staţionare a autospecialelor de intervenţie:

a) inaltime pana la 7,00 m;

b) inaltime cuprinsa intre 7 – 10 m;

c) inaltime peste 10 m.

(3) Constructiile cu mai multe niveluri se diferentiaza in functie de regimul de inaltime (numarul de etaje).

Valorile factorului e  in functie de inaltimea construcţiei sunt precizate în Tabelele 5., 6. şi 7.

a) Cladire parter							Tabel 5

| Inaltimea utila | Factorul e | Factorul e | Factorul e |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Qm <210 MJ/mp | 210 <Qm <840 MJ/mp | Qm >840 MJ/mp |
| H > 10 m | 1,00 | 1,25 | 1,50 |
| 7m < H < 10 m | 1,00 | 1,15 | 1,30 |
| H < 7 m | 1,00 | 1,00 | 1,00 |

b) Cladire subsol							Tabel 6

| Primul nivel al subsolului | -3 m | e=1,00 |
| --- | --- | --- |
| Al 2-lea nivel al subsolului | -6 m | e=1,50 |

c)Cladire parter si mai multe nivele					Tabel 7

| Etajul 6 | < 19 m | 1,80 |
| --- | --- | --- |
| Etajul 5 | < 16 m | 1,75 |
| Etajul 4 | < 13 m | 1,65 |
| Etajul 3 | < 10 m | 1,50 |
| Etajul 2 | < 7 m | 1,30 |
| Etajul 1 | < 4 m | 1,00 |
| Parter |  | 1,00 |

- Factorul i

Factorul i  ia in considerare contributia adusa d.p.d.v al clasei de reacţie la foc de materialele si elementele de constructie din structura portanta a constructiei  cat si elementele fatadei si invelitorilor acoperisului .

(2) In raport de materialele utilizate la structura portanta, constructiile se pot grupa in

a) constructii avand structura portanta din materiale (beton, metal, piatra), clasa de reacţie la foc A1 sau A2s1, d0 (incombustibile C0);

b)  constructii avand structura portanta realizata din elemente combustibile clasele de reacţie la foc minimum A2s3,d1, Bs3,d1 sau Cs3,d1 (clasele de combustibilitate C1, sau C2);

c) constructii avand structura portanta realizata elemente combustibile clasele de reacţie la foc minimum Ds3,d1, sau A2s3,d2, Bs3,d2, Cs3,d2, Ds3d2, Ed2 şi F (clasele de combustibilitate C3, sau C4);

In raport de materialele utilizate la realizarea fatadelor si invelitorilor, constructiile se pot grupa in urmatoarele categorii:

a)cu fatade si/sau invelitori ale acoperisului realizate din materiale clasa de reacţie la foc A1 sau A2s1, d0 (incombustibile C0);

b)cu fatade si/sau invelitori ale acoperisului realizate din elemente multistrat clasele de reacţie la foc minimum A2s3,d1, Bs3,d1 sau Cs3,d1 (clasele de combustibilitate C1, sau C2);

c)cu fatade si/sau invelitori ale acoperisului realizate din elemente combustibile (lemn, mase plastice, carton asfaltat) clasele de reacţie la foc minimum Ds3,d1, sau A2s3,d2, Bs3,d2, Cs3,d2, Ds3d2, Ed2 şi F (clasele de combustibilitate C3, sau C4).

Valorile factorului i  isunt precizate în Tabelul 8.

- Tabel 8

| Material structura portanta Fatade/ acoperis | Incombustibile A1/A2 s1,d0 | Panouri de inchidere A2s3d1, Bs3d1 Cs3d2 | Combustibile Ds3d1, As2s3d2 Bs3d2 Cs3 d2 Ds3d2 Ed2 F |
| --- | --- | --- | --- |
| Incombustibile A1/A2 s1,d0 | 1,00 | 1,10 | 1,20 |
| Panouri de inchidere A2s3d1, Bs3d1 Cs3d2 | 1,10 | 1,30 | 1,40 |
| Combustibile Ds3d1, As2s3d2 Bs3d2 Cs3 d2 Ds3d2 Ed2 F | 1,20 | 1,40 | 1,60 |

- Factorul g

(1) Factorul g ia in considerare suprafata care poate fi cuprinsa de incendiu precum si forma suprafetei respective.

(2)  La aceeasi suprafata si la aceleasi materiale utilizate, riscul de propagare este invers proportional cu raportul lungime/latime (timpul de incendiere totala prin propagare directa este mai mic la constructiile avand lungimea mult mai mare decat latimea).

(3) Actiunea de limitare a propagarii incendiilor este cu atat mai usoara cu cat raportul lungime/ latime este mai mare.

Valorile factorului g  sunt precizate în Tabelul 9.

L : l Raportul lungime/latime al compartimentului de incendiu  Factor de amploare(g)

Tabel 9

| 8:1 | 7:1 | 6:1 | 5:1 | 4:1 | 3:1 | 2:1 | 1:1 | g |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 800 | 770 | 730 | 680 | 630 | 580 | 500 | 400 | 0,4 |
| 1200 | 1150 | 1090 | 1030 | 950 | 870 | 760 | 600 | 0,5 |
| 1600 | 1530 | 1450 | 1370 | 1270 | 1150 | 1010 | 800 | 0,6 |
| 2000 | 1900 | 1800 | 1700 | 1600 | 1450 | 1250 | 1000 | 0,8 |
| 2400 | 2300 | 2200 | 2050 | 1900 | 1750 | 1500 | 1200 | 1,0 |
| 4000 | 3800 | 3600 | 3400 | 3200 | 2900 | 2500 | 2000 | 1,2 |
| 6000 | 5700 | 5500 | 5100 | 4800 | 4300 | 3800 | 3000 | 1,4 |
| 8000 | 7700 | 7300 | 6800 | 6300 | 5800 | 5000 | 4000 | 1,6 |
| 10000 | 9600 | 9100 | 8500 | 7900 | 7200 | 6300 | 5000 | 1,8 |
| 12000 | 11500 | 10900 | 10300 | 9500 | 8700 | 7600 | 6000 | 2,0 |
| 14000 | 13400 | 12700 | 12000 | 11100 | 10100 | 8800 | 7000 | 2,2 |
| 16000 | 15300 | 14500 | 13700 | 12700 | 11500 | 10100 | 8000 | 2,4 |
| 18000 | 17200 | 16400 | 15400 | 14300 | 13000 | 11300 | 9000 | 2,6 |
| 20000 | 19100 | 18200 | 17100 | 15900 | 14400 | 12600 | 10000 | 2,8 |
| 22000 | 21000 | 20000 | 18800 | 17500 | 15900 | 13900 | 11000 | 3,0 |
| 24000 | 23000 | 21800 | 20500 | 19000 | 17300 | 15100 | 12000 | 3,2 |
| 26000 | 24900 | 23600 | 22200 | 20600 | 18700 | 16400 | 13000 | 3,4 |
| 28000 | 26800 | 25400 | 23900 | 22200 | 20200 | 17600 | 14000 | 3,6 |
| 32000 | 30600 | 29100 | 27400 | 25400 | 23100 | 20200 | 16000 | 3,8 |
| 36000 | 34400 | 32700 | 30800 | 28600 | 26000 | 22700 | 18000 | 4,0 |
| 40000 | 38300 | 36300 | 35300 | 31700 | 28800 | 25200 | 20000 | 4,2 |
| 44000 | 42100 | 40000 | 37600 | 34900 | 31700 | 27700 | 22000 | 4,4 |
| 52000 | 49800 | 47200 | 44500 | 41300 | 37500 | 32800 | 26000 | 4,6 |
| 60000 | 57400 | 54500 | 51300 | 47600 | 43300 | 37800 | 30000 | 4,8 |
| 68000 | 65000 | 61800 | 58100 | 54000 | 49000 | 42800 | 34000 | 5,0 |

MASURILOR DE PROTECTIE   M – FACTORUL M

(1) Factorul masurilor de protectie (M) ia in considerare toate masurile de protectie adoptate si realizate pentru diminuarea riscului potential de incendiu.

Masurile de protectie  reprezinta produsul dintre

M = N x S x F      unde:

N = factor al masurilor generale de protectie pentru cladiri supuse evaluarii (dotarea cu stingatoare; echiparea cu hidranti interiori si exteriori; existenta si siguranta sistemului de alimentare cu apa; distanta de la hidrantii exteriori pana la caile de acces in constructie; nivelul de instruire al personalului);

(2) Valorile factorilor n1, n2,n3, n4 şi n5  sunt date în tabelele 10,11,12,13 şi 14  şi

N = n1 x n2 x n3 x …… x nn .

n1 = dotarea cu stingatoarelor  conform normele de dotarea specifice

Tabel 10

| Stingatoare | Dotare conform normelor | Exista stingatoare dar insuficiente | Lipsa stigatoare sau neintretinute |
| --- | --- | --- | --- |
| Valoare factor n1 | 1,00 | 0,90 | 0,80 |

n2 = existenta hidrantilor interiori

Tabel 11

| Hidranti interiori | Dotare conform normelor ori nu este obligatorie dotarea | Exista hidranti dar nu sunt echipati conform standard | Prin norme era se impunea echiparea dar nu au fost prevazuti |
| --- | --- | --- | --- |
| Valoare factor n2 | 1,00 | 0,90 | 0,80 |

n3 = alimentarea cu apa pentru incendiu si siguranta in alimentare cu apa;

Tabel 12

| Alimentarea cu apa din reteau localitatii | Din gospodarie de apa incendiu proprie | Din surse naturale |
| --- | --- | --- |
| Asigura presiunea si debitele necesare n3 = 1,00 | Asigura presiunea si debitele necesare. Exista doua surse de alimentare cu energie a pompelor de incendiu n3 = 1,00 | Exista sursa si sunt rampe amenajate pentru masinile de stingere n3 = 0,70 |
| Reteaua nu asigura debitele necesare n3 = 0,90 | Asigura presiunea si debitele necesare Exista o singura sursa de alimentare cu energie n3 = 0,80 | Exista sursa dar nu exista amenajari pentru masinile de stingere n3 = 0,60 |
| Nu asigura debitele si presiunile necesare n3 = 0,80 | Nu asigura presiunea si debitele necesare Exista o singura sursa de alimentare cu energie n3 = 0,70 | Nu este sursa de apa n3 = 0,50 |

n4 = distanta de la hidrantii exteriori pana la accesele in  constructie conform NP 086-05

Tabel 13

| Primul hidrant la distanta d < 120 m | Primul hidrant la distanta < d <150 m pentru interventii cu motopompe | Primul hidrant la distanta d <200 m Pentru interventie cu autospeciale |
| --- | --- | --- |
| n4 = 1,00 | n4 = 1,00 | n4 = 1,00 |

In cazul in care distanta pana la hidrant nu se incadreaza in distantele minime se va diminua factorul la 0,90 .

In cazul in care nu exista hidranti stradali  se va diminua factorul la 0,80

n5 = existenta de persoane pentru interventie si nivelul de instruire

Tabel 14

| Exista personal inclusiv pe timpul noptii si este instruit | Nu exista personal pe timpul noptii , personalul este instruit | Nu exista personal pe timpul noptii personalul nu este instruit |
| --- | --- | --- |
| n5 = 1,00 | n5 = 0,90 | n5 = 0,80 |

- S = factor al masurilor speciale de protectie

(1) Valoarea factorului S (semnalizarea incendiilor; alarmarea si anuntarea ; interventia - forte si mijloace ; distanta si timpii de raspuns ; echiparea cu instalatii automate de stingere ; sisteme sau instalatii  pentru evacuare a fumului si gazelor fierbinti), reprezintă produsul factorilor sn.

(2) Valorile factorilor s1, s2, s3, s4, s5, s6 şi s7  sunt date în tabelele 15,16,17,18, 19, 20 şi 21. , iar   S = s1 x s2 x s3 x …… x sn.

s1 = observarea /semnalizarea incendiilor;

Tabel 15

| Detectarea incendiului ( s1 ) | Valoare s1 |
| --- | --- |
| Se asigura de o persoana de la paza care executa verificari periodice in zona inclusiv pe timpul noptii si in zilele libere | 1,05 |
| Se executa verificari prin rond la cel mult 2 ore de un serviciu privat cu personal permanent, inclusiv noaptea si in zilele libere | 1,10 |
| Detectarea incendiului se asigura prin instalatii automate de detectare in perfecta stare de functinare cu semnalizare la echipe de interventie mobile cu care este contract | 1,20 |
| Detectarea incendiului se asigura prin instalatii automate in perfecta stare de functinare cu semnalizare la centrala cu supraveghere permanenta | 1,45 |

Daca exista camere de luat vederi se adauga 0,20 la valoarea pentru detectarea incendiului

s2 = alarmarea si anuntarea fortelor de interventie ;

Tabel 16

| Alarmarea si anuntarea ( s2 ) | Valoare s2 |
| --- | --- |
| Alarmarea si anuntarea se face verbal de o persoana , de regula de la paza | 1,00 |
| Alarmare si anuntarea se face dintr-un loc in care exista permanent un salariat cu un telefon sau de catre echipajele mobile | 1,05 |
| Alarmare/anuntarea se face de o persoana la semnalul centralei de semnalizare , instalatiei sprinkler ori la vizualizarea pe monitor | 1,10 |
| Alarmare/anuntarea se face de serviciul privat propriu la semnalul centralei de semnalizare,instalatiei sprinkler,vizualizarea monitorului | 1,20 |

s3 = interventia serviciilor private pentru situatii de urgenta

Tabel 17

| Fara serviciu privat | Serviciu privat de categoria a IIa | Serviciu privat propriu Categoria a IV a sau a V a | Serviciu privat extern ori serviciu public de categoria a IV a sau a V a |
| --- | --- | --- | --- |
| s3 = 1,00 | s3 = 1,10 | s3 = 1,30 | s3 = 1,20 |

Serviciu de categoria a II-a - având în formaţia de intervenţie, salvare şi prim ajutor doar echipe specializate pe tipuri de riscuri, inclusiv cele de supraveghere şi punere în funcţiune a instalaţiilor speciale de prevenire şi stingere a incendiilor;

Serviciu de categoria a IV-a - având în formaţia de intervenţie, salvare şi prim ajutor un echipaj/o grupă la o autospecială de intervenţie şi echipe specializate, pe tipuri de riscuri;

Serviciu de categoria a V-a - având în formaţia de intervenţie, salvare şi prim ajutor două sau mai multe echipaje/grupe la două sau mai multe autospeciale de intervenţie şi echipe specializate, pe tipuri de riscuri.

s4=interventia unei unitati a inspectoratului pentru situatii de urgenta

Tabel 18

| Garda interventie (2 masini) | Statie (4 masini) | Sectie (6 masini) | Detasament (8 masini) |
| --- | --- | --- | --- |
| s4 = 1,20 | s4 = 1,30 | s4 = 1,40 | s4 = 1,50 |

s5 = distanta de parcurs si timpii de deplasare la interventie

Tabel 19

| Distanta < 10 km Timp max 10 minute | 10 Km < Distanta<15 km Timp max 15 minute | Distanta > 15 km Timp > 15 minute |
| --- | --- | --- |
| s5 = 1,00 | s5 = 0,90 | s5 = 0,80 |

s6 = echiparea cu instalatii automate de stingere

Tabel 20

| Instalatie de stingere tip sprinkler | Exista s6 = 1,70 | Nu este obligatorie s6 = 1,00 | Nu a fost prevazuta s6 = 0,70 |
| --- | --- | --- | --- |
| Instalatie de stingere tip drencer sau apa pulverizata cu pornire automata | Exista s6 = 1,50 | Nu este obligatorie s6 = 1,00 | Nu a fost prevazuta s6 = 0,70 |
| nstalatie de stingere tip drencer sau cu apa pulverizata cu pornire manuala | Exista s6 = 1,20 | Nu este obligatorie s6 = 1,00 | Nu a fost prevazuta s6 = 0,80 |
| Instalatie de stingere cu gaz inert, aerosoli , cu comanda automata | Exista s6 = 1,40 | Nu este obligatorie s6 = 1,00 | Nu a fost prevazuta s6 = 0,80 |

s7 = echiparea cu trape de evacuare fum si gaze

Tabel 21

| Instalatii sau trape de evacuarea fumului si gazelor fiebinti | Exista s7 = 1,20 | Nu sunt obligatorii s7 = 1,00 | Nu a fost prevazuta s7 = 0,80 |
| --- | --- | --- | --- |

(1)     F = factor al masurilor de protectie aplicata constructiei (gradul de rezistenta la foc; rezistenta la foc a separarilor pe verticala si orizontala; destinatiei sau categoriei de pericol , cu gradul de rezistenta la foc si cu numarul de nivele ori cu aria maxim admisa,), se calculează

F = f1 x f2 x f3 x …… x fn.

(2) Valorile factorilor f1, f2, f3, f4, f5, sunt date în tabelele 22, 23, 24, 25 şi 26.

f1 = rezistenta la foc a structurii portante a constructiei corelatie tab 3.2.5 din P 118												Tabel 22

| ### Gradul de rezistenta la foc al construcţiei | ### Solutia constructiva conform normelor , privind regimul de înălţime | ### Factorul f1 |
| --- | --- | --- |
| ### Gradul I | ### orice tip de cladire | ### 1,50 |
| ### Gradul II | exclus pentru cladiri inalte şi foarte inalte | ### 1,40 |
| ### Gradul III | cladiri cu max 3 niveluri şi maximum 480 de persoane | ### 1,20 |
| ### Gradul. IV | cladiri cu max 2 nivele şi maximum 480 de persoane | ### 1,10 |
| ### Gradul. V | ### cladiri cu un nivel şi maximum 480 de persoane | ### 1,00 |

### (3) Pentru grdul de rezistenţă la foc III- V prin hotarare scrisa a investitorului si cu masuri compensatorii se admite un nivel suplimentar , atunci valoarea f1 scade cu 0,10

(4) In cazul oricarei  necorelari din  tabelul de mai sus, factorul f1 se diminueaza cu o valoare egala cu 0,40

Factorul  de corelare intre gradul de rezistenta la foc si aria maxima admisa a compartimentului de incendiu  f2 corelare cu tab 3.2.4 din P118

Tabel 23

| Grad de rezistenta la foc | Aria maxima a compartimentului (m2 ) |  | Restrictii | factorul f2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cladire cu un nivel | Cladire cu mai multe nivele |  |  |
| Gradul I- II | 2500 | 2500 | orice fel de cladiri | 1,00 |
| Gradul III | 1800 | 1800 | Cladiri cu max 5 nivele | 1,00 |
| Gradul IV | 1400 | 1000 | Cladiri cu max 3 nivele | 1,00 |
| Gradul V | 1000 | 800 | Numai cladiri cu un nivel | 1,00 |

(5) Prin hotararea scrisa a investitorului si prin luarea de masuri compensatorii se admit suprafete mai mari, dar valoarea f2 scade cu 0,10.

(6) Daca exista instalatii automate de semnalizare suprafata construită poate fi marita cu 25%

Daca este echipata cu instalatii sprinkler suprafata maxima la sol  poate sa creasca cu 100% . In aceste cazuri f2 ramane la aceeasi valoare .

(7) In cazul oricarei  necorelari din  tabelul de mai sus, factorul f2 se diminueaza cu o valoare egala cu 0,20.

- Factor referitor  la separarea fata de alte destinatii sau cladiri ( f3 )

- Tabel 24

| # Situatii posibile | f3 |
| --- | --- |
| Scoala este o constructie independenta | 1,00 |
| Exista separare cu elemente antifoc fata de alte destinatii daca scoala este in cladiri comasate sau grupate | 1,00 |
| Nu exista toate cerintele privind separarea antifoc fata de alte destinatii in cazul in care scoala este in cladiri comasate sau grupate ( pe verticala sau pe orizontala) | 0,85 |
| Nu sunt respectate cerintele privind siguranta la foc fata de alte destinatii | 0,70 |

Desfumarea circulatiilor comune si caselor de scari ( f 4)

Tabel 25

| # Situatii posibile | f4 |
| --- | --- |
| Se asigura desfumarea conform normelor privind siguranta la foc | 1,20 |
| Nu este obligatorie desfumarea (circulatiile iluminate natural) | 1,00 |
| Nu se asigura desfumarea | 0,80 |

Factorul privind siguranta cailor  de evacuare  ( f5 )

Tabel 26

| Caile de evacuare trebuie sa respecta in totalitate conditiile normativ | f5 = 1,50 |
| --- | --- |
| Nr fluxuri – capacitatea un flux pentru cladiri de invatamant conf tab 3.6.4 din P118 adica 75 persoane si 50 persoane pentru prescolari | * |
| Numarul cailor de evacuare - obligatoriu minim 2 cai de evacuare distincte si independente con fart 4.2.103 din P118 | * |
| Alcatuire si dimensionare coridoare, usi, scari conform art 4.2.105 si gabarite cailor de evacuare - latimea conform art 4.2.106 din P118 | * |
| Comportarea la foc a peretilor pe caile de evacuare conf tab 4.2.105 din P118 | * |
| Lungimea si timp de evacuare intr-o una sau 2 directii conform tab 4.2.109 sau tab 4.2.110 din P118 | * |

Observaţie

Pentru a se acorda valoarea maxima de 1,50 trebuie indeplinite simultan toate ce 5 criterii

Daca nu se  respecta unul sau mai multe criterii valoarea se diminueaza la

- f5 = 1,00 pentru o cerinta neindeplinita

- f5  = 0,80 pentru doua conditii neindeplinite

- f5 devine = 0,50 pentru 3 conditii neideplinite

Factorul privind iluminatul de siguranta in cladire f6

Tabel 27

| Iluminat de siguranta | Exista si este functional | Nu exista sau este defect |
| --- | --- | --- |
| Conorm I7/2011 | f6 = 1,00 | f6 = 0,80 |

- FACTORUL DE GRAVITATE

(1)   Pentru aprecierea nivelurilor de gravitate pentru constructii publice se au in vedere urmatoarele consecinte posibile:

- consecinte minore -usoare deteriorari ale sistemelor materiale;

- consecinte semnificative-vatamari corporale usoare (loviri, raniri, arsuri) si/sau intoxicari usoare ale unui numar limitat de persoane (max. 4) si/sau deteriorarea sistemelor materiale generand perturbarea defasurarii normale a activitatii;

- consecinte grave-vatamari corporale usoare si/sau intoxicarea unui numar limitat de persoane (peste 4) si/sau distrugerea importante ale sistemelor materiale;

- consecinte foarte grave	-vatamari corporale si/sau intoxicari grave ale mai multor persoane (peste 4) sau decesul unui numar limitat de persoane (1-3) si/sau distrugerea permanenta a sistemelor materiale;

- consecinte deosebit de grave	-decesul mai multor persoane (peste 3)

(2) Valorile factorului  de gravitate in functie de numarul de persoane si numarul de nivele intr-o cladire se precizează în tabelul 28.

Factorul G

Tabel 28

| Tipul cladirii | Gravitatea |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Persoane /nivel p< 100 | Persoane pe nivel 101 < p < 500 | Persoane pe nivel p>500 |
| P+5 pana la P+6 | 2,00 | 2,20 | 2,50 |
| P+3 pana la P + 4 | 1,80 | 1,90 | 2,00 |
| P+ 2 | 1,50 | 1,60 | 1,70 |
| P+1 | 1,30 | 1,40 | 1,50 |
| P | 1,20 | 1,30 | 1,40 |

- PUNEREA ÎN PERICOL  (B)

(1)   Formula de baza: punerea in pericol de incendiu (B) este definita ca produsul tuturor factorilor de pericol (P), impartit la produsul tuturor factorilor de protectie (M).

- P

- B =  

- M

(2)   Produsul  marimilor care influenteaza pericolul , numit “ pericol   potential (P)    se compune din factorii de pericol relativi la continutul  cladirii si de factorii inerenti  cladirii insasi.

- FACTORUL PERICOLULUI DE ACTIVARE – FACTORUL” A”

(1)   Factorul pericolului de activare cuantifica probabilitatea de aparitie a unui incendiu.

(2) In lipsa unor date referitoare la probabilitatea de aparitie a incendiilor, in practica factorul A ia in considerare:

- prezenta materialelor si surselor de aprindere

- temperaturi (  de inflamabilitate, de aprindere ,de autoimflamare)

- tendinta de autoaprindere

- intervalul de explozie

- energia minima de aprindere

- continutul de oxigen

- viteza de ardere

(1)   Sursele posibile de aprindere generate de

a) factorul uman:

  - ordinea si disciplina

  - intretinerea instalatiilor

  - exploatarea instalatiilor

b) surse clasice de aprindere

- cu flacara:

- deschisa;

- flacara inchisa.

- de natura electrica:

- arcuri si scantei electrice;

- scurtcircuit;

- efect termic al curentului electric.

- de natura termica:

- obiecte incandescente sau supraincalzite;

- caldura degajata de aparate termice.

- aprindere naturale

– trasnet;

- datorate exploziilor.

(2)   In corelare cu sursele posibile de initiere a unui incendiu prezentate, conditiile(imprejurarile) preliminate care pot determina sau favoriza aprinderea pot fi:

- utilizarea defectuoasa a sistemelor si mijloacelor de incalzire ori folosirea celor improvizate;

- executarea lucrarilor cu foc deschis fara respectarea regulilor si masurilor specifice p.s.i.;

- utilizarea si exploatarea instalatiilor electrice si echipamentelor cu defectiuni si/sau improvizatii si/sau de catre personal necalificat;

- receptori electrici lasati sub tensiune, nesupravegheati;

- neasigurarea dispozitivelor de protectie a circuitelor electrice (cabluri, conducte) impotriva supracurentilor (de suprasarcina, de scurtcircuit), utilizarea de astfel de dispozitive necalibrate corespunzator sau improvizate;

- utilizarea defectuoasa a instalatiilor utilitare de gaz, ventilare-climatizare;

- fumatul in locuri cu risc mediu si mare de incendiu;

- scurgeri (scapari) de produse inflamabile;

- nereguli organizatorice;

- trasnet.

- Factorul pericolului de activare ( A )  este mediu avand valori intre 1,00 < A < 1,2 functie de materialele,sursele si imprejurarile favorizante constate in analiza de evaluarea a riscului

- RISCUL DE INCENDIU ADMIS (ACCEPTAT)

Pentru a fi operationale, metodele matematice trebuie sa cuantifice riscul de incendiu acceptat. Cuantificarea poate fi prezentata sub forma unui numar abstract fata de care se face comparatia riscului de incendiu efectiv care caracterizeaza constructia analizata.

(2)   Potrivit prevederilor Normelor generale de prevenire si stingere a incendiilor, riscul de incendiu efectiv trebuie sa fie mai mic sau egal cu riscul de incendiu acceptat:

Ri  Ra

(3)   In metoda matematica riscul de incendiu acceptat se cuantifica in raport de un nivel de risc  general acceptat  pentru categoria de constructie in discutie. Autorii metodelor exprima riscul acceptat in raport de riscul de incendiu redus amplificat cu un coeficient supraunitar

R a =  pH,E  x  R i r         in care:

pH,E  = coeficient de ierarhizare

R ir= riscul de incendiu redus (mic)

(4) Coeficientul de ierarhizare are valoarea intre 1,10-1,30 fiind minim pentru invataman prescolar si maxim pentru invatamant gimnazial

Riscul de incendiu redus se considera  Rir=1:

Ra =  pH,E  x Rir          	in care  Rir  = 1

- SECURITATEA LA INCENDIU

(1)   Pe baza conditiei prevazute in “Normele generale de prevenire si stingere a incendiilor” ca riscul de incendiu efectiv sa nu depaseasca riscul de incendiu  admis se considera ca securitatea la incendiu este asigurata ori de cate ori este indeplinita conditia :       Sig   1

(2)  In toate cazurile, scenariul de securitate la incendiu se verifica printr-o evaluare a riscului

(3)   Se considera ca un scenariu de securitate la incendiu poate fi acceptat daca masurile de protectie acopera riscul de incendiu. Variantele care nu asigura conditia de mai sus nu pot fi luate în considerare.

- CONTROLUL RISCULUI DE INCENDIU

Lucrările de identificare şi evaluare a riscului de incendiu se finalizează prin recomandări privind controlul riscului de incendiu.

Controlul riscului de incendiu presupune:

a) urmărirea cu predilecţie a factorilor de risc care se pot modifica cu cea mai mare frecvenţă;

b) menţinerea măsurilor de protecţie pasivă luate în considerare in scenariile de securitate la incendiu ;

c) menţinerea performanţelor măsurilor de siguranţă în funcţionare aplicate instalaţiilor, sistemelor şi echipamentelor utilitare;

d) menţinerea şi/sau îmbunătăţirea privind pregătirea şi instruirea salariaţilor

e) supravegherearespectării regulilor de prevenire a incendiilor de către utilizatori;

f) îmbunătăţirea sistemului de indicatoare, avertizare, de interdicţii şi de orientare a utilizatorilor

EXEMPLE DE CALCUL

A. SCOALA GENERALA  CLS I- VIII

1.1. .Amplasare : loc .................... ,  DJ  ................... ,  jud

1.2.  Regim de inaltime : cladiri civile( publice)  cu regim obisnuit , din care corpul A  parter si etaj si corpul B parter

1.3. Tipul caldirii – functiuni : cladirile se incadraza in categoria cladirIlor publice (civile) de invatamant , in care sunt amenajate spatii si incaperi pentru :

a) - functiunea principala – activitati de invatamant prescolar, primar si gimanzial  ;

b) -functiuni secundare - birouri,cancelarie, magazii

1.4. Clasa de importanta III si categoria de importanta C ( normala )

1.5.Dimensiuni

Incinta scolii  are suprafata de 4058  m2

In incinta exista :

- Corpul A - cladirea P+1  cu clase  I-VIII , laborator, cancelarie , cu suprafata construita  Ac= 414 m2  , inaltimea 6,15 m volumul V = 2546  m3

- Corpul B - cladire parter cu Sali pentru gradinita, sala de clase, sala de sport cu suprafata construita construita  A= 427,80 m2  , inaltimea 3,50 m volumul V = 1497  m3

- grup sanitar cu WC

- magazie

- put de apa

Cele 2 cladirii  sunt compartimente de incendiu individuale desi  distanta cea mai scurta este de 5,6 m fata de 10 m conform tab 2.2.2 din P118  existand un perete plin fara goluri din zidarie cu RF minim 3 ore la cladira corp B cu rol de zid antifoc

1.6. In corpul A , P+1 , exista urmatoarele incaperi :

La Parter

- hol acces cu usa in doua canate

- cabinet director

- oficiu preparae si servit masa

- cancelarie cu 20 locuri

- secretariat

- clasa curs primar 20 locuri

- clasa de curs primar 20 locuri

- clasa de curs primar 20 locuri

- clasa de curs gimnazial 25 locuri

- casa de scari cu iesire direct in exterior

- hol de acces cu usa in doua canate

- hol central de circulatie

- casa de scari pentru acces la etaj

La etaj

- laborator de informatica cu 20 locuri

- magazie aferenta laboratorului

- arhiva

- casa de scari de la parter

- hol de circulatie

- clasa de curs gimnazial cu 25 locuri

- clasa de curs gimnazial cu 25 locuri

- clasa de curs gimnazial cu 25 locuri

- clasa de curs gimnazial cu 25 locuri

- casa de scari evacuare de la etaj

Cladire corpul B parter

- hol acces cu usa in doua canate

- magazie diverse

- incapere materiale curateniesala de sport cu 2 vestiare pe sexe

- hol acces la sala de sport cu usa intr-un canat cu iesire in exterior

- sala de curs cu 16 locuri

- clasa de curs prescolar- gradinita cu 20 locuri

- clasa de curs prescolar – gradinita cu 20 locuri

- magazie de materiale de sport

- hol de circulatie

1.7. Programul de lucru : 2 schimburi de la 8.00 la 19.00

1.8. Prezenta persoanelor : in timpul programului de lucru

1.9. Structura si elementele de constructie

Constructia este realizata din :

  - stalpi din b.a C0

  - plansee din b.a , C0

  - pereti exteriori neportanti din zidarie de caramidaC0

  - pereti interiori din zidarie de caramida C0,

  - acoperis cu pod , invelitoare din tabla si suportul continuu al invelitorii din  lemn

  - tamplarie de  PVC cu spatii vitrate termopan

1.10. Instalatii utilitare

- Instalatii de incalzire :

Incalzirea se asigura cu sobe  cu lemne, in fiecare incapere existand cate o soba  .

b) instalatii electrice

Sunt instalatii electrice de iluminat si prize , curenti slabi, alimentarea fiind  din sistem electroenergetic local, bransamentul fiiind pe fatada principala  si tabloul electric  fiind amplasat pe hol  de acces . la parter si la etaj exista cate un tablou electric pentru sigurante fuzibile

Iluminatul se asigura cu lampi fluorescente  TBS

Protectii asigurate :exista sigurante automate iar pozarea circuitelor electrice  este realizata sub tencuiala , pe materiale incombustibile.

c) ventilatie climatizare – nu a fost prevazuta

d)  consumatori de siguranta la foc si mod de alimentare :nu este cazul

1.11 Acces- evacuare

Accesul in incinta scolii se asigura din DJ ……….prin poarta simpla pentru elevi respectiv pe poarta dubla de 5,00 m latime pentru vehicule .

Accesul in corpul A , cladirea P+1 ,  se face prin usa principala de 1,40 m latime  si pe o usa secundara de 1,40 m latime, iar la etaj pe doua scari deschise cu latimea de 2.20 m . Evacuarea se asigura prin cele doua usi duble si pe o usa intr-un canat de 0,90 m latime cu iesire direct din scara de evacuare . Evacuarea se asigura in doua directii

In corpul B , cladire parter , accesul se asigura pe o usa dubla cu latime de 1,40 m . Evacuarea se asigura pe usa dubla si pe o usa intr-un canat de 0,90 m direct din zona holului de acces in sala de sport  in doua directii

1.12. Numar de persoane :

In corpul A pot fi :

  - La parter : 95 persoane din care 10 cadre didactice si 85 elevi la programul de dimineata

  - La etaj : 125 persoane din care 5 cadre didactice si 120 elevi la programul de dimineata

In corpul B pot fi 70 de persoane din care 4 cadre didactice si 64 de elevi si prescolari

CAPITOLUL 2.  RISCUL DE INCENDIU

2.1. In   Corpurile A si B sunt amenajate urmatoarele incaperile si spatiile , care sunt incadrate la urmatoarele nivele de risc de incendiu  :

-sali de clasa - risc  mic de incendiu

-cancelarie – risc mic de incendiu

-secretariat – risc mic de incendiu

-oficiu – risc mijlociu de incendiu

-arhiva – risc mare de incendiu

-vestiare – risc mic de incendiu

-sala de sport – risc mic de incendiu

-laborator informatica – risc mijlociu de incendiu

-magazie echipamente sport –categoria C pericol de incendiu – risc mare

-magazie diverse – categoria C pericol de incendiu – risc mare

-incapere materiale curatenie – categoria C pericol de incendiu – risc mare

-magazie materiale didactice – categoria C pericol de incendiu – risc mare

2.2. Fiecare corp de cladire constitue cate un compartiment de incendiu intrucat desi nu este asigurata distanta de 10 m intre cele doua cladiri, exista ca masura compensatorie perete plin fara goluri la Corpul B ,in zona de 5,6 m cu rol de perete antifoc .

Cele doua corpuri de cladiri se incadreaza la risc mic de incendiu intrucat incaperile cu destinatie  sali de clasa reprezinta peste 60 % din spatii

2.3. Starea de pericol de incendiu este definita sau determinata de existenta materialelor si substantelor combustibile ,de prezenta unor surse de aprindere(energie), a mijloacelor care le pot genera precum si de aparitia unor imprejurari favorizante care permit trecerea energiei sursei catre sistemul inflamabil.

In  scoala exista :

a) materiale si finisaje combustibile de tipul :

- mocheta , mobilier , hartii, birotica, lambriuri , calculatoare,carti,parchet

b) sursele de aprindere contin energia necesara aprinderii materialelor combustibile. Rapiditatea initierii si modul de manifestare depind de puterea energetica a sursei . Cantitatea de energie a sursei trebuie sa fie egala sau superioara energiei minime de aprindere a materialului sau substantei :

Surse potentiale de aprindere in sediul bancii

  - scantei si arce electrice;

  - efectul termic al curentului electric;

  - foc (flacara) deschisa si/sau efectuarea lucrarilor cu foc deschis,

  - fumatul.

  - jar nestins

  - arson( actiune intentionata sau iresponsabila a unor persoane)

c) Imprejurari favorizante constau in principiu in producerea de defecte in sistemul tehnic, nerespectarea intocmai a instructiunilor de lucru si protectie, neglijenta sau aparitia unor factori perturbatori exterori neprevazuti.

Cele mai frecvente imprejurari favorizante specifice sunt :

- exploatarea instalatiilor electrice cu defectiuni sau improvizatii

- suprasolicitarea circuitelor electrice

- aruncarea la intamplare a tigarilor nestinse

- efectuarea de reparatii cu flacara deschisa fara luarea masurilor de prevenire a incendiilor

- lasarea sobelor cu lemne aprinse fara supraveghere

- necuratarea cosurilor de fum

- jocul copiilor cu focul

d) Masuri pentru diminuarea riscului de aprindere :

  - circuitele electrice se pozeaza pe materiale incombustibile;

  - evitarea supraincarcarii circuitelor;

  - mentinerea in stare buna a protectiilor contra curentilor de scurtcircuit;

  - reglementarea fumatului si utilizarii focului deschis (inclusiv sudura).

  - idenficarea si verificarea persoanelor la intrare

  - respectrea regulilor privind incalzirea cu sobe

## CAPITOLUL 3  NIVELURILE CRITERIILOR DE PERFORMANTA PRIVIND

## SECURITATEA LA INCENDIU

3.1. Stabilitatea la foc

a. rezistenta la foc a principalelor elemente de constructie :

  - stalpi din b.a C0 cu RF 1 ora

  - plansee din b.a. , C0 cu RF 45 min

  - pereti exteriori neportanti din zidarie de caramida C0 cu RF 3 ore

  - pereti interiori din zidarie de caramida C0, cu RF 3 ore

  - Panou de invelitoare din tabla si suportul continuu al invelitorii din lemn  RF 15 min

  - tamplarie de PVC cu spatii vitrate  TERMOPAN

b. gradul de rezistenta la foc a constructiei :

Constructia este gradul III rezistenta la foc

3.2. Limitarea propagarii focului si fumului in interiorul sediului

- Elemente din structura constructiei : Elemente verticale ( pereti) si orizontale ( plansee) cu rezistenta la foc conform P118 corespunzator pentru grd III de RF al constructiei si a nivelelor de risc .

b. sisteme de evacuare a fumului : nu este obligatorie

c. bariere contra propagarii fumului : nu este cazul.

d. sisteme si instalatii de detectare, semnalizare si stingere a incendiilor :

- Nu exista  instalatie de  semnalizare incendii cu detectoare de fum – nu este obligatoriu

- Nu exista  hidranti interiori – nu este obligatoriu ,

- Nu exista   retea de apa cu hidranti exteriori de incendiu,

e. masuri de limitare a propagarii prin instalatii de ventilare – climatizare : nu este cazul

f.masuri de limitare a propagarii pe fatade : La corpul A cladire P+1 fatadele sunt din materiale Co incombustibile ( zidarie)

La corpul B nu este cazul cladirea fiind parter

3.3. Limitarea propagarii incendiilor la vecinatati

a) distante de siguranta asigurate :

  - 17,00 m m fata de DJ 402

  - 13, 00 fata de  o locuinta individuala

  - 12,00 m fata de limita de incinta cu un teren proprietate

masuri de protectie activa (dupa caz) : nu este cazul.

3.4. Evacuarea utilizatorilor

In corpul A exista 3 cai de evacuare cu iesire direct in exterior , pe usa dubla de pe fatada principala si respectiv pe 2 usi secundare una dubla si una simpla pe o latura a cladirii

In corpul B exista 2 cai de evacuare , una pe usa dubla de pe fatada principala si o usa simpla pe o latura in zona salii de sport

a) alcatuirea constructiva :

Holuri din zidarie de caramida cu RF 3 ore si planseu din b.a. cu RF 1 ora , case de scari deschise cu pereti din zidarie cu RF 3 ore

- masuri pentru asigurarea controlului fumului

- Nu este cazul, fumul fiind evacuat natural organizat prin ferestre

- tipul scarilor, forma rampelor :

- La corpul A cladire p+1 cele doua case de scari deschise ( sunt permise conform art 2.6.34  intrucat asigura evacuarea a numai doua niveluri succesive ) au trepte drepte C0 , podeste la jumatatea inaltimii permitand o circulatie lesniciosa si sigura a elevilor

- geometria cailor de evacuare :

Iesirea  in exterior se asigura din holuri  cu latime de 2,20 – 2, 90 m  m si pe  usi in directii diferite cu latimea de 1,40 m  cele duble si 0,90 cele simple

e) 	lungimea cailor de evacuare :

Pentru Gr III de RF lungimea maxima admisa pentru evacuare in doua directii conform P118 este de 25 m (  holurile scolii au lungimea maxima de 23 m in corpul B si 12 m in corpul A incadrandu-se in cerintele tab  4.2.100 din P 118  ) Timpul de evacuare admis in 2 directii 63 secunde

f) numarul fluxurilor de evacuare :

# Corpul a cladire P+1 Numar maxim de persoane = 220. avand in vedere prevederile art 2.6.55 , pentru situatii in care caile de evacuare in exterior ale etajului 1 este comuna cu parterul, latimea usilor trebuie sa asigure :

- numarul de persoane ce vin de la etaj ( 125 ) si 60 % din persoanele aflate la parter  ( 0,6 x 95 = 57)  . In total 182 persoane

Numar de fluxuri de evacuare

F = N/C , unde C = 75 persoane

F= 182 / 75 =2,42  fluxuri deci 3 fluxuri de evacuare

Cele 2 usi cu latime de 1,40 m fiecare asigura conform art 2.6.60 cate 2 fluxuri,  total 4 fluxuri , iar usa simpla de 0,90 asigura un flux . Deci in caz de incendiu usile asigura 5 fluxuri suficient pentru evacuarea in siguranta

Corpul B cladire P . Numarul maxim  70 persoane

Numar de fluxuri de evacuare

F = N/C , unde C = 75 persoane

F= 70 / 75 =0,93  fluxuri deci un flux de evacuare

Usa dubla  cu latime de 1,40 m  si usa simpla de 0,90 m conform art 2.6.60  in total 3  fluxuri,  suficient pentru evacuarea in siguranta

- marcarea cailor de evacuare :

Se asigura cu indicatoare pentru orientare tip STAS 297.

3.5. Securitatea fortelor de securitate

a) accesul la cladire se poate realiza pe toate fatade si se asigura direct din DJ 402 din localitate .

b) accesul fortelor de interventie in cladire se asigura prin usile principale de la corpul a si respectiv B  cu latime de 1,40 m precum si   pe alte 2 usi de 1,40 m si 0,90 m pe o latura pentru Corpul A si pe o usa in zona salii de sport de 0,90 m in Corpul B

3.6. Caracteristicile tehnico/functionale ale acceselor si cailor de interventie

a) numarul de accese :un  acces direct din drum public

b) dimensiuni/gabarit : latimea strazii 6,00 m latime

c) trasee :direct din drum public.

## 3.7. Echiparea si dotarea cu mijloace tehnice de aparare impotriva incendiilor

Instalatie de semnalizare automata a incendiilor

Nu exista instalatie de semnalizare automata a incendiilor

Instalatie de stingere cu hidranti interiori

Nu exista hidranti interiori

Retea de apa cu hidranti exteriori

In localitate nu exista retea de apa incendiu pe strada

Dotarea cu mijloace de interventie

Corpul A este dotat  cu minim 6 stingatoare cu pulbere tip P6 (conform normelor un stingator la 150 mp)

Corpul B este dotat  cu 3 stingatoare

## 3.8. Conditii speciale pentru asigurarea interventie

Sursele de alimentare cu apa

Nu exista

Pozitia racordurilor instalatiilor de utilitati

Cutia de bransamente la reteaua electrica, este dispusa pe peretele exterior al cladirii pe fatada principala

Nu exista retea de gaze naturale . Incalzirea se asigura cu sobe pe lemne

Nu exista substante clasificate ca fiind substante periculoase.

## 3.9. Masuri tehnico- organizatorice

a) Nu este obligatorie constituirea unui serviciu propriu pentru interventie la incendiu.

b) Conducerea scolii este obligata sa aduca la indeplinire cerintele din normele generale de aparare impotriva incendiilor.

c)Interventia in caz de incendiu se organizeaza cu personalul propriu, instruit corespunzator si de Garda de interventie apartinand  ISU amplasat la o distanta de cca 9  km

Cap 4. EVALUAREA RISCULUI DE INCENDIU –CORP A – CLADIRE PARTER + ETAJ

Puterea calorifica pentru substantele si materialele luate in considerare este de:

- carton Q= 16,30

- Bumbac Q= 16,90

- hartie Q = 16,30 Mj/kg

- mase plastice Q = 20,46 Mj/kg

- Lemn =19,25 Mj/kg

- Poliuretan =27,00 Mj/kg

Intr-o clasa primara ( 3 clase ) exista

-20 pupitre din PAL  a 15 kg fiecare

-un dulap din PAL de 50 kg

-20 scaune pe schelet din metal  si placaj 4 kg

-o masa ( catedra)  din lemn 25 kg

-planse din carton si harti 10 kg

- carti, birotica 10 kg

- parchet -54 mp x 4 kg/mp

Total lemn = 3 ( 20 x 15 + 1 x 50 + 20 x 4 + 1 x 25 + 54 x 4 ) = 2013 Kg

Total hartie carton = 60 kg

Intr-o clasa gimnaziala ( o clasa )

-25 pupitre din PAL  a 15 kg fiecare

-un dulap din PAL de 50 kg

-25 scaune pe schelet din metal  si placaj 4 kg

-o masa ( catedra)  din lemn 25 kg

-planse din carton si harti 10 kg

- carti, birotica 15 kg

- parchet -54 mp x 4 kg/mp

Total lemn = ( 25 x 15 + 1 x 50 + 25 x 4 + 1 x 25 + 54 x 4 ) = 766 Kg

Total hartii, cartoane = 25 kg

In cancelarie :

  - 2 mase mari dreptunghiulare 75 kg

  - 20 scaune tapitate din lemn 5 kg si 1 kg burete si 1 kg panza

  - Un dulap 3,00 x 1,5 m de 50 kg

  - Birotica 80 kg

  - Lambriuri ( 2 x 6 x 2,50 + 2 x 6,5 x 2,50 ) a 2kg/mp

  - Parchet 39 a  4kg/mp

Total lemn = 2 x 75 + 20 x 5 + 1 x 50 + 62,5 x 2 + 39 x 4 = 591kg

Total hartie cartoan = 80 kg

Total burete = 20 kg

Total textile = 20kg

Birou director

  - un birou de lemn 50 kg

  - 3 scaune tapitate din lemn 5 kg si 1 kg burete si 1 kg panza

  - o biblioteca – 100 kg

  - Birotica 200 kg

  - Un calculator de birou 10kg

  - Un xerox – 30 kg

  - Lambriuri  16,20 x 2,50  a 2 kg/mp

  - Parchet = 15,50  mp a 4 kg/mp

Total lemn = 1 x 50 + 3 x 5 + 1 x 100 + 16,20 x 2,50 x 2 + 15,50 x 4 = 263 Kg

Total Mase plastice = 10+ 30 = 40 kg

Total Burete = 3 kg

Total Panza textila = 3 kg

Total Hartie carton = 200 kg

Secretariat

  - un birou 30 kg

  - 2 scaune din lemn 5 kg si 1 kg burete si 1 kg panza

  - Birotica 300 kg

  - Un calculator de birou 10 kg

- parchet = 11,45 mp a 4 kg/mp

Total lemn = 1 x 30 + 2 x 5 + 11,45 x 4 = 86 kg

Total Mase plastice = 10 kg

Total Burete 2 kg

Total Panza textila 2 kg

Total Hartie, cartoane = 300 kg

Sarcina termica la parter

S= ( 2013+ 766 + 591 + 263 + 86 ) x 19,25 + (60 + 25 + 80 +200 + 300 ) x 16,30 + ( 40 + 10 ) 20,46 + (20 + 3 + 2 ) x 27 + ( 20 + 3 + 2 ) x 16,90 = 71590 + 10840 + 1023 + 675 + 423

S  = 84551 MJ

La etaj

Intr-o clasa gimnaziala ( 5 clasa )

-25 pupitre din PAL  a 15 kg fiecare

-un dulap din PAL de 50 kg

-25 scaune pe schelet din metal  si placaj 4 kg

-o masa ( catedra)  din lemn 25 kg

-planse din carton si harti 10 kg

- carti, birotica 15 kg

- parchet -54 mp x 4 kg/mp

Total lemn = 5 ( 25 x 15 + 1 x 50 + 25 x 4 + 1 x 25 + 54 x 4 ) = 3830 Kg

Total hartii, cartoane = 5 x 25 = 125 kg

Arhiva

3000 kg harti si carton

Laborator informatica

-20 pupitre din PAL  a 15 kg fiecare

-un dulap din PAL de 50 kg

-20 scaune pe schelet din metal  si placaj 4 kg

-o masa ( catedra)  din lemn 25 kg

- 18 calculatoare

- parchet -84 mp x 4 kg/mp

Total lemn = 20 x 15 + 1 x 50 + 20 x 4 + 1 x 25 + 84 x 4  = 791 Kg

Total mase plastice = 18 x 10 = 180 kg

Magazie

Hartie cartoane = 300 kg

Mase plastice 50 kg

Sarcina termica la etaj = ( 3840 + 791) x 19,25 + (125 + 3000 + 300 )x 16,30 + (180 + 50 ) x 20,46 = 89146 + 55827 + 4706

S= 149678 MJ

Sarcina termica totala = 84551 + 149679 = 234300 MJ

Densitatea de sarcina termica  a corpului A cu Ad = 814,5 mp

SQ	          234300

Qs = ------  = ------------- =  287,66 MJ / m2 < 420 MJ/ m2

As            814,5

Avand in vedere ca peste 70 % reprezinta Sali de clase riscul de incendiu este mic

Valorile factorului de densitatea de sarcina termica  q= 1,10

Factorul c

(1) Factorul c ia in considerare periculozitatea materialelor (echipamente, materiale, mobilier) existente incompartimentul de incendiu .

(2) Potrivit prevederilor normativului P 118-99, materialele si substanţele se clasifica in clasele de periculozitate, mobilierul, hartia si lemnul se incadreaza la P3

Valorile factorului in functie de perculozitatea materialelor c= 1,10

Factorul r

(1) Factorul "r" ia in considerare pericolul rezultat de fumul degajat in urma arderii             ( culoare, densitate, opacitate, cantitate).

(2) Dupa emisia de fum, pentru hartie, lemn, bumbac, pericol de fum este mic –  absorbtia fluxului luminos(opacitatea) < 50 %, putandu-se vedea la o distanta de minim 10 m) se considera valoare r= 1,00,

Factorul k

(1) Factorul k ia in considerare toxicitatea / coroziunea produselor rezultate prin ardere pe timpul incendiului.

(2) In lipsa unor date oficiale privind incadrarea produselor de ardere in raport de toxicitatea pe care o prezinta pentru om se pot utiliza urmatoarele criterii:

a) in clasa de pericol mic se pot incadra materialele, substantele sau marfurile care prin ardere dau ca produse de ardere in general bioxid de carbon si vapori de apa (exemple: lemnul, hartia, textilele realizate din fibre naturale,) nerezultand combinatii ale oxigenului cu alte elemente ori particule grele  Se ia valoarea  k = 1,00

Factorul e

Factorul e  ia in considerare inaltimea utila a constructiei.

Este o cladire P+1 nu depaseste inaltimea de 7,00 m se considera ca

factorul e= 1,00

Factorul i

(1) Factorul i  ia in considerare prezenta si contributia adusa d.p.d.v al clasei de reacţie la foc de materialele si elementele de constructie din structura portanta a constructiei  cat si elementele fatadei si invelitorilor acoperisului .

(2) In raport de materialele utilizate la structura portanta, spatiul sediului  are structura portanta din materiale(beton,metal), clasa de reacţie la foc A1 sau A2s1, d0(incombustibile C0);

(3) In raport de materialele utilizate la realizarea fatadelor si invelitorilor, spatiul este realizat cu fatade din materiale clasa de reacţie la foc A1 sau A2s1, d0 (incombustibile C0);

Valoarea corespunzatoare a factorului i  = 1,00

Factorul g

(1) Factorul g ia in considerare suprafata care poate fi cuprinsa de incendiu precum si forma suprafetei respective.

(2)  La aceeasi suprafata si la aceleasi materiale utilizate, riscul de propagare este invers proportional cu raportul lungime/latime (3) Actiunea de limitare a propagarii incendiilor este cu atat mai usoara cu cat raportul lungime/ latime este mai mare.

Constructia avand aria 414  mp si raportul  L / l = 1 / 3

Valoarea corespunzatoare factorului  g= 0,40

Pericolul potential

Pp  = P1  x  P2

P = ( 1,10 x 1,10 x 1,00 x 1,00 ) x ( 1,00 x 1,00 x 0,40 ) = 0,484

MASURI DE PROTECTIE   – FACTORUL M

(1) Factorul masurilor de protectie (M) ia in considerare toate masurile de protectie adoptate si realizate pentru diminuarea riscului potential de incendiu.

Masurile de protectie  reprezinta produsul dintre

M = N x S x F      unde:

N = factor al masurilor generale de protectie pentru cladiri supuse evaluarii (dotarea cu stingatoare; echiparea cu hidranti interiori si exteriori; existenta si siguranta sistemului de alimentare cu apa; distanta de la hidrantii exteriori pana la caile de acces in constructie; nivelul de instruire al personalului);

(2) N = n1 x n2 x n3 x …… x nn .

n1 = dotarea cu stingatoarelor

Dotarea s-a realizat  conform normele de dotarea specifice

Valoarea factorului n1 = 1,00

n2 = existenta hidrantilor interiori.

Nu exista hidranti interiori . Nu este obligatorie

Valoare factorului n2 =1,00

n3 = alimentarea cu apa pentru incendiu si siguranta in alimentare cu apa;

Nu exista apa pentru interventie

Valoarea factorului  n3 = 0,50

n4 = distanta de la hidrantii exteriori pana la accesele in  constructie

Nu exista hidrantri

Valoarea factorului n4 =0,80

n5 = existenta de persoane pentru interventie si nivelul de instruire

Pe timpul noptii nu este personal pentru interventie . Personalul  din timpul programului de lucru este relativ instruit pentru actiune in caz de incendiu

Valoarea factorului n5 = 0,90

N = 1,00 x 1,00 x 0,50 x 0,80 x 0,90 = 0,365

S = factor al masurilor speciale de protectie

Factorului S (semnalizarea incendiilor; alarmarea si anuntarea ; interventia - forte si mijloace ; distanta si timpii de raspuns ; echiparea cu instalatii automate de stingere ; sisteme sau instalatii  pentru evacuare a fumului si gazelor fierbinti), reprezintă produsul factorilor sn.

S = s1 x s2 x s3 x …… x sn.

s1 = observarea /semnalizarea incendiilor;

Se asigura de o persoana din scoala

Valoarea factorului s1 =1,05

s2 = alarmarea si anuntarea fortelor de interventie ;

Alarmarea si anuntarea se face de  cine observa incendiu

Valoarea factorului s2 =1,00

s3 = interventia serviciilor private pentru situatii de urgenta

Nu este cazul nefiind constituit serviciu privat de situatii de urgenta

Valoarea factorului  s3 =1,00

s4= interventia unei unitati a inspectoratului pentru situatii de urgenta

Intervine garda de interventie apartinand ISU

Valoarea factorului s4= 1,30

s5 = distanta de parcurs si timpii de deplasare la interventie

Garda de interventi este la cca 9 km si se deplaseaza in maxim 10 minute

Valoarea factorului 	s5= 1,00

s6 = echiparea cu instalatii automate de stingere

Nu este cazul nefiind obligatorie existenta semnalizarii automate

Valoarea factorului 	s6 =1,00

s7 = echiparea cu trape de evacuare fum si gaze

Nu este cazul nefiind obligatorie

Valoarea factorului s7 =1,00

S= 1,05 x 1,00 x 1,00 x 1,30 x 1,00 x 1,00 x 1,00  =1,365

F = factor al masurilor de protectie aplicata constructiei

Acest factor cuantifica gradul de rezistenta la foc; rezistenta la foc a separarilor pe verticala si orizontala; (gradul de rezistenta la foc; rezistenta la foc a separarilor pe verticala si orizontala; destinatiei sau categoriei de pericol , cu gradul de rezistenta la foc si cu numarul de nivele ori cu aria maxim admisa,), se calculează cu formula;

F = f1 x f2 x f3 x …… x fn.

| ### Gradul de rezistenta la foc al construcţiei | ### Solutia constructiva conform normelor , privind regimul de înălţime | ### Factorul f1 |
| --- | --- | --- |
| ### Gradul III | cladiri P +1 şi maximum 220 de persoane | ### 1,20 |

Factorul  de corelare intre gradul de rezistenta la foc si aria maxima admisa a compartimentului de incendiu  f2

| Grad de rezistenta la foc | Cladire cu un nivel | Factorul f2 |
| --- | --- | --- |
| Gradul III | 1800 | 1,00 |

Factor referitor  la separarea fata de alte destinatii sau cladiri ( f3 ) Tabel 24

| # Situatii posibile | f3 |
| --- | --- |
| Scoala este o constructie independenta | 1,00 |

Desfumarea circulatiilor comune si caselor de scari ( f 4)	Tabel 25

| # Situatii posibile | f2 |
| --- | --- |
| Nu este obligatorie desfumarea (circulatiile iluminate natural) | 1,00 |

Factorul privind siguranta cailor  de evacuare  ( f5 )		Tabel 26

| Caile de evacuare trebuie sa respecta in totalitate conditiile normativ | f4 = 1,50 |
| --- | --- |
| Nr fluxuri – capacitatea un flux pentru cladiri de invatamant conf tab 3.6.4 din P118 adica 75 persoane ( se asigura 5 fluxuri ) | Da |
| Numarul cailor de evacuare - obligatoriu minim 2 cai de evacuare distincte si independente con fart 4.2.103 din P118 ( exista cai de evacuare distincte ) | Da |
| Alcatuire si dimensionare coridoare, usi, scari conform art 4.2.105 si gabarite cailor de evacuare - latimea conform art 4.2.106 din P118 ( minim2,20 si usi de 1,40 si 0,90) | Da |
| Comportarea la foc a peretilor pe caile de evacuare conf tab 4.2.105 din P118 ( pereti zidarie cu RF 3 ore si planseu cu RF 1 ora ) | Da |
| Lungimea si timp de evacuare intr-o una sau 2 directii conform tab 4.2.109 sau tab 4.2.110 din P118 ( minim 63 sec si 25 m ) | Da |

Exista iluminat de siguranta pentru evacuare  f6 = 1,00

F = 1,20 x 1,00 x 1,00 x 1,00 x 1,50 x 1,00 = 1,80

M = 0,365 x 1,365 x 1,80 = 0,896

FACTORUL DE GRAVITATE G

(1)   Nivelurile de gravitate au in vedere urmatoarele consecinte posibile:

consecinte minore -usoare deteriorari ale sistemelor materiale;

consecinte semnificative-vatamari corporale usoare (loviri, raniri, arsuri) si/sau intoxicari usoare ale unui numar limitat de persoane (max. 4) si/sau deteriorarea sistemelor materiale generand perturbarea defasurarii normale a activitatii;

consecinte grave-vatamari corporale usoare si/sau intoxicarea unui numar limitat de persoane (peste 4) si/sau distrugerea importante ale sistemelor materiale;

consecinte foarte grave-vatamari corporale si/sau intoxicari grave ale mai multor persoane (peste 4) sau decesul unui numar limitat de persoane (1-3) si/sau distrugerea permanenta a sistemelor materiale;

consecinte deosebit de grave	-decesul mai multor persoane (peste 3)

(2) Valorea factorului  de gravitate  pentru 220 persoane si cladire Parter + 1 Etaj  , putand exista si consecinte de intoxicare cu fum la etaj G= 1,40

PUNEREA ÎN PERICOL  (B)

Punerea in pericol de incendiu (B) este definita ca produsul tuturor factorilor de pericol (P),impartit la produsul tuturor factorilor de protectie (M).

P

B = ---------------

M

0,484

B = ----------------.= 0,539

0,896

FACTORUL PERICOLULUI DE ACTIVARE – FACTORUL” A”

Factorul pericolului de activare cuantifica probabilitatea de aparitie a unui eventual incendiu.

In lipsa unor date referitoare la probabilitatea de aparitie a incendiilor factorul A ia in considerare:

- prezenta materialelor si surselor de aprindere

- temperaturi (  de inflamabilitate, de aprindere ,de autoimflamare)

- tendinta de autoaprindere( nu este cazul )

- intervalul de explozie ( nu este cazul)

- energia minima de aprindere

- continutul de oxigen

- viteza de ardere

(3) Sursele posibile de aprindere generate de

- factorul uman:

  - ordinea si disciplina

  - intretinerea instalatiilor

  - exploatarea instalatiilor

b) surse clasice de aprindere

- cu flacara:

- deschisa;

- flacar inchisa.

- de natura electrica:

- arcuri si scantei electrice;

- scurtcircuit;

- efect termic al curentului electric.

- de natura termica:

- obiecte incandescente sau supraincalzite;

- caldura degajata de aparate termice.

- aprindere naturale

– trasnet;

(4)   In corelare cu sursele posibile de initiere a unui incendiu prezentate, conditiile(imprejurarile) preliminate care pot determina sau favoriza aprinderea pot fi:

- utilizarea defectuoasa a sistemelor,mijloacelor de incalzire ori folosirea celor improvizate

- executarea lucrarilor cu foc deschis fara respectarea regulilor si masurilor  p.s.i.;

- utilizarea si exploatarea instalatiilor electrice si echipamentelor cu defectiuni si/sau improvizatii si/sau de catre personal necalificat;

- receptori electrici lasati sub tensiune, nesupravegheati;

- neasigurarea dispozitivelor de protectie a circuitelor electrice (cabluri, conducte) impotriva supracurentilor (de suprasarcina, de scurtcircuit), utilizarea de astfel de dispozitive necalibrate corespunzator sau improvizate;

- fumatul in locuri cu risc de incendiu;

- nereguli organizatorice;

- trasnet.

Factorul pericolului de activare(A)este mediu avand valoarea A = 1,2 functie dematerialele, sursele si imprejurarile favorizante constate in analiza riscului

Riscul de incendiu efectiv

Ref  = B x A x G

Ref  = 0,539 x 1,40 x 1,20 = 0,905

RISCUL DE INCENDIU ADMIS (ACCEPTAT)

(1)   Pentru a fi operationale, metodele matematice trebuie sa cuantifice riscul de incendiu acceptat. Cuantificarea poate fi prezentata sub forma unui numar abstract fata de care se face comparatia riscului de incendiu efectiv care caracterizeaza constructia analizata.

(2)   Potrivit prevederilor Normelor generale de prevenire si stingere a incendiilor, riscul de incendiu efectiv trebuie sa fie mai mic sau egal cu riscul de incendiu acceptat:    Ri  Ra

(3)   In metoda matematica riscul de incendiu acceptat se cuantifica in raport de un nivel de risc  general acceptat  pentru categoria de constructie in discutie. Autorii metodelor exprima riscul acceptat in raport de riscul de incendiu redus amplificat cu un coeficient supraunitar

R a = c x  R i r         in care:

c = coeficient de ierarhizare

R ir= riscul de incendiu redus (mic)

(4) Coeficientul de ierarhizare are valoarea 1,20 iar riscul de incendiu redus Rir=1:

# Categorii de pericol pentru persoane pH,E (in functie de etajul in care se considera compartimentul de incendiu)

Valoarea pH,E =1,15 la clădiri cu regim de înălţime Parter+1 etaj .

Ra =  pH,E  x Rir          	in care  Rir  = 1

Ra =1,15 x 1,00 = 1,15

SECURITATEA LA INCENDIU

(1)   Pe baza conditiei prevazute in “Normele generale de prevenire si stingere a incendiilor” ca riscul de incendiu efectiv sa nu depaseasca riscul de incendiu  admis se considera ca securitatea la incendiu este asigurata ori de cate ori este indeplinita conditia :        Sig   1

Ra		1,150

Sig = ------------------ = ---------------= 1,270

Ref		0,905

Sig > 1,00    Concluzie : Securitatea la incendiu este corespunzatoare Modul de realizare a scolii si de amplasare este in conformitate cu prevederile pentru cladiri de invatamant prevazute in P118 ,

Cladirea are o buna stabilitate la foc fiind de grd. III RF

Caile de evacuare sunt suficiente nefiind pusa in pericol viata elevilor

Lipsa apei in localitate impune respectarea intocmai a regulamentului de ordine interioara si a masurilor de p.s.i. si anuntarea oricarui inceput de incendiu inca din faza incipienta pe timpul programului in scoala .

Anuntarea incendiului se face cu greutate pe timpul noptii intrucat nu exista paza in scoala , iar observarea poate fi facuta numai de persoane din zona

B. EVALUAREA RISCULUI DE INCENDIU – CORP B – CLADIRE PARTER

Puterea calorifica pentru substantele si materialele luate in considerare este de:

- carton Q= 16,30

- Bumbac Q= 16,90

- hartie Q = 16,30 Mj/kg

- mase plastice Q = 20,46 Mj/kg

- Lemn =19,25 Mj/kg

- Poliuretan =27,00 Mj/kg

Intr-o clasa  prescolara ( gradinita ) ( 2 clase ) exista

-10 pupitre din PAL  a 15 kg fiecare

-un dulap din PAL de 50 kg

-20 scaune pe schelet din metal  si placaj 4 kg

3 vitrine mici a 10 kg

-o masa ( catedra)  din lemn 25 kg

-planse din carton si harti 10 kg

- carti, birotica 10 kg

- mocheta -50 mp x 4 kg/mp

- jucarii de plus 30 x 0,300 g

Total lemn = 2 ( 10 x 15 + 1 x 50 + 20 x 4 + 3 x 10 +1 x 25 ) = 670 Kg

Total bumbac = 2( 50 x 4 + 30 x 0,300 ) = 58 Kg

Total hartie carton = 40 kg

Intr-o clasa gimnaziala ( o clasa )

-25 pupitre din PAL  a 15 kg fiecare

-un dulap din PAL de 50 kg

-25 scaune pe schelet din metal  si placaj 4 kg

-o masa ( catedra)  din lemn 25 kg

-planse din carton si harti 10 kg

- carti, birotica 15 kg

- parchet -54 mp x 4 kg/mp

Total lemn = ( 25 x 15 + 1 x 50 + 25 x 4 + 1 x 25 + 54 x 4 ) = 766 Kg

Total hartii, cartoane = 25 kg

In sala de sport :

Total lemn = 300 kg

Total burete saltea  = 200 kg

Total textile = 200kg

In magazie sport :

30 mingii x 0,600 g din piele

Articole din tesaturi 30 kg

In magazie de ustensile curatenie

O masa de 30 kg

2 scaune de lemn a 5 kg

Hartie igenica 30 kg

In vestiare :

banci 50 kg

Sarcina termica

(640 + 766 + 300 + 30 + 10 +  50 ) x 19,40 + 200 x 27 + 200 x 16,90 + 30 x 16,30 + 58 x 16,90  + 18 x 14,10 = 34842 + 5400 + 3380 + 489 + 980 + 253 =45345 MJ

Densitatea de sarcina termica  a corpului B cu Ac = 427,80

SQ	          45345

Qs = ------  = ------------- =  106 MJ / m2 < 420 MJ/ m2

As     	427,80

Avand in vedere ca peste 70 % reprezinta Sali de clase riscul de incendiu este mic

Valorile factorului de densitatea de sarcina termica  q= 0,90

Factorul c

(1) Factorul c ia in considerare periculozitatea materialelor (echipamente, materiale, mobilier) existente in compartimentul de incendiu .

(2) Potrivit prevederilor normativului P 118-99, materialele si substanţele se clasifica in clasele de periculozitate, mobilierul, hartia si lemnul se incadreaza la P3

Valorile factorului in functie de perculozitatea materialelor c= 1,10

Factorul r

(1) Factorul "r" ia in considerare pericolul rezultat de fumul degajat in urma arderii             ( culoare, densitate, opacitate, cantitate).

(2) Dupa emisia de fum, pentru hartie, lemn, bumbac, pericol de fum este mic –  absorbtia fluxului luminos(opacitatea) < 50 %, putandu-se vedea la o distanta de minim 10 m) se considera valoare r= 1,00,

Factorul k

(1) Factorul k ia in considerare toxicitatea / coroziunea produselor rezultate prin ardere pe timpul incendiului.

(2) In lipsa unor date oficiale privind incadrarea produselor de ardere in raport de toxicitatea pe care o prezinta pentru om se pot utiliza urmatoarele criterii:

a) in clasa de pericol mic se pot incadra materialele, substantele sau marfurile care prin ardere dau ca produse de ardere in general bioxid de carbon si vapori de apa (exemple: lemnul, hartia, textilele realizate din fibre naturale,) nerezultand combinatii ale oxigenului cu alte elemente ori particule grele  Se ia valoarea  k = 1,00

Factorul e

Factorul e  ia in considerare inaltimea utila a constructiei.

Este o cladire P  cu h= 3,50 m se considera ca factorul e= 1,00

Factorul i

(1) Factorul i  ia in considerare prezenta si contributia adusa d.p.d.v al clasei de reacţie la foc de materialele si elementele de constructie din structura portanta a constructiei  cat si elementele fatadei si invelitorilor acoperisului .

(2) In raport de materialele utilizate la structura portanta, spatiul sediului  are structura portanta din materiale(beton,metal), clasa de reacţie la foc A1 sau A2s1, d0(incombustibile C0);

(3) In raport de materialele utilizate la realizarea fatadelor si invelitorilor, spatiul este realizat cu fatade din materiale clasa de reacţie la foc A1 sau A2s1, d0 (incombustibile C0);

Valoarea corespunzatoare a factorului i  = 1,00

Factorul g

(1) Factorul g ia in considerare suprafata care poate fi cuprinsa de incendiu precum si forma suprafetei respective.

(2)  La aceeasi suprafata si la aceleasi materiale utilizate, riscul de propagare este invers proportional cu raportul lungime/latime (3) Actiunea de limitare a propagarii incendiilor este cu atat mai usoara cu cat raportul lungime/ latime este mai mare.

Constructia avand aria 427,80   mp si raportul  L / l = 1 / 3

Valoarea corespunzatoare factorului  g= 0,4

Pericolul potential

Pp  = P1  x  P2

P = ( 0,90 x 1,10 x 1,00 x 1,00 ) x ( 1,00 x 1,00 x 0,40 ) = 0,396

MASURI DE PROTECTIE   – FACTORUL M

(1) Factorul masurilor de protectie (M) ia in considerare toate masurile de protectie adoptate si realizate pentru diminuarea riscului potential de incendiu.

Masurile de protectie  reprezinta produsul dintre

M = N x S x F      unde:

N = factor al masurilor generale de protectie pentru cladiri supuse evaluarii (dotarea cu stingatoare; echiparea cu hidranti interiori si exteriori; existenta si siguranta sistemului de alimentare cu apa; distanta de la hidrantii exteriori pana la caile de acces in constructie; nivelul de instruire al personalului);

(2) N = n1 x n2 x n3 x …… x nn .

n1 = dotarea cu stingatoarelor

Dotarea s-a realizat  conform normele de dotarea specifice

Valoarea factorului n1 = 1,00

n2 = existenta hidrantilor interiori.

Nu exista hidranti interiori . Nu este obligatorie

Valoare factorului n2 =1,00

n3 = alimentarea cu apa pentru incendiu si siguranta in alimentare cu apa;

Nu exista apa pentru interventie

Valoarea factorului  n3 = 0,50

n4 = distanta de la hidrantii exteriori pana la accesele in  constructie

Nu exista hidrantri

Valoarea factorului n4 =0,80

n5 = existenta de persoane pentru interventie si nivelul de instruire

Pe timpul noptii nu este personal pentru interventie . Personalul  din timpul programului de lucru este relativ instruit pentru actiune in caz de incendiu

Valoarea factorului n5 = 0,90

N = 1,00 x 1,00 x 0,50 x 0,80 x 0,90 = 0,365

S = factor al masurilor speciale de protectie

Factorului S (semnalizarea incendiilor; alarmarea si anuntarea ; interventia - forte si mijloace ; distanta si timpii de raspuns ; echiparea cu instalatii automate de stingere ; sisteme sau instalatii  pentru evacuare a fumului si gazelor fierbinti), reprezintă produsul factorilor sn.

S = s1 x s2 x s3 x …… x sn.

s1 = observarea /semnalizarea incendiilor;

Se asigura de o persoana din scoala

Valoarea factorului s1 =1,05

s2 = alarmarea si anuntarea fortelor de interventie ;

Alarmarea si anuntarea se face de  cine observa incendiu

Valoarea factorului s2 =1,00

s3 = interventia serviciilor private pentru situatii de urgenta

Nu este cazul nefiind constituit serviciu privat de situatii de urgenta

Valoarea factorului  s3 =1,00

s4= interventia unei unitati a inspectoratului pentru situatii de urgenta

Intervine garda de interventie nr 2 Budesti apartinand ISU jud

Valoarea factorului s4= 1,30

s5 = distanta de parcurs si timpii de deplasare la interventie

Garda de interventi a ISU este la cca 9 km si se deplaseaza in maxim 10 minute

Valoarea factorului 	s5= 1,00

s6 = echiparea cu instalatii automate de stingere

Nu este cazul nefiind obligatorie existenta semnalizarii automate

Valoarea factorului 	s6 =1,00

s7 = echiparea cu trape de evacuare fum si gaze

Nu este cazul nefiind obligatorie

Valoarea factorului s7 =1,00

S= 1,05 x 1,00 x 1,00 x 1,30 x 1,00 x 1,00 x 1,00  =1,365

F = factor al masurilor de protectie aplicata constructiei

Acest factor cuantifica gradul de rezistenta la foc; rezistenta la foc a separarilor pe verticala si orizontala; (gradul de rezistenta la foc; rezistenta la foc a separarilor pe verticala si orizontala; destinatiei sau categoriei de pericol , cu gradul de rezistenta la foc si cu numarul de nivele ori cu aria maxim admisa,), se calculează cu formula;

F = f1 x f2 x f3 x …… x fn.

| ### Gradul de rezistenta la foc al construcţiei | ### Solutia constructiva conform normelor , privind regimul de înălţime | ### Factorul f1 |
| --- | --- | --- |
| ### Gradul III | cladiri parter si maxim 70 persoane | ### 1,20 |

Factorul  de corelare intre gradul de rezistenta la foc si aria maxima admisa a compartimentului de incendiu  f2

| Grad de rezistenta la foc | Cladire parter | Factorul f2 |
| --- | --- | --- |
| Gradul III | 1800 | 1,00 |

Factor referitor  la separarea fata de alte destinatii sau cladiri ( f3 ) Tabel 24

| # Situatii posibile | f3 |
| --- | --- |
| Scoala este o constructie independenta | 1,00 |

Desfumarea circulatiilor comune si caselor de scari ( f 4)	Tabel 25

| # Situatii posibile | f2 |
| --- | --- |
| Nu este obligatorie desfumarea (circulatiile iluminate natural) | 1,00 |

Factorul privind siguranta cailor  de evacuare  ( f5 )		Tabel 26

| Caile de evacuare trebuie sa respecta in totalitate conditiile normativ | f4 = 1,50 |
| --- | --- |
| Nr fluxuri – capacitatea un flux pentru cladiri de invatamant conf tab 3.6.4 din P118 adica 75 persoane ( pentru 70 persoane se asigura 3 fluxuri ) | Da |
| Numarul cailor de evacuare - obligatoriu minim 2 cai de evacuare distincte si independente conf art 4.2.103 din P118 ( exista 2 cai de evacuare distincte ) | Da |
| Alcatuire si dimensionare coridoare, usi, scari conform art 4.2.105 si gabarite cailor de evacuare - latimea conform art 4.2.106 din P118 ( minim 2,20 si usi de 1,40 si 0,90) | Da |
| Comportarea la foc a peretilor pe caile de evacuare conf tab 4.2.105 din P118 ( pereti zidarie cu RF 3 ore si planseu cu RF 1 ora ) | Da |
| Lungimea si timp de evacuare intr-o una sau 2 directii conform tab 4.2.109 sau tab 4.2.110 din P118 ( minim 63 sec si 25 m ) | Da |

Exista iluminat de siguranta pentru evacuare f6 = 1,00

F = 1,20 x 1,00 x 1,00 x 1,00 x 1,50 x 1,00 = 1,80

M = 0,365 x 1,365 x 1,80 = 0,896

FACTORUL DE GRAVITATE G

(1)   Nivelurile de gravitate au in vedere urmatoarele consecinte posibile:

consecinte minore -usoare deteriorari ale sistemelor materiale;

consecinte semnificative-vatamari corporale usoare (loviri, raniri, arsuri) si/sau intoxicari usoare ale unui numar limitat de persoane (max. 4) si/sau deteriorarea sistemelor materiale generand perturbarea defasurarii normale a activitatii;

consecinte grave-vatamari corporale usoare si/sau intoxicarea unui numar limitat de persoane (peste 4) si/sau distrugerea importante ale sistemelor materiale;

consecinte foarte grave-vatamari corporale si/sau intoxicari grave ale mai multor persoane (peste 4) sau decesul unui numar limitat de persoane (1-3) si/sau distrugerea permanenta a sistemelor materiale;

consecinte deosebit de grave	-decesul mai multor persoane (peste 3)

(2) Valorea factorului  de gravitate  pentru 70 persoane si cladire Parter, G= 1,20

PUNEREA ÎN PERICOL  (B)

Punerea in pericol de incendiu (B) este definita ca produsul tuturor factorilor de pericol (P),impartit la produsul tuturor factorilor de protectie (M).

P

B = ---------------

M

0,396

B = ----------------.= 0,441

0,896

FACTORUL PERICOLULUI DE ACTIVARE – FACTORUL” A”

Factorul pericolului de activare cuantifica probabilitatea de aparitie a unui eventual incendiu.

In lipsa unor date referitoare la probabilitatea de aparitie a incendiilor, in practica factorul A ia in considerare:

- prezenta materialelor si surselor de aprindere

- temperaturi (  de inflamabilitate, de aprindere ,de autoimflamare)

- tendinta de autoaprindere( nu este cazul )

- intervalul de explozie ( nu este cazul)

- energia minima de aprindere

- continutul de oxigen

- viteza de ardere

(3) Sursele posibile de aprindere generate de

- factorul uman:

  - ordinea si disciplina

  - intretinerea instalatiilor

  - exploatarea instalatiilor

b) surse clasice de aprindere

- cu flacara:

- deschisa;

- flacar inchisa.

- de natura electrica:

- arcuri si scantei electrice;

- scurtcircuit;

- efect termic al curentului electric.

- de natura termica:

- obiecte incandescente sau supraincalzite;

- caldura degajata de aparate termice.

- aprindere naturale

– trasnet;

(4)   In corelare cu sursele posibile de initiere a unui incendiu prezentate, conditiile(imprejurarile) preliminate care pot determina sau favoriza aprinderea pot fi:

- utilizarea defectuoasa a sistemelor de incalzire ori folosirea celor improvizate;

- executarea lucrarilor cu foc deschis fara respectarea regulilor si masurilor  p.s.i.;

- utilizarea si exploatarea instalatiilor electrice si echipamentelor cu defectiuni si/sau improvizatii si/sau de catre personal necalificat;

- receptori electrici lasati sub tensiune, nesupravegheati;

- neasigurarea dispozitivelor de protectie a circuitelor electrice (cabluri, conducte) impotriva supracurentilor (de suprasarcina, de scurtcircuit), utilizarea de astfel de dispozitive necalibrate corespunzator sau improvizate;

- fumatul in locuri cu risc de incendiu;

- nereguli organizatorice;

- trasnet.

Factorul pericolului de activare ( A )  este mediu avand valori intre A = 1,2 functie de materialele, sursele si imprejurarile favorizante constate in analiza de evaluare a riscului

Riscul de incendiu efectiv

Ref  = B x A x G

Ref  = 0,442 x 1,20 x 1,20 = 0,636

RISCUL DE INCENDIU ADMIS (ACCEPTAT)

(1)   Pentru a fi operationale, metodele matematice trebuie sa cuantifice riscul de incendiu acceptat. Cuantificarea poate fi prezentata sub forma unui numar abstract fata de care se face comparatia riscului de incendiu efectiv care caracterizeaza constructia analizata.

(2)   Potrivit prevederilor Normelor generale de prevenire si stingere a incendiilor, riscul de incendiu efectiv trebuie sa fie mai mic sau egal cu riscul de incendiu acceptat:   Ri  Ra

(3)   In metoda matematica riscul de incendiu acceptat se cuantifica in raport de un nivel de risc  general acceptat  pentru categoria de constructie in discutie. Autorii metodelor exprima riscul acceptat in raport de riscul de incendiu redus amplificat cu un coeficient supraunitar

R a = c x  R i r         in care:

c = coeficient de ierarhizare

R ir= riscul de incendiu redus (mic)

(4) Coeficientul de ierarhizare are valoarea 1,20 iar riscul de incendiu redus Rir=1:

# Categorii de pericol pentru persoane pH,E (in functie de etajul in care se considera compartimentul de incendiu)

Valoarea pH,E =1,10 la clădiri cu regim de înălţime Parter.

Ra =  pH,E  x Rir          	in care  Rir  = 1

Ra =1,10 x 1,00 = 1,10

SECURITATEA LA INCENDIU

(1)   Pe baza conditiei prevazute in “Normele generale de prevenire si stingere a incendiilor” ca riscul de incendiu efectiv sa nu depaseasca riscul de incendiu  admis se considera ca securitatea la incendiu este asigurata ori de cate ori este indeplinita conditia :        Sig   1

Ra		1,100

Sig = ------------------ = ---------------= 1,729

Ref		0,636

Sig > 1,00    Concluzie : Securitatea la incendiu este corespunzatoare

Modul de realizare a scolii si de amplasare este in conformitate cu prevederile pentru cladiri de invatamant prevazute in P118 ,

Cladirea are o buna stabilitate la foc fiind de grd. III RF

Caile de evacuare sunt suficiente nefiind pusa in pericol viata elevilor

CONTROLUL RISCULUI DE INCENDIU

Lipsa apei in localitate impune respectarea intocmai a regulamentului de ordine interioara si a masurilor de p.s.i. si anuntarea oricarui inceput de incendiu inca din faza incipienta pe timpul programului in scoala .

Avand in vedere distanta relativ mare fata de garda de interventie este obligatoriu ca personalul scolii sa fie instruit incat sa anunte imediat la 112 evenimentul produs astfel incat intrarea in obiectiv a fortelor de interventie sa se asigure in timp util

Prin organizarea activitatii trebuie desemnate cadrele didactice care asigura evacuarea persoanelor din cladire

Mijloacele tehnice de stingere ( stingatoarele ) trebuie mentinute in perfecta stare de functionare si amplasate pe holuri in locuri vizibile astfel incat sa poata fi utilizate din primele momente eficient .

In cadrul regulamentului de ordine interioara trebuie stipulate masurile de prevenire si stingere a incendiilor ce trebuie respectate atat de elevi cat si de personalul desemnat sa efectueze lucrari de reparatii si intretinere, atat pe timpul desfasurarii anului scolar cat si pe perioada vacantelor cand se lucreaza in scoala

O atentie deosebita trebuie acordata verificarii premergator sezonului rece a sobelor si cosurilor de fum din toate incaperile

Aprinderea focurilor in sobe trebuie asigurat cu respectarea stricta a normelor de prevenire a incendiilor . Pe timpul functionarii sobelor pana la sosirea elevilor se va verifica  in fiecare clasa cum evolueaza arderea , fiind interzis a se parasi scoala cu sobele aprinse

Usile de evacuare, indeosebi cele de 0,90 m intr-un canat trebuie mentinute deschise pe timpul programului

Depozitarea pe timpul verii a materialelor, mobiliarului , biroticii se va face in ordine , cu respectarea stricta a normelor de prevenire a incendiilor

Pe timpul lucrarilor de intretinere si reparatii se va intocmi un PV pe linia apararii impotriva incendiilor cu personalul desemnat pentru instruirea acestora , stabilindu-se clar interdictiile privind fumatul , executarea lucrarilor cu foc deschis , legarea de consumatori electrici suplimentari sau utilizarea de echipamente electrice defecte ori legate cu improvizatii la circuitele electrice existente

Anuntarea incendiului se face cu greutate pe timpul noptii intrucat nu exista paza in scoala , iar observarea poate fi facuta numai de persoane din zona

Este necesar ca periodic sa se efectueze exercitii de alarmare si evacuare cu elevii pentru ca acestia sa isi  insuseasca  regulile ce trebuie respectate in caz de incendiu

C.CLADIRE CIVILA ( PUBLICA) DE INVATAMANT SUPERIOR

FARA SALA AGLOMERATA

Tipul constructiei : Cladire civila ( publica )  cu regim de inaltime  S+P+ 3E

denumirea : iNSTITUTUL DE INVATAMANT ………………..

Adresa: :  str. ……………….sector 1 Bucuresti

Profilul de activitate : Invatamant universitar particular

Functiuni principale :  Sali de curs si ateliere aplicatii

Functiuni secundare : tehnice

Programul de lucru : 7.00-21.00

Prezenta persoanelor : in timpul programului de lucru.

Dimensiunile cladirii

Aria construita : Ac =210 m2;

Aria desfasurata Ad = 1050 m2; h= 9,15 m

Volumul constructiei : V = 12946,5 m3

Destinatii :

- la subsol ( -3,15m)  : spatii tehnice  si anexe, studiouri, curte de lumina

- la parter : receptie, grup sanitar,tersa, curte de lumina

- la etaje : Sali de curs , birouri, studiouri, oficiu , grupuri sanitare

Modul de realizare a cladirii:

  - stalpi si diafragme din beton armat C0

  - grinzi si plansee din beton armat, C0

  - pereti exteriori neportanti din zidarie de caramida C0

  - pereti interiori din zidarie de b.c.a de 20 cm C0

  - pereti interiori din placi de gips carton , C0

  - acoperis terasa din beton armat cu termo hidroizolatie incombustibila C0

Amplasarea constructiei vecini : Constructia este amplasata intr-o zona rezidentiala de imobile de locuit si de birouri, in vecinatate fiind alte constructii cu 2-3 etaje  si piata Domenii

Compartimente de incendiu : Avand in vedere existenta celor 2 pereti plini fara goluri,  cu rol de zid antifoc, fata de caldirile din zona  se considera cladirea ca un  compartiment de incendiu

Instalatiile utilitare

- Instalatii de incalzire :

Incalzirea se asigura cu radiatoare statice, agentul termic fiind apa calda produsa in centrala proprie amplasata la subsol , intr-o incapere separata, realizata cu pereti C0 cu RF 2 ore , planseu RF 1 ½ ore , usa metalica URF 15 min , spatii de decomprimare vitrate . Combustibilul  utilizat drept combustibil sunt gazele naturale , existand bransamentul alipit de cladire, in zona de intrare in subsol

- instalatii electrice

Sunt instalatii electrice de iluminat, forta, curenti slabi, alimentarea fiind  din sistem electroenergetic local prin firida de bransament din PT zonal

Tablou electric general amplasat in subsol in incapere separata A= 3,29 mp

Iluminatul se asigura cu lampi fluorescente incastrate 4 x18 w, aplici si spoturi incastrate in plafonul fals tip casetat

Protectii asigurate :exista sigurante automate iar pozarea circuitelor electrice este realizata sub tencuiala si sub tavanul fals fiind amplasate  pe materiale incombustibile.

Exista iluminat de siguranta tip 3, alimentat din TEG inainte de intrerupatorul general

Consumatori de siguranta la foc si mod de alimentare :nu este cazul

Lifturi pentru interventie : nu este cazul.

Asigurarea evacuarii persoanelor

Exista  o cale de evacuare de la etajele superioare prin casa de scari proprie,cu rampe si trepte drepte cu acces la parter unde exista 2 iesiri in caz de incendiu pe 2 usi simple cu latime 0,85 m in str. ……………………………….

Evacuare fumului pe casa scarii se asigura prin tiraj natural

Lungimea cailor de evacuare :

Conform tab 4.2.121 din P118 pentru constructii in Grd II de RF cu functiune de invatamant lungimea maxima admisibila pentru evacuare este de 20 m intr-o singura directie, timpul de evacuare admis fiind de 50 sec. Lungimea maxima la parter este  6 m

Numarul fluxurilor de evacuare :

F = N/C  unde N conform art 2.6.55  este suma dintre numarul maxim de persoane de la etajul cel mai aglomerat  (etaj 1 ) si 60% de la parter si respectiv de la subsol    N= 33 + 60% x 5 + 8 x 0,60 =  40,7 persoane

F = 41/70 = 0,60 deci un flux de evacuare .

Caile de evacuare sunt dimensionate de a prelua 2 fluxuri la parter si  un flux de evacuare la etaje

## 3.RISCUL DE INCENDIU

IDENTIFICAREA SI NIVELURILE DE RISC

In conformitate cu art 2.1.3 din P118 in functie de destinatia (functiunea) spatiilor sau incaperilor din cladirii ,  indiferent de densitatea de sarcina termica, sunt incadrate in urmatoarele nivele de risc de incendiu :

-  risc mare – categoria C pericol de incendiu - magazii cu materiale combustibile, birotica

- risc mijlociu   oficiu de preparare hrana  si centrala termica incadrate la Categoria D pericol de incendiu-

- risc mic pentru  studiouri, sali de curs, birouri , sala receptie,  grupuri sanitare

Sarcina termica

Conform art 2.1.1 din P118 (criteriul de densitate al sarcinii termice) se constata ca in oricare incapere densitatea de sarcina termica  q < 420 MJ /m2  si este data de obiectele de  mobilare ( scaune, pupitre, dulapuri) si de apartura electronica ( calculatoare, mixere , apartura de sunet si imagine) precum si de  mocheta ,birotica

Cea mai mare densitate de sarcina termica se afla in sala de curs principala in care exista :

- 31 scaune  pe structura metalica tapitate  , in care sunt 0,5 kg de burete si 0,5 kg de tesatura de bumbac, total 15,5 Kg de buret si 15,5 kg de tesatura

- un pupitru pe structura metalica cu placa din PAL melaminat de 2 kg

- mocheta pe o suprafata de 42 mp , cantitatea totala fiind de 84 kg

Sarcina termica

S =15,5 x 24,30 + 15,5 x 16,75 + 2 x 19,25 + 84 x 20,95 = 4214,37 MJ

Densitatea de sarcina termica q = S/A , in care suprafata incaperii A= 41,87 mp

4214,37

q = ------------= 100,65 MJ/mp

41,87

Pe ansamblu cladirea este un singur compartiment de incendiu in care se apreciaza ca  riscul de incendiu este mic

a)  sursele de aprindere trebuie sa aiba energia necesara aprinderii materialelor /substantelor combustibile. Rapiditatea initierii si modul de manifestare depind de puterea energetica a sursei . Cantitatea de energie a sursei trebuie sa fie egala sau superioara energiei minime de aprindere a materialului:

Surse potentiale de aprindere in cladire pot fi

- scantei si arce electrice;

- efectul termic al curentului electric;

- foc (flacara) deschisa si/sau efectuarea lucrarilor cu foc deschis, fumatul.

-arson( actiune intentionata sau iresponsabila a unor persoane)

-explozia la centrala termica si in oficiu de preparare hrana

b) Imprejurari favorizante constau in principiu in producerea de defecte in sistemul tehnic, nerespectarea intocmai a instructiunilor de lucru si protectie, neglijenta sau aparitia unor factori perturbatori neprevazuti.

Cele mai frecvente imprejurari favorizante specifice sunt :

- exploatarea instalatiilor electrice cu defectiuni sau improvizatii

- suprasolicitarea circuitelor electrice

- aruncarea la intamplare a tigarilor nestinse

- efectuarea de reparatii cu flacara deschisa fara luarea masurilor de prevenire a incendiilor

- utilizarea centralei termice fara sistemele de protectie

c) Masuri pentru diminuarea riscului de aprindere :

- circuitele electrice se pozeaza pe materiale incombustibile;

-evitarea supraincarcarii circuitelor;

- mentinerea in stare buna a protectiilor contra curentilor de scurtcircuit;

- reglementarea fumatului si utilizarii focului deschis (inclusiv sudura).

- exploatarea centralei conform instructiunilor furnizorului

- idenficarea si verificarea persoanelor la intrare

- existenta sistemelor de semnalizare incendii

## 4. NIVELURILE CRITERIILOR DE PERFORMANTA PRIVIND SECURITATEA LA INCENDIU

  - STABILITATEA LA FOC

  - Rezistenta la foc a principalelor elemente de constructie :

  - diafragme, stalpi ,  din beton armat C0, R min 120 min

  - grinzi C0 cu R 45 minute

  - plansee peste parter din beton armat,C0, REI 45 minute;

  - pereti exteriori neportanti din zidarie de caramida , C0, REI 180 min ;

  - pereti interiori cu rol de limitare a propagarii incendiilor din  zidarie de caramida C0 REI  120 min si de gipscarton C0 REI 15 minute

  - acoperis tip terasa din B.A cu termo si hidroizolatie

  - Gradul de rezistenta la foc a constructiei :

Conform art. 2.1.10 din Normativul P 118-99 constructia se incadreaza la  gradul II RF

  - LIMITAREA PROPAGARII FOCULUI SI FUMULUI IN INTERIORUL CONSTRUCTIEI

a.1. compartimentare antifoc : constructia in ansamblu, formeaza un compartiment de incendiu.

a.2.  golurile functionale din elemente de compartimentare protejate

- casa scarilor – este deschisa cu usi pline spre fiecare nivel cu intrare in zona salilor de curs Pe casa scarii exsta iluminat natural si iluminat artificial. Scarile au trepte  si rampe drepte  . pe casa scariie xista iluminat de siguranta

- accesul in subsol se asigura pe 2 scari deschise , prevazuta cu usa plina din lemn la nivelul parterului Casa scarilor este  separata de restul constructiei prin pereti din zidarie de caramida cu RF minm 3 ore si planseu de beton armat monolit cu RF 2 ore

b. Elemente din structura constructiei :

Elementele verticale ( pereti) si orizontale ( plansee) au  rezistenta la foc conform P118 corespunzator pentru Grd  II de RF al constructiei si a nivelelor de risc .

Casa scarilor este separata de restul constructiei prin pereti din zidarie de caramida cu RF min 3 ore si planseu din b.a monolit cu RF 2 ore

Incaperea centralei termice este  separata prin pereti de caramida de 37,5 cu RF   minim 3 ore  si planseu din b.a cu RF de 2 ore . este prevazuta cu usa RF 60 minute

c . sisteme de evacuare a fumului : Evacuarea fumului pe casa scarii se asigura  prin tiraj natural organizat prin deschiderea ferestrelor

d. bariere contra propagarii fumului : nu este cazul.

e. sisteme si instalatii de detectare, semnalizare si stingere a  incendiilor :

S-a prevazut instalatie automata de semnalizare incendiu cu detectori de fum in toate incaperiile si spatiile

Nu exista instalatii automate de stingere si nici instalatie de hidranti interiori, nefiind obligatorie echiparea. Cladirea de invatamant nu se incadreaza in categoria de cladiri in care criteriile de echipare cu hidranti interiori sunt obligatorii daca aria construita este mai mare de 600 mp ( in cauza este 210 mp) .

Instalatie de stingere cu hidranti exteriori - in zona de amplasare a constructiei exista  retea stradala de apa cu hidrantri exteriori .

f. masuri de limitare a propagarii prin instalatii de ventilare – climatizare :

se asigura prin sistem centralizat existan in plafonul fals grile de admisie aer proaspat si de evacuare aer viciat

g.  masuri de limitare a propagarii pe fatade : fatadele din materiale C0

Peretii cortina sunt realizati sa asigure intarzierea propagarii incendiilor de la un nivel la altul atat prin exterior ( separare prin zone pline cu inaltimea de 1,20 m etanse la foc minim 30 minute ) cat si prin interior ( ecrane continui pe 0,50 m sub planseele RF , care sa asigure minim 30 minute RF ) respectandu-se prevederile art 2.3 26 si 2.3. 28 din P118

SECURITATEA FORTELOR DE SECURITATE

AMENAJARI PENTRU ACCESUL FORTELOR DE INTERVENTIE

- accesul se asigura direct din drumul public prin circulatii carosabile pentru autovehicule cu tonaj mare in zona str. ………………………….

- accesul fortelor de interventie in cladire, se asigura  pe o singura fatada prin  2 usi de intrare cu latime 0,85 m.

- accesul la ascensoarele de interventie,: nu este cazul.

CARACTERISTICILE TEHNIC/FUNCTIONALE ALE ACCESELOR SI CAILOR DE INTERVENTIE

- numarul de accese :

  - un acces, din drumul public str. ……………………..

- dimensiuni/gabarit :

  - latime 7,00 m pentru acces auto;

  - latime 0,85 pentrue usile de acces.

- trasee : direct din drum public. Str. …………………….

CARACTERISTICILE TEHNICO/FUNCTIONALE ALE ACCESELOR SI CAILOR DE INTERVENTIE

- numarul de accese : 2 accese direct din drum public

- dimensiuni/gabarit : latimea strazii 7,00 m latime;

- trasee :direct din drum public.

ASCENSOARE DE INTERVENTIE : nu este cazul.

## ECHIPAREA SI DOTAREA CU MIJLOACE TEHNICE DE APARARE IMPOTRIVA INCENDIILOR

Instalatie de semnalizare automata a incendiilor cu detectoare

automate si butoane manuale

- Exista instalatie automata de semanlizare cu detectoare de fum

Instalatie de stingere cu hidranti interiori

- .Nu a fost prevazuta instalatie de hidranti interiori ( nu era obligatorie)

Retea de apa cu hidranti exteriori

- Se utilizeaza reteaua de apa incendiu a Capitalei , pe strada existand hidranti subterani .

Dotarea cu mijloace de interventie

Constructia se doteaza cu minim 2 stingatoare cu pulbere tip P6 pe fiecare nivel si un stingator G10 la centrala termica.

## CONDITII SPECIFICE PENTRU ASIGURAREA INTERVENTIEI

Sursele de alimentare cu apa

- hidrantii exteriori din reatea de apa a  Capitalei

Pozitia racordurilor instalatiilor de utilitati

Cutia de bransamente la reteaua electrica, este dispusa pe peretele exterior al cladirii,in partea dreapta pe un perete plin

Regulatorul de gaze e dispus pe peretele exterior de pe fatada laterala la intrarea in zona centralei termice

Nu exista substante clasificate ca fiind substante periculoase.

## MASURI TEHNICO – ORGANIZATORICE

- Nu este obligatorie constituirea unui serviciu propriu pentru interventie la incendiu.

- Beneficiarul este obligat sa aduca la indeplinire cerintele din normele generale de aparare impotriva incendiilor.

- Interventia in caz de incendiu se organizeaza cu personalul propriu, instruit corespunzator si de garda de interventie a detasamentului de pompieri  al ISU al Capitalei .

EVALUAREA RISCULUI DE INCENDIU LA CLADIREA ADMINISTRATIVA S+P+3E

- Determinarea pericolului potential (P)

P = q x c x r x k x i x e x g

In birouri exista mobilier din lemn cu tapiterie din panza de bumbac, fisete din metal, pardoseala din gresie si mocheta

Densitatea de sarcina termica

In conformitate cu expertiza tehnica executata odata cu modificarea destinatiei cladirii a rezultat o densitate de sarcina termica de cca 100 Mj/m2 < de 420 MJ/ m2

Corespunzator factorul de densitate de sarcina termica q = 0,80

Combustibilitate este normala fiind materiale lemnoase si hartie Factorul c = 1,00

Fumul degajat este dens existand si materiale plastice de la apartura de calcul

factorul  r = 1,10

Toxicitatea nu este ridicata . Factorul k = 1,00

Cladirea este cu subsol, parter si 3 E , factorul de inaltime e =1,50

Structura de rezistenta si acoperisul, respectiv fatadele sunt Co  , factorul   i = 1,00

Suprafata compartimentului de incendiu este suprafata desfasurata = 210 m2 iar raportul L / l = 2 :1 , corespunzator factorul g = 0,4

| Factorul | q | c | r | k | i | e | g |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Valoarea | 0,80 | 1,00 | 1,10 | 1,00 | 1,05 | 1,50 | 0,40 |

P = 0,554

Riscul de incendiu

P x G

Ri = ------------ x A

M

- Masurile de protectie (M)

M = N x S X F

- Masurile normale (N)

N = n1 x n2 x ............... nn

Stingatoare sunt suficiente ( 1 la 300 m2 dar nu mai putin de 2 pe nivel ) factorul n1 = 1,00

Nu exista hidranti interiori ( nu este obligatoriu). Factorul n2 = 1,00

Alimetarea cu apa se face din sursa Capitalei care nu asigura permenent debitele si presiunile necesare  n3 = 0,80

Intre hidrantii stardali si cladire este o distanta de 50 m , factorul n4 = 1,00

Salariatii sunt relativ instruiti si in numar suficient pe timpul programului,

factorul n5 = 0,90

| Factorul | n1 | n2 | n3 | n4 | n5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Valoarea | 1,00 | 1,00 | 0,80 | 1,00 | 0,90 |

N = 0,720

- Masurile speciale de protectie (S)

S = s1 x s2 x s3 x ........ sn

Exista centrala de semnalizare incendiu si detectori de fum  exista paza pentru supravegere la parter  , factorul s1 = 1,45

Alarmarea se face prin telefon de personalul de paza factorul s2= 1,00

Intervine garda de interventie a unui detasament de pompieri militari al Inspectoratului de Situatii de Urgenta al Capitalei  factorul s 3 = 1,40

Timpul de sosire al garzii de interventie este sub 10 minute , factorul s4 = 1,00

Nu era necesar instalatie tip sprinkler , factorul s5 = 1,00

Nu exista sisteme de evacuare a fumului ( nu este obligatoriu), Factorul s6 = 1,00

| Factorul | s1 | s2 | s3 | s4 | s5 | s6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Valoarea | 1,45 | 1,00 | 1,40 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |

S = 2,03

- Masurile constructive (F)

F = f1 x f2 x f3 x ..........fn

| ### Gradul de rezistenta la foc al construcţiei | ### Solutia constructiva conform normelor , privind regimul de înălţime | ### Factorul f1 |
| --- | --- | --- |
| ### Gradul II | cladiri S+P+3E si maxim 70 persoane | ### 1,40 |

Factorul  de corelare intre gradul de rezistenta la foc si aria maxima admisa a compartimentului de incendiu  f2

| Grad de rezistenta la foc | Cladire S+P +3 E | Factorul f2 |
| --- | --- | --- |
| Gradul II | 2500 | 1,00 |

Factor referitor  la separarea fata de alte destinatii sau cladiri ( f3 ) Tabel 24

| # Situatii posibile | f3 |
| --- | --- |
| Cladirea este o constructie independenta | 1,00 |

Desfumarea circulatiilor comune si caselor de scari ( f 4)	Tabel 25

| # Situatii posibile | f2 |
| --- | --- |
| Nu este obligatorie desfumarea (circulatiile iluminate natural) | 1,00 |

Factorul privind siguranta cailor  de evacuare  ( f5 )		Tabel 26

| Caile de evacuare trebuie sa respecta in totalitate conditiile normativ | f4 = 1,50 |
| --- | --- |
| Nr fluxuri – capacitatea un flux pentru cladiri de invatamant conf tab 3.6.4 din P118 adica 75 persoane ( pentru 70 persoane se asigura 3 fluxuri ) | Da |
| Numarul cailor de evacuare - obligatoriu minim 2 cai de evacuare distincte si independente conf art 4.2.103 din P118 ( exista 2 cai de evacuare distincte ) | Da |
| Alcatuire si dimensionare coridoare, usi, scari conform art 4.2.105 si gabarite cailor de evacuare - latimea conform art 4.2.106 din P118 ( minim 2,20 si usi de 1,40 si 0,90) | Da |
| Comportarea la foc a peretilor pe caile de evacuare conf tab 4.2.105 din P118 ( pereti zidarie cu RF 3 ore si planseu cu RF 1 ora ) | Da |
| Lungimea si timp de evacuare intr-o una sau 2 directii conform tab 4.2.109 sau tab 4.2.110 din P118 ( minim 63 sec si 25 m ) | Da |

Exista iluminat de siguranta pentru evacuare f6 = 1,00

| Factorul | f1 | f2 | f3 | f4 | f5 | f6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Valoarea | 1,40 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,50 | 1,00 |

F = 2,10

# M = N x S x F

M = 0,720 x 2,03 x 2,10 =3,069

M = 3,069

- Riscul de incendiu efectiv (Ref)

Se consider ca factorul de aprinzibilitate de surse si factorii favorizanti este mediu ( tigara si hartii)  A = 1,20

Gravitatea se considera G = 1,40, intrucat pot fi potentiale victime la etaje

0,554 x 1,20

Rief =------------------- x 1,40

3,069

Rief = 0,303

- Riscul de incendiu acceptat (Ra)

Ra = 1,3 Rm x p   		in care	Rm = 1

p = 0,8

Ra = 1,3 x 0,8

Ra = 1,04

- Securitatea la incendiu  (Sig)

Ra      1,04

Sig = ----- = ---------= 3,43

Rief         0,303

Sig = 3,43                 Sig >1

Concluzie: Securitatea la incendiu este corespunzatoare in conditiile in care observarea si anuntarea incendiului se va face operativ

B.   identificarea, evaluarea şi controlul riscurilor de incendiu, la Constructiilor civile de tip administrativ

(1)  Identificarea, evaluarea şi controlul riscurilor de incendiu  presupune stabilirea factorilor de risc, de activare, de gravitate şi de protecţie la foc, precum şi a valorilor acestora luate în considerare la evaluarea securităţii la incendiu prin metoda matematică , pentru constructii civile ( publice ) administrative definite conform art 4.2.18 din P118 in care functioneaza sedii pentru  :

- Administratiile centrale si locale

- Prefecturi

- Primarii

- Financiar- bancare

- Birouri

(2) Metoda se adresează tuturor factorilor implicaţi în activitatea de proiectare a construcţiilor publice din acest domeniu, verificatorilor şi experţilor atestaţi pentru cerinţa de calitate securitate la incendiu, specialiştilor din domeniu şi altor organe ale administraţiei publice centrale şi locale cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor.

(3) Metoda se aplică de persoane cu competenţă în domeniile:

- proiectarea construcţiilor publice

- identificarea şi evaluarea riscului de incendiu autorizati de IGSU

- verificarea şi expertizarea privind cerinţa de calitate securitate la incendiu,

- îndrumarea şi controlul activităţii de apărare împotriva incendiilor.

(4) Metoda se aplică la identificarea, evaluarea şi controlul riscurilor de incendiu atât la cladirile existente, cât şi la cele nou construite.

- DATE GENERALE PRIVIND CLADIRILE ADMINISTRATIVE

(1)   Constructiile administrative , sunt sedii in care sunt amenajate spatii si incaperi de regula pentru :

a) - functiunea principala – activitati cu publicul  si sau birouri

b) - functiuni secundare pentru angajati : oficii, arhive, magazii, depozite,  vestiare, grupuri sanitare;

c) - functiuni conexe – spatii tehnice, parcaje.

(2)   Dupa regimul de inaltime cladirile pot funcţiona în:

a) cladiri  normale /obisnuite;

b) cladiri inalte ;

c) cladiri foarte inalte.

(3)   D.p.d.v constructiv spatiile si constructiile pentru birouri  pot fi:

a)constructii independente pentru birouri;
    b) spatii pentru birouri inglobate in alte constructii.

(4) Se considera  compartiment de incendiu cu destinatie birouri :

a) cladiri independente cu conditia respectarii distantelor de siguranta fata de alte constructii,  functie de gradul de rezistenta la foc conform tab. 2.2.2 din P118  ;

b)  cladiri alipite sau comasate cu alte cladiri cu alte destinatii ,cu conditia respectarii cerintelor privind separarea prin pereti si plansee antifoc , realizate corespunzator reglementarilor specifice.

Spatiile si constructiile pentru birouri care fac obiectul prezentelor dispozitii generale se clasifica, din punct de vedere constructiv, in:

(4)   In functie de aria maxima construita la sol, gradul de rezistenta la foc al cladirii, numar si tipul de nivele,  cladirile administrative pot constitui unul sau mai multe compartimente de incendiu.

Cladirile  administrative in ansamblu si elementele de constructie ale acestora, dispunerea functiunilor in  cladire ,  trebuie proiectate si realizate astfel incat :

- sa nu favorizeze aparitia si propagarea incendiului ;

- sa asigure evacuarea in timp cat mai scurt si in siguranta a utilizatorilor ;

-sa nu permita sau se limiteze propagarea focului si fumului in afara compartimentrului de incendiu sau a spatiului, incaperii dupa caz ;

- sa asigure evacuarea fumului in cazul producerii unui incendiu ;

- sa nu contribuie prin instalatiile utilitare aferente constructiei la producerea si propagarea incendiilor ;

- sa fie echipate cu mijloace tehnice de semnalizarea si stingere a incendiilor in scopul asigurarii securitatii la incendiu a utilizatorilor  si mentinerea stabilitatii prevazute prin proiect.

In situatiile prevazute de reglementările specifice conducerea unitatii de invatamant trebuie sa asigure interventia in caz de incendiu

In situatiile prevazute de reglementările specifice conducerea , administratorul trebuie sa asigure interventia in caz de incendiu  inclusiv prin serviciu privat de situatii de urgenta, criteriile de organizare si dimensionare a serviciilor private  fiind in functie de marimea, tipul cladirii (inaltimea) si vulnerabilitatea la incendiu. Serviciu privat pentru situatii de urgenta va fi echipat si dotat astfel incat sa corespunda necesitatilor practice asigurarii securitatii la incendiu.

- RISCUL DE INCENDIU

(1)   Riscul de incendiu reprezinta probabilitatea izbucnirii incendiilor in spatii, incaperi, constructii sau compartimente de incendiu ori instalatii utilitare din functiuni civile  ( publice) si este determinat, in principal de densitatea de sarcina termica stabilita prin calcul si de destinatia respectiva.

(2) In functie de marimea densitatii de sarcina termica ( q) riscul de incendiu este

- mare                 daca                    q > 840 Mj/m2

- mijlociu            daca          420 < q  < 840 Mj/m2

- mic                    daca                    q < 420 Mj/m2

(3) Riscul de incendiu este dat insa si de destinatia (functiunea) spatiilor sau incaperilor din cladirile civile (publice), indiferent de densitatea de sarcina termica, incadrand spatiile repective in risc de incendiu :

- mare daca in spatiile respective se utilizeaza sau depoziteaza materiale ori substante combustibile ( Ex arhive, biblioteci, sisteme de multiplicare, parcaje,)

- mijlociu   daca in spatiile respective se utilizeaza foc deschis ( Ex centrale termice , bucatarii, oficii de preparari calde)

- mic pentru alte categorii ( birouri, sali de intruniri fara a fi sali aglomerate , vestiare, grupuri sanitare)

Pentru intreaga constructie sau compartiment de incendiu din constructie riscul de incendiu considerat va fi cel mai mare daca riscul respectiv reprezinta minim 30% din volumul constructiei.

(1) In spatiile tehnice si depozite riscul de incendiu este apreciat in functie de:

- tipul activitatilor desfasurate

- caracteristicile de ardere a materialelor si substantelor utilizate, prelucrate sau depozitate

- densitatea sarcinii termice

(2) Riscul de incendiu este definit prin categoria de pericol de incendiu astfel:

- categoria A si B ( BE 3 a, b), definite ca posibilitati de incendiu si explozie volumetrica , ceea ce impune risc foarte mare de incendiu

- categoria C( BE2), definite ca posibilitati de incendiu/ardere  ceea ce va conduce la incadrarea in  risc mare de incendiu

- categoria D ( BE1 a),  definite ca zone in care exista foc deschis sub orice forma, in absernta de substante combustibile , ceea ce conduce la risc mediu

- categoria E( BE1 b),  definite ca zone in care exista materiale sau substante incombustibile in stare rece sau substante combustibile in stare de umiditate inaintata , peste 80%, ceea ce conduce la incadrarea in  risc mic de incendiu

- FACTORII DE RISC SPECIFICI

(1)  Pentru cladiri civile administrative se va folosi o metoda matematica prin care se va identifica si evalua riscul atat prin factorii de risc ce decurg din tipul substantelor, materialelor, mobilierului  din incaperi si compartimentul de incendiu (P1) cat si factorii de risc derivati din conceptia de realizarea a constructiei (P2) ,

(2)  Produsul celor doua categorii de factori reprezenta pericolul potential de incendiu in cladirea analizata (Pp)

Pp  = P1  x  P2

Factorii de risc generati de substantele, materialele si mobilierul existent in incaperi si compartimentul de incendiu  (P1) luaţi in considerare sunt determinati de:

- densitatea sarcinii termice din fiecare incapere si respectiv din intreg compartimentul de incendiu  – factorul q;

- periculozitatea materialelor, substantelor, mobilierului existent – factorul c;

- pericolul de fum degajat in caz de incendiu – factorul r;

- pericolul de toxicitate prezentat de produsele de ardere in cazul izbucnirii unui incendiu – factorul k;

Factorul P1 se determina cu relatia:

P1 = q x c x r x k

Factorii de risc rezultati din conceptia constructiei (P2) care  se iau in considerare sunt generati de dimensiunile, suprafata, raport lungime/latime, inaltimea  si clasa de reacţie la foc, modul de comportare la foc a materialelor si elementelor de constructii, astfel:

- inaltimea constructiei, compartimentului de incendiu,–factorul e;

- clasa de reacţie la foc a materialelor si elementelor de constructie –factorul i;

- marimea compartimentului de incendiu (suprafata)  si raportul lungime/ latime – factorul g.

Factorul P2 se determina cu relatia

P2 = e x i x g

- Factorii care stabilesc periculozitatea constructiei sunt:

- Factorul q

(1)  Factorul "q" ia in considerare densitatea sarcinii termice existenta in incaperea sau compartimentul de incendiu supus evaluarii.

(2)  Densitatea sarcinii termice se determina prin raportarea sarcinii termice la suprafata sectiunii orizontale a spatiului afectat de incendiu si reprezinta un parametru principal de determinare a pericolului de incendiu.

(3)  Sarcina termica reprezinta cantitatea de caldura pe care o poate degaja prin combustie completa totalitatea materialelor combustibile, fixe si mobile, existente in spatiul afectat de incendiu.Determinarea sarcinii termice in constructii se calculeaza conform STAS 10903/2-79

(4)  Spatiul luat in considerare, pentru care se determina sarcina termica, poate fi un compartiment de incendiu al unei constructii (definit conform normelor tehnice specifice) sau, dupa caz, o parte a acestuia (o incapere sau un grup de incaperi, unul sau mai multe niveluri etc.).

(5)  Sarcina termica ( SQ ) se determina  cu relatia:

n

SQ =    Qi Mi     	in MJ			( 1 ) in care:

i = 1

- Qi  puterea calorifica inferioara a unui material sau substanta , in MJ/kg  (pentru gaze, in MJ/mN3 );

- Mi  masa materialelor combustibile de acelasi fel, aflate in spatiul luat in considerare, in kg        ( pentru gaze, in mN3 );

n- numarul materialelor substantelor de acelasi fel aflate in spatiul luat in considerare.

6)  Se vor lua in considerare toate materialele combustibile fixe sau mobile, care sunt in interiorul cladirii sau care intra in componenta elementelor de constructii, instalatii, inclusiv cele din componenta pardoselilor, tamplariei, finisajelor (exceptand zugravelile si vopsitoriile), izolatiilor, rafturilor, containerelor, paletelor, ambalajelor etc.

(7)  Densitatea sarcinii termice ( qs ) se determina cu relatia:

- SQ

Qs = ------		in MJ/m2		( 2 )  in care:

As

- SQ    Sarcina termica in MJ;

- As     suma ariilor pardoselilor incaperilor ce alcatuiesc spatiul in m2.

Valorile factorului q functie de densitatea de sarcina termica sunt precizate în Tabelul 1.

- Incarcarea termica ( densitatea sarcinii termice) Qm

- Tabel 1

| Densitatea sarcinii termice qm | Factorul q | Densitatea sarcinii termice qm | Factorul q |
| --- | --- | --- | --- |
| # Pana la 50 | 0,6 | 1.201 – 1.680 | 1,6 |
| 51 – 75 | 0,7 | 1.681 – 2.500 | 1,7 |
| 76 - 105 | 0,8 | 2.501 – 3.500 | 1,8 |
| 106 – 150 | 0,9 | 3.501 – 5.000 | 1,9 |
| 151 - 210 | 1,0 | 5.001 – 7.000 | 2,0 |
| 211 – 300 | 1,1 | 7.001 – 10.000 | 2,1 |
| 301 – 420 | 1,2 | 10.001 – 14.000 | 2,2 |
| 421 – 600 | 1,3 | 14.001 – 20000 | 2,3 |
| 601 – 840 | 1,4 | 20.001 – 28.000 | 2,4 |
| 841 – 1.200 | 1,5 | Peste 28000 | 2,5 |

- Factorul c

(1) Factorul c ia in considerare periculozitatea  substantelor si materialelor (echipamente, materiale, mobilier) existente in spatiul supus analizei .

(2) Potrivit prevederilor normativului P 118-99, materialele si substanţele se clasifica in clasele de periculozitate, precizate în anexa 1:

Valorile factorului c in functie de perculozitatea materialelor şi substanţelor sunt precizate în Tabelul 2.

- Tabel 2

| Periculozitatea materialelor si substantelor | Caracteristici | Factorul c |
| --- | --- | --- |
| - fără periculozitate | P1- incombustibile şi P2-A | 1,00 |
| – cu periculozitate redusă | P2-B şi P2-C | 1,05 |
| – cu periculozitate medie | P3-A, P3-B şi P3-C | 1,10 |
| – cu periculozitate mare | P4-A, P4-B şi P4-C | 1,20 |
| – cu periculozitate mare | P4- D, P4-E şi P4-F | 1,40 |

- Factorul r

(1) Factorul "r" ia in considerare pericolul rezultat de fumul degajat in urma arderii ( culoare, densitate, opacitate, cantitate).

(2) Dupa emisia de fum, substantele si materialele se clasifica in trei clase de pericol (stabilite prin test, in raport de absorbtia fluxului luminos) astfel:

a) Pericol de fum  mic –daca  absorbtia fluxului luminos(opacitatea) < 50 %, putandu-se vedea la o distanta de minim 10 m; Ex hartia, lemnul, fibrele naturale

b) Pericol de fum mediu – absorbtia fluxului luminos(opacitatea) 50%< r < 90 % Ex : tesaturile realizate din fire naturale in amestec cu fire sintetice, foliile de polietilena si polipropilena, produsele din piele

c) Pericol de fum mare – absorbtia fluxului luminos( opacitatea )>90 % nu se vede la 2 m Ex:produsele din cauciuc, mase plastice, poliuretan, vopselele. Celelalte materiale se clasifica prin asimilare.

Valorile factorului r  in functie de pericolul fumului sunt precizate în Tabelul 3.

- Tabel 3

| Gradul de fum (prin test) | Pericolul dat de fum | Factorul r |
| --- | --- | --- |
| 3 absorbtia fluxului luminos <50% | Mic | 1,0 |
| 2 absorbtia fluxului luminos 50%-90% | Mediu | 1,1 |
| 1 absorbtia fluxului luminos >90 % | Mare | 1,2 |

- Factorul k

(1) Factorul k ia in considerare toxicitatea / coroziunea produselor rezultate prin ardere pe timpul incendiului.

(2) Dupa toxicitatea produselor de ardere, substantele si materialele se pot clasifica in urmatoarele clase de pericol:

a) pericol mic ;

b) pericol mediu;

c) pericol mare.

(3) In lipsa unor date oficiale privind incadrarea produselor de ardere in raport de toxicitatea pe care o prezinta pentru om se pot utiliza urmatoarele criterii:

a) in clasa de pericol mic se pot incadra materialele, substantele sau marfurile care prin ardere dau ca produse de ardere in general bioxid de carbon si vapori de apa (exemple: lemnul, hartia, textilele realizate din fibre naturale, zaharul, tutunul si altele asemenea), nerezultand combinatii ale oxigenului cu alte elemente ori particule grele ;

b) in clasa de pericol mediu se pot incadra materiale, substante si marfuri care prin ardere dau bioxid de carbon, vapori de apa si alti produsi secundari cum sunt funinginea, aerosoli etc. (exemple: articole din cauciuc, anumite vopsele, fibre sintetice);

c) in clasa de pericol mare se pot incadra materialele, substantele si marfurile care prin ardere dau, pe langa bioxid de carbon si vapori de apa, produsi secundari toxici, in care apar combinatii cu clorul, sulful, azotul, cianul (exemple: carton asfaltat, poliuretan, polistiren, fibre sintetice poliamidice , PVC etc).

Valorile factorului k  in functie de pericolul de toxicitate sunt precizate în Tabelul 4.

- Tabel 4

| Gradul de pericol de toxicitate sau coroziune al fumului si gazelor fierbinti | Factorul k |
| --- | --- |
| Mic | 1,0 |
| Mediu | 1,1 |
| Mare | 1,2 |

- Factorul e

(1) Factorul e  ia in considerare inaltimea utila a constructiei.

(2) Pentru diferentiere, constructiile parter se pot imparti in trei grupe, funcţie de înălţimea măsurată de la locul de staţionare a autospecialelor de intervenţie:

a) inaltime pana la 7,00 m;

b) inaltime cuprinsa intre 7 – 10 m;

c) inaltime peste 10 m.

(3) Constructiile cu mai multe niveluri se diferentiaza in functie de regimul de inaltime

(4) La constructiile care au si parcaje la subsol definite conform normativului specific       ( peste 10 autovehicule) factorul e = e 1 x e 2.

Valorile factorului e  in functie de inaltimea construcţiei sunt precizate în Tabelele 5,6, 7.

a) Cladire parter								Tabel 5

| Inaltimea utila a cladirii E | Factorul e | Factorul e | Factorul e |
| --- | --- | --- | --- |
|  | qm<200MJ/mp mica | qm <1000 MJ/mp medie | qm >1000 MJ/mp mare |
| Mai mare de 10 m | 1,00 | 1,25 | 1,50 |
| Pana in 10 m | 1,00 | 1,15 | 1,30 |
| Pana in 7 m | 1,00 | 1,00 | 1,00 |

b) Cladire subsol								Tabel 6

| Primul nivel al subsolului | -3 m | e=1,00 |
| --- | --- | --- |
| Al 2-lea nivel al subsolului | -6 m | e=1,90 |
| Al 3-lea nivel al subsolului | -9 m | e=2,60 |
| De la al 4-lea nivel al subsolului in plus | -12 m | e=3,00 |

Tabelul 12

c)Cladire cu mai multe nivele							Tabel 7

| Etajul | E +cota de la nivelul planseului | Factorul e |
| --- | --- | --- |
| Peste 11 etaje | < 34 m | 2,00 (cladire inalta peste 28m) |
| Peste 8 etaje | < 25 m | 1,90 (cladire normala pana la 28 m) |
| Etajul 7 | < 22 m | 1,85 |
| Etajul 6 | < 19 m | 1,80 |
| Etajul 5 | < 16 m | 1,75 |
| Etajul 4 | < 13 m | 1,65 |
| Etajul 3 | < 10 m | 1,50 |
| Etajul 2 | < 7 m | 1,30 |
| Etajul 1 | < 4 m | 1,00 |
| Parter |  | 1,00 |

- Factorul i

(1) Factorul i  ia in considerare prezenta contibutia adusa d.p.d.v al clasei de reacţie la foc de materialele si elementele de constructie din structura portanta a constructiei  cat si elementele fatadei si invelitorilor acoperisului .

(2) In raport de materialele utilizate la structura portanta, constructiile se pot grupa in trei categorii:

a) constructii avand structura portanta din materiale (beton, metal, piatra), clasa de reacţie la foc A1 sau A2s1, d0 (incombustibile C0);

b)  constructii avand structura portanta realizata din elemente combustibile clasele de reacţie la foc minimum A2s3,d1, Bs3,d1 sau Cs3,d1 (clasele de combustibilitate C1, sau C2);

c) constructii avand structura portanta realizata elemente combustibile clasele de reacţie la foc minimum Ds3,d1, sau A2s3,d2, Bs3,d2, Cs3,d2, Ds3d2, Ed2 şi F (clasele de combustibilitate C3, sau C4);

In raport de materialele utilizate la realizarea fatadelor si invelitorilor, constructiile se pot grupa in urmatoarele categorii:

a)cu fatade si/sau invelitori ale acoperisului realizate din materiale clasa de reacţie la foc A1 sau A2s1, d0 (incombustibile C0);

b)cu fatade si/sau invelitori ale acoperisului realizate din elemente multistrat clasele de reacţie la foc minimum A2s3,d1, Bs3,d1 sau Cs3,d1 (clasele de combustibilitate C1, sau C2);

c)cu fatade si/sau invelitori ale acoperisului realizate din elemente combustibile (lemn, mase plastice, carton asfaltat) clasele de reacţie la foc minimum Ds3,d1, sau A2s3,d2, Bs3,d2, Cs3,d2, Ds3d2, Ed2 şi F (clasele de combustibilitate C3, sau C4).

Valorile factorului i  isunt precizate în Tabelul 8.

- Tabel 8

| Material structura portanta | Incombustibile A1/A2 s1,d0 | Panouri de inchidere A2s3d1, Bs3d1 Cs3d2 | Combustibile Ds3d1, As2s3d2 Bs3d2 Cs3 d2 Ds3d2 Ed2 F |
| --- | --- | --- | --- |
| Fatade/ acoperis |  |  |  |
| Incombustibile A1/A2 s1,d0 | 1,00 | 1,10 | 1,20 |
| Panouri de inchidere A2s3d1, Bs3d1 Cs3d2 | 1,10 | 1,30 | 1,40 |
| Combustibile Ds3d1, As2s3d2 Bs3d2 Cs3 d2 Ds3d2 Ed2 F | 1,20 | 1,40 | 1,60 |

- Factorul g

(1) Factorul g ia in considerare suprafata care poate fi cuprinsa de incendiu precum si forma suprafetei respective.

(2)  La aceeasi suprafata si la aceleasi materiale utilizate, riscul de propagare este invers proportional cu raportul lungime/latime (timpul de incendiere totala prin propagare directa este mai mic la constructiile avand lungimea mult mai mare decat latimea).

(3) Actiunea de limitare a propagarii incendiilor este cu atat mai usoara cu cat raportul lungime/ latime este mai mare.

Valorile factorului g  isunt precizate în Tabelul 9.

L : l Raportul lungime/latime al compartimentului de incendiu   Factor de amploare(g)

Tabel 9

| 8:1 | 7:1 | 6:1 | 5:1 | 4:1 | 3:1 | 2:1 | 1:1 | g |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 800 | 770 | 730 | 680 | 630 | 580 | 500 | 400 | 0,4 |
| 1200 | 1150 | 1090 | 1030 | 950 | 870 | 760 | 600 | 0,5 |
| 1600 | 1530 | 1450 | 1370 | 1270 | 1150 | 1010 | 800 | 0,6 |
| 2000 | 1900 | 1800 | 1700 | 1600 | 1450 | 1250 | 1000 | 0,8 |
| 2400 | 2300 | 2200 | 2050 | 1900 | 1750 | 1500 | 1200 | 1,0 |
| 4000 | 3800 | 3600 | 3400 | 3200 | 2900 | 2500 | 2000 | 1,2 |
| 6000 | 5700 | 5500 | 5100 | 4800 | 4300 | 3800 | 3000 | 1,4 |
| 8000 | 7700 | 7300 | 6800 | 6300 | 5800 | 5000 | 4000 | 1,6 |
| 10000 | 9600 | 9100 | 8500 | 7900 | 7200 | 6300 | 5000 | 1,8 |
| 12000 | 11500 | 10900 | 10300 | 9500 | 8700 | 7600 | 6000 | 2,0 |
| 14000 | 13400 | 12700 | 12000 | 11100 | 10100 | 8800 | 7000 | 2,2 |
| 16000 | 15300 | 14500 | 13700 | 12700 | 11500 | 10100 | 8000 | 2,4 |
| 18000 | 17200 | 16400 | 15400 | 14300 | 13000 | 11300 | 9000 | 2,6 |
| 20000 | 19100 | 18200 | 17100 | 15900 | 14400 | 12600 | 10000 | 2,8 |
| 22000 | 21000 | 20000 | 18800 | 17500 | 15900 | 13900 | 11000 | 3,0 |
| 24000 | 23000 | 21800 | 20500 | 19000 | 17300 | 15100 | 12000 | 3,2 |
| 26000 | 24900 | 23600 | 22200 | 20600 | 18700 | 16400 | 13000 | 3,4 |
| 28000 | 26800 | 25400 | 23900 | 22200 | 20200 | 17600 | 14000 | 3,6 |
| 32000 | 30600 | 29100 | 27400 | 25400 | 23100 | 20200 | 16000 | 3,8 |
| 36000 | 34400 | 32700 | 30800 | 28600 | 26000 | 22700 | 18000 | 4,0 |
| 40000 | 38300 | 36300 | 35300 | 31700 | 28800 | 25200 | 20000 | 4,2 |
| 44000 | 42100 | 40000 | 37600 | 34900 | 31700 | 27700 | 22000 | 4,4 |
| 52000 | 49800 | 47200 | 44500 | 41300 | 37500 | 32800 | 26000 | 4,6 |
| 60000 | 57400 | 54500 | 51300 | 47600 | 43300 | 37800 | 30000 | 4,8 |
| 68000 | 65000 | 61800 | 58100 | 54000 | 49000 | 42800 | 34000 | 5,0 |

MASURILOR DE PROTECTIE   M – FACTORUL M

(1) Factorul masurilor de protectie (M) ia in considerare toate masurile de protectie adoptate si realizate pentru diminuarea riscului potential de incendiu.

Masurile de protectie  reprezinta produsul dintre

M = N x S x F      unde:

N = factor al masurilor generale de protectie pentru cladiri supuse evaluarii (dotarea cu stingatoare; echiparea cu hidranti interiori si exteriori; existenta si siguranta sistemului de alimentare cu apa; distanta de la hidrantii exteriori pana la caile de acces in constructie; nivelul de instruire al personalului);

(2) Valorile factorilor n1, n2,n3, n4 şi n5  sunt date în tabelele 10,11,12,13 şi 14  şi

N = n1 x n2 x n3 x …… x nn .

n1 = dotarea cu stingatoarelor  conform normele de dotarea specifice

Tabel 10

| Stingatoare | Dotare conform normelor | Exista stingatoare dar insuficiente | Lipsa stigatoare sau neintretinute |
| --- | --- | --- | --- |
| Valoare factor n1 | 1,00 | 0,90 | 0,80 |

n2 = existenta hidrantilor interiori 						Tabel 11

| Hidranti interiori | Dotare conform normelor ori nu este obligatorie dotarea | Exista hidranti dar nu sunt echipati conform standard | Prin norme era se impunea echiparea dar nu au fost prevazuti |
| --- | --- | --- | --- |
| Factor n2 | 1,00 | 0,90 | 0,80 |

n3 = alimentarea cu apa pentru incendiu si siguranta in alimentare cu apa; Tabel 12

| Alimentarea cu apa din reteau localitatii | Din gospodarie de apa incendiu proprie | Din surse naturale |
| --- | --- | --- |
| Asigura presiunea si debitele necesare n3 = 1,00 | Asigura presiunea si debitele necesare. Exista doua surse de alimentare cu energie a pompelor de incendiu n3 = 1,00 | Exista sursa si sunt rampe amenajate pentru masinile de stingere n3 = 0,70 |
| Reteaua nu asigura debitele necesare n3 = 0,90 | Asigura presiunea si debitele necesare Exista o singura sursa de alimentare cu energie n3 = 0,80 | Exista sursa dar nu exista amenajari pentru masinile de stingere n3 = 0,60 |
| Nu asigura debitele si presiunile necesare n3 = 0,80 | Nu asigura presiunea si debitele necesare Exista o singura sursa de alimentare cu energie n3 = 0,70 | Nu este sursa de apa n3 = 0,50 |

n4 = distanta de la hidrantii exteriori pana la accesele in  constructie; Tabel 13

| Primul hidrant la distanta d < 120 m | Primul hidrant la distanta < d <150 m pentru interventii cu motopompe | Primul hidrant la distanta d <200 m Pentru interventie cu autospeciale |
| --- | --- | --- |
| n4 = 1,00 | n4 = 1,00 | n4 = 1,00 |

In cazul in care distanta pana la hidrant nu se incadreaza in distantele minime se va diminua factorul la 0,90 .

In cazul in care nu exista hidranti stradali  se va diminua factorul la 0,80

n5 = existenta de persoane pentru interventie si nivelul de instruire Tabel 14

| Exista personal inclusiv pe timpul noptii si este instruit | Nu exista personal pe timpul noptii , personalul este instruit | Nu exista personal pe timpul noptii , personalul nu este instruit |
| --- | --- | --- |
| n5 = 1,00 | n5 = 0,90 | n5 = 0,80 |

- S = factor al masurilor speciale de protectie

(1) Valoarea factorului S (semnalizarea incendiilor; alarmarea si anuntarea ; interventia - forte si mijloace ; distanta si timpii de raspuns ; echiparea cu instalatii automate de stingere ; sisteme sau instalatii  pentru evacuare a fumului si gazelor fierbinti), reprezintă produsul factorilor sn.

(2) Valorile factorilor s1, s2, s3, s4, s5, s6 şi s7  sunt date în tabelele 15,16,17,18, 19, 20 şi 21. , iar   S = s1 x s2 x s3 x …… x sn.

s1 = observarea /semnalizarea incendiilor;				Tabel 15

| Detectarea incendiului ( s1 ) | Valoare s1 |
| --- | --- |
| Se asigura de o persoana de la paza care executa verificari periodice in zona inclusiv pe timpul noptii si in zilele libere | 1,05 |
| Se executa verificari prin rond la cel mult 2 ore de un serviciu privat cu personal permanent, inclusiv noaptea si in zilele libere | 1,10 |
| Detectarea incendiului se asigura prin instalatii automate de detectare in perfecta stare de functinare cu semnalizare la echipe de interventie mobile cu care este contract | 1,20 |
| Detectarea incendiului se asigura prin instalatii automate de detectare in perfecta stare de functinare cu semnalizare la o centrala cu supraveghere permanenta | 1,45 |

In cazul in care exista camere de luat vederi , conectate la un monitor cu supraveghere permanenta  se adauga 0,20 la valoarea pentru detectarea incendiului

s2 = alarmarea si anuntarea fortelor de interventie ;			Tabel 16

| Alarmarea si anuntarea ( s2 ) | Valoare s2 |
| --- | --- |
| Alarmarea si anuntarea se face verbal de o persoana , de regula de la paza | 1,00 |
| Alarmare si anuntarea se face dintr-un loc in care exista permanent un salariat cu un telefon sau de catre echipajele mobile | 1,05 |
| Alarmare/anuntarea se face de o persoana la semnalul centralei de semnalizare , instalatiei sprinkler ori la vizualizarea pe monitor | 1,10 |
| Alarmare/anuntarea se face de serviciul privat propriu la semnalul centralei de semnalizare,instalatiei sprinkler,vizualizarea monitorului | 1,20 |

s3 = interventia serviciilor private pentru situatii de urgenta 	        Tabel 17

| Fara serviciu privat | Serviciu privat de categoria a IIa | Serviciu privat propriu Categoria a IV a sau a V a | Serviciu privat extern ori serviciu public de categoria a IV a sau a V a |
| --- | --- | --- | --- |
| s3 = 1,00 | s3 = 1,10 | s3 = 1,30 | s3 = 1,20 |

Serviciu de categoria a II-a - având în formaţia de intervenţie, salvare şi prim ajutor doar echipe specializate pe tipuri de riscuri, inclusiv cele de supraveghere şi punere în funcţiune a instalaţiilor speciale de prevenire şi stingere a incendiilor;

Serviciu de categoria a IV-a - având în formaţia de intervenţie, salvare şi prim ajutor un echipaj/o grupă la o autospecială de intervenţie şi echipe specializate, pe tipuri de riscuri;

Serviciu de categoria a V-a - având în formaţia de intervenţie, salvare şi prim ajutor două sau mai multe echipaje/grupe la două sau mai multe autospeciale de intervenţie şi echipe specializate, pe tipuri de riscuri.

s4=interventia unei unitati a inspectoratului pentru situatii de urgenta    Tabel 18

| Garda interventie (2masini) | Statie (4 masini) | Sectie (6 masini) | Detasament (8 masini) |
| --- | --- | --- | --- |
| s4 = 1,20 | s4 = 1,30 | s4 = 1,40 | s4 = 1,50 |

s5 = distanta de parcurs si timpii de deplasare la interventie                Tabel 19

| Distanta < 10 km Timp max 10 minute | 10 Km < Distanta<15 km Timp max 15 minute | Distanta > 15 km Timp > 15 minute |
| --- | --- | --- |
| s5 = 1,00 | s5 = 0,90 | s5 = 0,80 |

s6 = echiparea cu instalatii automate de stingere 			       Tabel 20

| Instalatie de stingere tip sprinkler | Exista s6 = 1,70 | Nu este obligatorie s6 = 1,00 | Nu a fost prevazuta s6 = 0,70 |
| --- | --- | --- | --- |
| Instalatie de stingere tip drencer sau apa pulverizata cu pornire automata | Exista s6 = 1,50 | Nu este obligatorie s6 = 1,00 | Nu a fost prevazuta s6 = 0,70 |
| nstalatie de stingere tip drencer sau cu apa pulverizata cu pornire manuala | Exista s6 = 1,20 | Nu este obligatorie s6 = 1,00 | Nu a fost prevazuta s6 = 0,80 |
| Instalatie de stingere cu gaz inert, aerosoli , cu comanda automata | Exista s6 = 1,40 | Nu este obligatorie s6 = 1,00 | Nu a fost prevazuta s6 = 0,80 |

s7 = echiparea cu trape de evacuare fum si gaze 			Tabel 21

| Instalatii sau trape de evacuarea fumului si gazelor fiebinti | Exista s7 = 1,20 | Nu sunt obligatorii s7 = 1,00 | Nu a fost prevazuta s7 = 0,80 |
| --- | --- | --- | --- |

(1) F = factor al masurilor de protectie aplicata constructiei (gradul de rezistenta la foc; rezistenta la foc a separarilor pe verticala si orizontala; destinatiei sau categoriei de pericol , cu gradul de rezistenta la foc si cu numarul de nivele ori cu aria maxim admisa,), se calculează cu formula;

F = f1 x f2 x f3 x …… x fn.

(2) Valorile factorilor f1, f2, f3, f4, f5, sunt date în tabelele 22, 23, 24, 25 şi 26.

f1 = rezistenta la foc a structurii portante a constructiei;

Gradul de rezistenta la foc ( f1 ) corelatie tab 3.2.5 din P 118		Tabel 22

| ### Gradul de rezistenta la foc al construcţiei | ### Solutia constructiva conform normelor , privind regimul de înălţime | ### Factorul f1 |
| --- | --- | --- |
| ### Gradul I | ### orice tip de cladire | ### 1,50 |
| ### Gradul II | exclus pentru cladiri inalte şi foarte inalte | ### 1,40 |
| ### Gradul III | cladiri cu max 5 niveluri şi maximum 300 de persoane | ### 1,20 |
| ### Gradul. IV | cladiri cu max 2 nivele şi maximum 300 de persoane | ### 1,10 |
| ### Gradul. V | ### cladiri cu un nivel şi maximum 300 de persoane | ### 1,00 |

### (3) Pentru grdul de rezistenţă la foc III- V prin hotarare scrisa a investitorului si cu masuri compensatorii se admite un nivel suplimentar , atunci valoarea f1 scade cu 0,10

(4) In cazul oricarei  necorelari din  tabelul de mai sus, factorul f1 se diminueaza cu o valoare egala cu 0,40

Factorul  de corelare intre gradul de rezistenta la foc si aria maxima admisa a compartimentului de incendiu  f2 corelare cu tab 3.2.4 din P118		Tabel 23

| Grad de rezistenta la foc | Aria maxima a compartimentului (m2 ) |  | Restrictii | factorul f2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cladire cu un nivel | Cladire cu mai multe nivele |  |  |
| Gradul I- II | 2500 | 2500 | orice fel de cladiri | 1,00 |
| Gradul III | 1800 | 1800 | Cladiri cu max 5 nivele | 1,00 |
| Gradul IV | 1400 | 1000 | Cladiri cu max 2 nivele | 1,00 |
| Gradul V | 1000 | 800 | Numai cladiri cu un nivel | 1,00 |

(5) Prin hotararea scrisa a investitorului si prin luarea de masuri compensatorii se admit suprafete mai mari, dar valoarea f2 scade cu 0,10.

(6) Daca exista instalatii automate de semnalizare , suprafata construită poate fi marita cu 25%

Daca este echipata cu instalatii sprinkler suprafata maxima la sol  poate sa creasca cu 100% . In aceste cazuri f2 ramane la aceeasi valoare .

(7) In cazul oricarei  necorelari din  tabelul de mai sus, factorul f2 se diminueaza cu o valoare egala cu 0,20.

- Factor referitor  la separarea fata de alte destinatii sau cladiri ( f3 ) Tabel 24

| # Situatii posibile | f3 |
| --- | --- |
| Cladire independenta | 1,00 |
| Exista separare cu elemente antifoc fata de alte destinatii daca este in cladiri comasate sau grupate | 1,00 |
| Nu exista toate cerintele privind separarea antifoc fata de alte destinatii in cazul in care este in cladiri comasate sau grupate ( pe verticala sau pe orizontala) | 0,85 |
| Nu sunt respectate cerintele privind siguranta la foc fata de alte destinatii | 0,70 |

Desfumarea circulatiilor comune si caselor de scari ( f 4)	Tabel 25

| # Situatii posibile | f2 |
| --- | --- |
| Se asigura desfumarea conform normelor privind siguranta la foc | 1,20 |
| Nu este obligatorie desfumarea (circulatiile iluminate natural) | 1,00 |
| Nu se asigura desfumarea | 0,80 |

Factorul privind siguranta cailor  de evacuare  ( f5 )		Tabel 26

| Caile de evacuare trebuie sa respecta in totalitate conditiile normative | f4 = 1,50 |
| --- | --- |
| Nr fluxuri – capacitatea un flux pentru cladiri de invatamant conf tab 3.6.4 din P118 adica 80 persoane | * |
| Numarul cailor de evacuare – conform art 3.6.1 din P118 | * |
| Alcatuire si dimensionare coridoare, usi, scari si gabarite cailor de evacuare - latimea conform art 2.6.60 -2.6.68 din P118 | * |
| Comportarea la foc a peretilor pe caile de evacuare conf tab 4.2.24 pentru cladiri obisnuite si tab 4.1.8 pentru cladiri inalte si foarte inalte din P118 | * |
| Lungimea si timp de evacuare intr-o una sau 2 directii conform tab 4.2.27 pentru cladiri obisnuite si tab 4.1.24 pentru cladiri inalte si foarte inalte din P118 | * |

Observaţie  Pentru a se acorda valoarea maxima de 1,50 trebuie indeplinite simultan toate ce 5 criterii

Daca nu se  respecta unul sau mai multe criterii valoarea se diminueaza la

- f5 = 1,00 pentru o cerinta neindeplinita

- f5 = 0,80 pentru doua conditii neindeplinite

- f5 devine = 0,50 pentru 3 conditii neideplinite

Factorul privind iluminatul de siguranta in cladire f6

Tabel 27

| Iluminat de siguranta | Exista si este functional | Nu exista sau este defect |
| --- | --- | --- |
| Conorm I7/2011 | f6 = 1,00 | f6 = 0,80 |

- FACTORUL DE GRAVITATE

(1)   Pentru aprecierea nivelurilor de gravitate pentru constructii publice se au in vedere urmatoarele consecinte posibile:

- consecinte minore -usoare deteriorari ale sistemelor materiale;

- consecinte semnificative-vatamari corporale usoare (loviri, raniri, arsuri) si/sau intoxicari usoare ale unui numar limitat de persoane (max. 4) si/sau deteriorarea sistemelor materiale generand perturbarea defasurarii normale a activitatii;

- consecinte grave-vatamari corporale usoare si/sau intoxicarea unui numar limitat de persoane (peste 4) si/sau distrugerea importante ale sistemelor materiale;

- consecinte foarte grave	-vatamari corporale si/sau intoxicari grave ale mai multor persoane (peste 4) sau decesul unui numar limitat de persoane (1-3) si/sau distrugerea permanenta a sistemelor materiale;

- consecinte deosebit de grave	-decesul mai multor persoane (peste 3)

  - Valorile factorului  de gravitate se precizează în tabelul 28.	                              							Tabel 28

| Tipul cladirii | Gravitatea |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Persoane (p) < 100 | 101<p< 500 | p>500 |
| Foarte inalta | 2,40 | 2,70 | 2,90 |
| Inalta | 2,10 | 2,30 | 2,40 |
| P+5 pana la P +8 | 1,80 | 1,90 | 2,00 |
| P+2 pana la P+ 4 | 1,50 | 1,60 | 1,70 |
| P+1 | 1,30 | 1,40 | 1,50 |
| P | 1,20 | 1,30 | 1,40 |

- PUNEREA ÎN PERICOL  (B)

(1)   Formula de baza: punerea in pericol de incendiu (B) este definita ca produsul tuturor factorilor de pericol (P),impartit la produsul tuturor factorilor de protectie (M).

- P

- B =  

- M

(2)   Produsul  marimilor care influenteaza pericolul , numit “ pericol   potential (P)  se compune din factorii de pericol relativi la continutul  cladirii si de factorii inerenti  cladirii insasi.

- FACTORUL PERICOLULUI DE ACTIVARE – FACTORUL” A”

(1)   Factorul pericolului de activare cuantifica probabilitatea de aparitie a unui eventual incendiu.

(2) In lipsa unor date referitoare la probabilitatea de aparitie a incendiilor, in practica factorul A ia in considerare:

- prezenta materialelor si surselor de aprindere

- temperaturi (  de inflamabilitate, de aprindere ,de autoimflamare)

- tendinta de autoaprindere

- intervalul de explozie

- energia minima de aprindere

- continutul de oxigen

- viteza de ardere

(1)   Sursele posibile de aprindere generate de

- factorul uman:

- ordinea si disciplina

- intretinerea instalatiilor

- exploatarea instalatiilor

b) surse clasice de aprindere

- cu flacara:

- deschisa;

- flacar inchisa.

- de natura electrica:

- arcuri si scantei electrice;

- scurtcircuit;

- efect termic al curentului electric.

- de natura termica:

- obiecte incandescente sau supraincalzite;

- caldura degajata de aparate termice.

- aprindere naturale

– trasnet;

- datorate exploziilor.

(2)   In corelare cu sursele posibile de initiere a unui incendiu prezentate, conditiile(imprejurarile) preliminate care pot determina sau favoriza aprinderea pot fi:

- utilizarea defectuoasa a sistemelor si mijloacelor de incalzire ori folosirea celor improvizate;

- executarea lucrarilor cu foc deschis fara respectarea regulilor si masurilor specifice p.s.i.;

- utilizarea si exploatarea instalatiilor electrice si echipamentelor cu defectiuni si/sau improvizatii si/sau de catre personal necalificat;

- receptori electrici lasati sub tensiune, nesupravegheati;

- neasigurarea dispozitivelor de protectie a circuitelor electrice (cabluri, conducte) impotriva supracurentilor (de suprasarcina, de scurtcircuit), utilizarea de astfel de dispozitive necalibrate corespunzator sau improvizate;

- utilizarea defectuoasa a instalatiilor utilitare de gaz, ventilare-climatizare;

- fumatul in locuri cu risc mediu si mare de incendiu;

- scurgeri (scapari) de produse inflamabile;

- nereguli organizatorice;

- trasnet.

Factorul pericolului de activare ( A )  este mediu avand valori intre 1,00 < A < 1,2 functie de materialele, sursele si imprejurarile favorizante constate in analiza de evaluarea a riscului

- RISCUL DE INCENDIU ADMIS (ACCEPTAT)

(1)   Pentru a fi operationale, metodele matematice trebuie sa cuantifice riscul de incendiu acceptat. Cuantificarea poate fi prezentata sub forma unui numar abstract fata de care se face comparatia riscului de incendiu efectiv care caracterizeaza constructia analizata.

(2)   Potrivit prevederilor Normelor generale de prevenire si stingere a incendiilor, riscul de incendiu efectiv trebuie sa fie mai mic sau egal cu riscul de incendiu acceptat:

Ri  Ra

(3)   In metoda matematica riscul de incendiu acceptat se cuantifica in raport de un nivel de risc  general acceptat  pentru categoria de constructie in discutie. Autorii metodelor exprima riscul acceptat in raport de riscul de incendiu redus amplificat cu un coeficient supraunitar

R a = pH,E  x  R i r         in care:

c = coeficient de ierarhizare

R ir= riscul de incendiu redus (mic)

(4) Categorii de pericol pentru persoane pH,E (in functie de etajul in care se considera compartimentul de incendiu)

Valoarea pH,E  1,30 la clădiri foarte înalte

Valoarea pH,E  1,20 la clădiri  înalte

Valoarea pH,E  1,15 la clădiri cu regim de înălţime între P+4 –P+8

Valoarea pH,E  1,10 la clădiri cu regim de înălţime între P+1 –P+3

Valoarea pH,E  1,05 la clădiri cu regim de înălţime Parter.

Ra =  pH,E  x Rir          	in care  Rir  = 1

- SECURITATEA LA INCENDIU

(1)   Pe baza conditiei prevazute in “Normele generale de prevenire si stingere a incendiilor” ca riscul de incendiu efectiv sa nu depaseasca riscul de incendiu  admis se considera ca securitatea la incendiu este asigurata ori de cate ori este indeplinita conditia :        Sig   1

(2)  In toate cazurile, scenariul de securitate la incendiu se verifica printr-o evaluare a riscului .

(3)  Se considera ca un scenariu de securitate la incendiu poate fi acceptat daca masurile de protectie acopera riscul de incendiu. Variantele care nu asigura conditia de mai sus nu pot fi luate în considerare.

- CONTROLUL RISCULUI DE INCENDIU

Lucrările de identificare şi evaluare a riscului de incendiu se finalizează prin recomandări privind controlul riscului de incendiu.

Controlul riscului de incendiu presupune:

a) urmărirea cu predilecţie a factorilor de risc care se pot modifica cu cea mai mare frecvenţă;

b) menţinerea măsurilor de protecţie pasivă luate în considerare prin scenariile de securitate la incendiu ;

c) menţinerea performanţelor măsurilor de siguranţă în funcţionare aplicate instalaţiilor, sistemelor şi echipamentelor utilitare;

d) menţinerea şi/sau îmbunătăţirea privind pregătirea şi instruirea salariaţilor şi a capacităţii de intervenţie a serviciului  privat de situatii de urgenta ;

e) supravegherearespectării regulilor de prevenire a incendiilor de către utilizatori;

f) îmbunătăţirea sistemului de indicatoare, avertizare, de interdicţii şi de orientare a utilizatorilor

- EXEMPLE  DE CALCUL

- PRIVIND IDENTIFICAREA SI EVALUAREA RISCULUI DE INCENDIU

- CLADIRI CIVILE ADMINISTRATIVE

- a. administratie publica

  - Denumirea : Directia Generala a Finantelor Publice a Judetului ……………..

- Adresa sediu social: str………….nr……mun

- Telefon/Fax :

- Profilul de activitate :  administratie

- Tipul : cladire publica ( civila) obisnuita

2. DESTINATIA :

- Functiuni principale :  spatii de birouri ,

- Functiuni auxiliare : tehnice

3. CATEGORIA SI CLASA DE IMPORTANTA :  categoria „C” – clasa II

4. DATE CONSTRUCTIVE

Constructie civila ( publica) cu regim de inaltime   DS + P + 3 E +M

Dimensiunile cladirii sunt :

A construita = 139,46 m2  ( 12,36 x 11,31 m)

A desfasurata = 867 m2

Inaltimea h = 11,50 m

Volumul Vc = 9970  m3

4.1. Destinatii :

Demisolul cuprinde birouri si un spatiu tehnic , astfel:

- birou bilanturi  S= 39,26 m2;

- centrala termica cu S= 11,47 m2;

- curte de lumina 2,95 m2

- birou cazier fiscal S= 8,18 m2;

- birou supraveghere fiscala S= 14,18 m2;

- birou asistenta contribuabili cu S = 17,47 m2;

- scara acces cu latime de 1,09 m

- holuri circulatie 15,40 m2

- grup sanitar 1,50 m2

Demisolul este realizat pe stalpi din beton armat de 60 cm, pereti neportanti din zidarie de b.c.a  25 cm si pereti portanti de 30 cm, planseu din b.a de 20 cm .

Casa scarilor este separata prin  pereti si plansee cu rezistenta la foc de 2 ore respectiv 1 ora

Numarul de persoane 14 angajati si maxim 10 clienti  .

Accesul  se face de la parter pe scara deschisa

Parterul cuprinde :

- hol central cu 12 ghisee pentru clienti cu  S = 81,15m2;

- caserie S= 7,62 m2

-  grup sanitar S = 2,31 m2;

- casa scarii spre subsol = 6,60 m2.

- casa scarii inchisa spre etaje cu S= 14,14 m2 cu acces separat, din str ………………… , prin usa simpla, casa scarii fiind  separata de restul spatiilor prin zidarie si planseu de b.a cu cu rezistenta la foc de 2 ore respectiv 1 ora

Numarul de persoane 15 angajati si maxim 40 clienti  .

Accesul  se face de la parter pe usa dubla in doua canate direct din str…………………

Etajul 1  cuprinde :

  - Birou primiri certificate cu S = 31,92 m2

  - Birou Evidente platitori cu S = 23,71 m2;

  - Birou vector fiscal cu S=22,92 m2;

  - Hol cu S = 11,95  m2;

  - Grup sanitar  cu S = 7,09 m2;

  - Balcon cu S = 6,34 m2;

  - Casa scarilor inchisa cu latime de 1,45 m si S= 17,91 m2 cu acces de la parter , casa scarii fiind  separata de restul spatiilor prin zidarie si planseu de b.a cu cu rezistenta la foc de 2 ore respectiv 1 ora

Numarul de persoane 18 angajati si maxim 10 clienti

Etajul 2  cuprinde :

  - Secretariat cu hol acces S= 40,40 m2;

  - Birou director cu S= 20,44 m2;

  - Birou director adjunct14,43 m2;

  - Birou juridic cu S= 11,95 m2;

  - Grup sanitare cu S 7,15 m2;

  - Oficiu S=8,80 m2

  - Balcoane cu S= 6,34 m2; S= 12,10 m2;

  - Casa scarilor inchisa cu latime de 1,45 m si S= 12,23 m2 cu acces de la etajul I si parter , casa scarii fiind  separata de restul spatiilor prin zidarie si planseu de b.a cu cu rezistenta la foc de 2 ore respectiv 1 ora

  - Casa scarilor deschisa cu latime 1,25 m si S=11,00 m2  cu acces la etajul 3 si mansarda , separata de restul spatiilor prin zidarie si planseu de b.a cu cu rezistenta la foc de 2 ore respectiv 1 ora

  - Numarul de persoane 6 angajati si maxim 4 clienti

Etajul 3  - cuprinde:

  - Birou  compensari cu S = 20,27 m2;

  - Birou executori fiscali cu S = 21,74

  - Birou sef scfs/dj cu S = 18,42 m2;

  - Birou executori fiscali cu S = 28,13 m2;

  - Hol cu S=4,77  m2;

  - Grup sanitar  cu S = 6,84  m2;

  - Balcon cu S = 5,90 m2;

Casa scarilor deschisa cu latime 1,25 m si S=16,70 m2  cu acces la etajul 3 si mansarda , separata de restul spatiilor prin zidarie si planseu de b.a cu cu rezistenta la foc de 2 ore respectiv 1 ora

  - Numarul de persoane 22 angajati si maxim 10 clienti

Mansarda  cuprinde:

  - Birou rambursare TVA cu S = 26,46 m2

  - Birou cu S = 20,50 m2

  - Terase cu  S = 14,92 m2 si cu S = 7,43 m2

  - Hol cu S = 17,15 m2

  - Grup sanitar cu S = 6,78 m2

  - Incapere fara destinatie cu S = 5,38 m2ere de cazare cu grup

  - Hol cu S = 3,82 m2

Casa scarilor deschisa cu latime 1,25 m si S=10,78 m2  cu acces de la etajul 3, separata de restul spatiilor prin zidarie si planseu de b.a cu cu rezistenta la foc de 2 ore respectiv 1 ora

  - Numarul de persoane 5 angajati si maxim 3 clienti

Intreaga cladire este un singur compartiment de incendiu, elementele de separare pe vericala neiindeplinind cerintele de elemente de constructie antifoc

Numarul maxim de persoane care pot fi simultan in cladire 176

4.2. Structura si elementele de constructie

Constructia este realizata din :

  - stalpi de 60x 60 cm C0 – R 120 min

  - plansee din beton armat monolit C0 cu REI 60 min

  - sarpanta din lemn ignifugat C2  cu invelitoare incombustibila C0 din tigla

  - pereti interiori si exteriori neportanti din zidarie de b.c.a REI 120 min

  - plansee din beton armat peste subsol de 20 cm C0 cu RF 120 min.

  - tamplarie de PVC cu geamuri termopan

Constructia este de gradul III rezistenta la foc , existand corelare cu prevederile tab 3.2.5 nr crt 4 ,  care admite maxim 5 niveluri si un numar maxim de 300 persoane

4.3. Instalatiile utilitare

- Instalatiile de incalzire :

Incalzirea se realizeaza cu radiatoare statice de aluminiu,  agentul termic fiind apa calda produsa in centrala proprie alimentata cu gaz natural, amplasata in incapere separata la demisol , cu intrare separata prevazuta cu usa RF 45 minute si cu spatii de decomprimare in curtea de lumina

b) Instalatiile electrice.

In cladire exista  instalatii electrice de iluminat, forta, curenti slabi care sunt alimentate dintr-un postul trafo  zonal prin bransament . Exista un  tablou  general , montat tot la parter . Nu exista o a doua sursa de alimentare in caz de intrerupere a curentului - sursa de rezerva

c) instalatii de ventilatie

Aerul proaspat introdus si cel contaminat se asigura prin aparate de aer coditionat modulare

d) instalatii sanitare pentru alimentare cu apa din reteaua orasului  si evacuarea apelor menajere in canalizarea orasului

4.4. Evacuarea persoanelor

Numar maxim de persoane :  176

Evacuarea din cladire se asigura asfel:

  - de la demisol pe o scara deschisa direct la parter cu iesire prin usa dubla in exterior in str………………. ( se admite deservind conform art 2.6.34 doua niveluriu succesive )

  - de la parter direct in exterior prin usa dubla in  str………………………..

  - de la etajele superioare prin

- casa de scari deschisa de la mansarada si etajul 3,(se admite scara deschisa conform art 2.6.34 intrucat deserveste 2 niveluri succesive )

- prin casa de scari inchisa cu trepte drepte de la etajul 2 si 1 la parter, cu iesire separata direct in str ……………………….

1. Calculul evacuarii de la demisol si parter

La demisol pot fi 24 persoane

La parter 55 persoane

Conform art 2.6.55 din P118 se va considera ca trebuie evacuate toate persoanele de la parter si 60% din cele de la demisol

N = 55 + 24 x 60% = 70 persoane

Conform art 3.6.3 pentru cladiri administrative capacitatea unui flux de evacuare este de 80 persoane

Nr de fluxuri ce trebuie evacuate

F= N/ C

F= 70 / 80 = 0,87 deci un flux de evacuare

Usa dubla de 1,60 m asigura 3 fluxuri de evacuare

  - Calculul evacuarii de la etaje pe scara cu iesire direct in exterior fara a se trecere fluxurile pe la parter

La etajul 1 sunt 28 persoane

La etajul 2 maxim 10 persoane

La etajul 3 maxim 32 persoane

La mansarda maxim 8 persoane

Numarul maxim de persoane 78

Nr de fluxuri de evacuare :

F= N/C = 78/80 = 0, 97 Deci un flux de evacuare

Scarile cu latime minima de 1,25 m si usa simpla de 0,90 m latime asigura latimea libera necesara pentru trecerea unui flux ( 0,80 m) conform art 2.6.60 din P118

In cladire nu exista un lift de interventie

Timpul de evacuare pentru o cladire la Gr III  de RF cu destinatie pentru administrativa este potrivit tab 4.2.27 din P118 de 40 secunde si 16 m intr-o singura directie, lungime care se asigura pe fiecare nivel

# 5. RISCUL DE INCENDIU

5.1. Identificarea riscului de incendiu si nivelurile de risc

Conform art 2.1.1-2.1.3.si 2.1.5 pentru cladiri civile ( publice ) riscul de incendiu este dat de densitatea de sarcina termica si /sau destinatia incaperii Avand in vedere aceste precizari incaperile se incadreaza in urmatoarele nivele de risc :

Demisolul cuprinde birouri si un spatiu tehnic , astfel:

- Birou bilanturi  - risc mic de incendiu ;

-Centrala termica categoria D pericol de incendiu – risc mijlociu de incendiu ;

- Curte de lumina - risc mic de incendiu

- Birou cazier fiscal - risc mic de incendiu

- Birou supraveghere fiscala- risc mic de incendiu;

- Birou asistenta contribuabili - risc mic de incendiu

- Grup sanitar - risc mic de incendiu

- Hol- risc mic de incendiu

Parterul cuprinde :

- Hol central cu 12 ghisee pentru clienti- risc mic de incendiu;

- Caserie - risc mic de incendiu

- Grup sanitar - risc mic de incendiu

Etajul 1  cuprinde :

  - Birou primiri certificate- risc mic de incendiu

  - Birou Evidente platitori - risc mic de incendiu

  - Birou vector fiscal- risc mic de incendiu;

  - Hol- risc mic de incendiu;

  - Grup sanitar - risc mic de incendiu

  - Balcon - risc mic de incendiu

Etajul 2  cuprinde :

  - Secretariat cu hol acces- risc mic de incendiu;

  - Birou director - risc mic de incendiu

  - Birou director adjunct - risc mic de incendiu

  - Birou juridic- risc mic de incendiu;

  - Grup sanitare - risc mic de incendiu

  - Oficiu - risc mijlociu de incendiu

  - Balcoane -risc mic de incendiu;

Etajul 3   cuprinde:

  - Birou  compensari - risc mic de incendiu

  - Birou executori fiscali - risc mic de incendiu

  - Birou sef scfs/dj - risc mic de incendiu

-   Birou executori fiscali - risc mic de incendiu

  - Hol - risc mic de incendiu

  - Grup sanitar  - risc mic de incendiu

  - Balcon - risc mic de incendiu

Mansarda  cuprinde:

  - Birou rambursare - risc mic de incendiu

  - Birou - risc mic de incendiu

  - Terase - risc mic de incendiu

  - Hol - risc mic de incendiu

  - Grup sanitar cu S = 6,78 m2

  - Incapere fara destinatie - risc mic de incendiu

  - Hol - risc mic de incendiu

  - Densitatea de sarcina termica

Riscul de incendiu reprezinta probabilitatea izbucnirii incendiilor in spatii, incaperi, constructii sau compartimente de incendiu ori instalatii utilitare din functiuni civile  ( publice) si este determinat, in principal de densitatea de sarcina termica stabilita prin calcul si de destinatia respectiva.

In functie de marimea densitatii de sarcina termica ( q) riscul de incendiu este

- mare                 daca                    q > 840 Mj/m2

- mijlociu            daca          420 < q  < 840 Mj/m2

- mic                    daca                    q < 420 Mj/m2

Densitatea sarcinii termice se determina prin raportarea sarcinii termice la suprafata sectiunii orizontale a spatiului afectat de incendiu si reprezinta un parametru principal de determinare a pericolului de incendiu.

Sarcina termica reprezinta cantitatea de caldura pe care o poate degaja prin combustie completa totalitatea materialelor combustibile, fixe si mobile, existente in spatiul afectat de incendiu.Determinarea sarcinii termice in constructii se calculeaza conform STAS 10903/2-79

Spatiul luat in considerare, pentru care se determina sarcina termica, poate fi un compartiment de incendiu al unei constructii (definit conform normelor tehnice specifice) sau, dupa caz, o parte a acestuia (o incapere sau un grup de incaperi, unul sau mai multe niveluri etc.).

Sarcina termica ( SQ ) se determina  cu relatia:

n

SQ =    Qi Mi     	in MJ			( 1 ) in care:

i = 1

- Qi  puterea calorifica inferioara a unui material sau substanta , in MJ/kg  (pentru gaze, in MJ/mN3 );

- Mi  masa materialelor combustibile de acelasi fel, aflate in spatiul luat in considerare, in kg

n- numarul materialelor substantelor de acelasi fel aflate in spatiul luat in considerare.

Se vor lua in considerare toate materialele combustibile fixe sau mobile, care sunt in interiorul cladirii sau care intra in componenta elementelor de constructii, instalatii, inclusiv cele din componenta pardoselilor, tamplariei, finisajelor (exceptand zugravelile si vopsitoriile), izolatiilor, rafturilor, containerelor, paletelor, ambalajelor etc.

Densitatea sarcinii termice ( qs ) se determina cu relatia:

SQ

Qs = ------		in MJ/m2		( 2 )  in care:

A

- SQ    Sarcina termica in MJ;

- As     suma ariilor pardoselilor incaperilor ce alcatuiesc spatiul in m2.

Mobilierul, birotica, apartura de calcul , finisajele din incaperi

Se considera urmatoarele :

  - un scaun : masa plastica 2 kg, textil 1 kg, poliuretan 1 kg

  - birou pupitru : lemn 30 kg

  - dulap – lemn 50 kg

  - rafturi de 2,5 x 0,50 – lemn 10 kg

  - calculator : mase plastice 3 kg

  - imprimanta ; mase plastice 1 kg

  - copiator mic : mase plastice 5 kg

  - copiator mare : mase plastice 20 kg

  - jaluzele textile : 0,500 kg/mp

Se va face calcul pentru zona in care se gasesc cele mai multe materiale combustibile si hartie , in speta la parter :

Parterul cuprinde :

Hol central cu 12 ghisee pentru clienti  in care exista :

- 12 scaune de mase plastice cu textil

- 24 rafturi 2,5 x 0,50

- 12 pupitre de lemn

- 12 calculatoare

-  4 imprimante

- 240 kg hartie si carton

Intrare Ghiseu

  - un pupitru de lemn

  - un scaun de lemn cu panza textila

  - un fiset de metal

  - un copiator mic

  - dosare cu hartii 50 kg

Casierie

  - 2 pupitre

  - 2 scaune de metal cu panza textila

  - 2 dulapuri de lemn

  - 2 calculatoare

  - 2 imprimante

  - Hartie cartoane, 20 Kg

  - Bacnote de plastic ( RON) cca 30 kg

Puterile calorifice

Q mase plastice = 20,54 MJ/Kg

Q lemn =13,80 MJ/Kg

Q panza textila= 16,75 MJ/Kg

Q poliuretan= 27 MJ/Kg

Q hartie , carton = 16,30 MJ/Kg

Q baconte = 42,43 MJ/kg

Sarcina termica

Hol central cu 12 Ghisee

12 ( 1 x 27 + 1 x 16,75 + 2 x 20,54) + 24 x 10 x  13,80  + 12 x 30 x 13,80+ 12 x 3 x 20,54 + 4 x 1 x 20,54   + 240 x 16,30 = 1017,96 + 3312 + 4968 + 739,44 + 82,16 + 3912 = 14031,56 MJ

Intrare ghiseu

1 x 30 x 13,80 + 1 x ( 2 x 13,80 + 1 x 27 + 1 x 16,75) + 1 x 3 x 20,54 + 50 x 16,30 = 414 + 57,55 + 61,62 + 815 = 1348,17 MJ

Casierie

2 x 30 x 13,80 + 2 ( 1 x 16,75 + 1 x 27) + 2 x 50 x 16,30 + 2 x 3 x 20,54 + 2 x 1 x 20,54 + 20 x 16,30 + 30 x 42,43  = 828 + 87,50 + 1630 + 123,24 + 41,08 + 326 + 1272,90 = 5581,62 MJ

Sarcina termica totala la parter

S = 14031,56 + 1348,17 + 5581,62 = 20961,35 MJ

Densitatea de sarcina termica la o suprafata totala utila a parterului conform Planului de situatie de la Cadastru de 139,46 mp

q= 20961,35 : 139,46

q  = 150,30 MJ/m2   Factorul q = 0,90

Densitatea de sarcina termica < 420 MJ/m2  ceea ce conduce la risc mic de incendiu

5.3. Clasele de reactie la foc :

Toate materialel sunt incombustibile   CA2a si CA2b

5.4. Surse de aprindere:

  - scantei si arce electrice;

  - efectul termic al curentului electric;

  - foc (flacara) deschis

  - fumatul

  - arson

  - Imprejurari favorizante

- exploatarea instalatiilor electrice cu defectiuni, neprotejarea corpurilor de iluminat sau utilizarea de improvizatii la instalatii

- pozarea cablurilor electrice direct pe materiale combustibile

-efectuarea lucrarilor cu foc deschis(sudura,taieri,lipire),fara respectarea regulilor de securitate.

- aruncarea la intamplare a resturilor de tigari

- actiunea iresponsabila sau intentionata a unei persoane

- explozie de gaze naturale la centrala termica

5.6. Masuri pentru diminuarea riscului de aprindere :

  - circuitele electrice se pozeaza pe materiale incombustibile si se protejeaza in tuburi din materiale incombustibile ;

  - evitarea supraincarcarii circuitelor electrice;

  - mentinerea in stare buna a protectiilor contra curentilor de scurtcircuit;

  - reglementarea fumatului

  - reglementarea utilizarii focului deschis (inclusiv sudura).

  - paza si supravegherea obiectivului

  - accesul limitat al persoanelor

  - exploatarea centralei termice conform instructiunilor furnizorului

5.7. Limitarea propagarii focului si fumului in interiorul constructiei

- pereti  din zidarie C0 cu REI 120 min si plansee C0 cu REI 60 min

- Peretii incaperilor spre caile de evacuare sunt C0 , cu REI min 60 minute

- Scara interioare pentru evacuare sunt inchise in case proprii  prin pereti C0 cu REI 60 min si planseu C0 cu REI 60 minute

d. sisteme de evacuare a fumului:Se asigura natural organizat prin ochiuri de geam

e. sisteme si instalatii de detectare, semnalizare si stingere a  incendiilor :

Nu exista sistem de detectare incendiu cu  senzori de fum  in cladire ( nu era obligatorie )

Nu exista instalatie de stingere cu hidranti interiori nefiind obligatorie

f.masuri de limitare a propagarii pe fatade : fatade din zidarie si geam termopan cu parapet

5.8. Limitarea propagarii incendiului la vecinatati

Exista pereti plini  cu rol antifoc pe laturile cu cladiri vecine ( calcan plin fara goluri )

5.9. Cai de evacuare

- Marcarea  cailor de evacuare :

Caile de evacuare sunt marcate conform reglementarilor, iar in dreptul usilor sunt luminoblocuri pentru marcarea iesirilor .

- Iluminat de siguranta pentru evacuare

Cladirea a fost echipata cu instalatie de iluminat pentru evacuare  tip 2 cu luminoblocuri

5.10 Securitatea fortelor de interventie

Amenjari pentru accesul fortelor de interventie

- accesul la constructie se asigura prin circulatii carosabile  exterioare cu gabarite > 7,5 m, adiacent cladirii , pe doua laturi

- accesul fortelor de interventie in cladire se asigura prin  usa  dubla respectiv intr-un canat de acces/evacuare .

5.11.Retea de apa cu hidranti exteriori

Exista 2 hidranti exteriori subterani in zona cladirii alimentati din reteaua strada a municipiului .............................................

5.12. Dotarea cu mijloace de interventie

  - Cladirea este dotata cu cate 3  stingatoare cu pulbere P6 /etaj

  - La centrala termica exista un stingator  P6

5.13. Asigurarea interventiei

Nu este obligatorie existenta unui serviciu  privat pentru situatii de urgenta

In caz de incendiu intervine Garda de interventie apartinand Detasamentului de Pompieri …………………………………

Accesul fortelor de interventie se face din   ………………………

6. Evaluarea de risc de incendiu- calcule

Determinarea pericolului potential (P)

P = q x c x  x r x k x i x e x g    unde

Factorul "q" - densitatea sarcinii termice

Corespunzator densitatii de sarcina termica calculate de 150,30 MJ/ mp   q = 0,90

Factorul c - Combustibilitate :

Materialele si mobilierul  sunt normal combustibile, c = 1,00

Factorul r : Fumul degajat este dens in special maselor plastice  r = 1,10

Factorul de toxicitate a fumului si gazelor fierbinti :

Toxicitatea fumului degajat in urma arderii este ridicata datorita maselor plastice de la componentele electronice  .  k = 1,10

Factorul de inaltime :

Cladirea este Ds + P +3  E + M           e = 1,65

Factorul de structura

Structura de rezistenta,  acoperisul si fatadele sunt incombustibile C0 , factorul i = 1,00

Factorul de amploare

Suprafata compartimentului de incendiu este suprafata desfasurata = 867 m2  iar raportul L / l = 1 ;1 , corespunzator factorul g =0,60

| Factorul | q | c | r | k | e | i | g |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Valoarea | 0,90 | 1,00 | 1,10 | 1,10 | 1,65 | 1,00 | 0,60 |

P = 1,078

Riscul de incendiu

P x G

Ri = ------------ x A

M

Masurile de protectie (M)

M = N x S X F

Masurile normale (N)

N = n1 x n2 x ............... nn

Stingatoare sunt suficiente Factorul n1 = 1,00

Nu exista hidranti interiori ( nu este obligatoriu)  Factorul n2 = 1,00

Alimentarea cu apa se face din  reteau stradala dar debitul si presiunea sunt reduse Factorul n3 = 0,80

Intre hidrantii  exteriori si cladire este o distanta sub 70 m , Factorul n4 = 1,00

Salariatii sunt relativ instruiti si in numar suficient pe timpul programului. Pe timpul noptii exista personal de paza dar fara atributii pentru interventie Factorul n5 = 0,90

| Factorul | n1 | n2 | n3 | n4 | n5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Valoarea | 1,00 | 1,00 | 0,80 | 1,00 | 0,90 |

N = 0,720

Masurile speciale de protectie (S)

S = s1 x s2 x s3 x ........ sn

Observarea incendiului se face de salariati sau personalul de paza Factorul s1 = 1,10

Alarmarea pompierilor se face prin telefon la 112  de salariati sau personalul de paza

Factorul  s2 = 1,20

Intervine garda de interventie a Detasamentului ………………….din cadrul ISU ………………………….Factorul s3 = 1,40

Timpul de sosire este sub 10 minute , factorul s4 = 1,00

Nu a fost prevazuta instalatie de stingere tip sprinkler , cu gaz inert sau aerosoli ( nu este obligatorie)  , Factorul s5 = 1,00

Nu exista trape de evacuare a fumului sau sistem de ventilatie mecanica ( nu este obligatorie Factorul s6 =1,00

| Factorul | s1 | s2 | s3 | s4 | s5 | s6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Valoarea | 1,10 | 1,10 | 1,40 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |

S = 1,694

Masurile constructive (F)

F = f1 x f2 x f3 x ..........fn

Factorul privind gradul de rezistenta la foc .

Cladirea este Grd III RF admis pentru  o cladire cu 5 nivele si sub 300 persoane

Factorul f1 = 1,20

Factorul  de corelare intre gradul de rezistenta la foc si aria maxima admisa a compartimentului de incendiu   Exista corelare,aria compartimentului de incendiu<1800mp   f2 = 1,00

Factor referitor  la separarea fata de alte destinatii sau cladiri. Separarea fata de alte cladiri prin calcan plin cu rol antifoc f3 = 1,00

Factor referitor la desfumarea circulatiilor comune si caselor de scari, Nu este obligatorie desfumarea mecanica sau sisteme ( natural organizat prin ferestre ) f4 = 1,00

Factorul privind siguranta cailor  de evacuare. Caile de evacuare sunt in conformitate cu prevederile P118 , atat privind gabaritul, separarea, lungimea si timpul de evacuare

Factorul   f5= 1,50

Exista iluminat de siguranta pentru evacuare f6= 1,00

| Factorul | f1 | f2 | f3 | f4 | f5 | f6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Valoarea | 1,20 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,50 | 1,00 |

F = 1,800

M= N x S x F

M = 0,720 x 1,694 x 1,800

M = 2,915

Riscul de incendiu efectiv (Ref)

Se consider ca factorul de activare de la surse potentiale ( tigara, electric )  A = 1,00

Gravitatea pentru o cladire cu DS+P+3E+M  si sub 200 persoane se considera G =1,60  intrucat pot fi potentiale victime la etaje indeosebi intoxicate cu fum

1,078

Rief =--------------- x 1,00 x 1,6

2,915

Ref = 0,591

Riscul de incendiu acceptat (Ra)

Ra =  Rm x p   		in care	Rm = 1,00     p = 1,15

Ra = 1,00 x 1,15

Ra = 1,15

Securitatea la incendiu  (Sig)

Ra      1,15

Sig = ----- = ---------

Rief        0,591

Sig = 1,945                             Sig >1

Concluzie:  Securitatea la incendiu este  corespunzatoare

Se recomanda:

  - reducerea cantitatilor de hartie si dosare prin arhivare si depozitarea in locuri special amenajate, intrucat in prezent exista riscul aprinderii de la diverse surse , dosarele fiind depozitate oriunde

  - instruirea personalului privind modul de actiune in caz de incendiu si de utilizare a stingatoarelor din dotare

  - efectuarea de exercitii de evacuare pentru a se vedea barenurile de timpi si modul de reactie a salariatilor in caz de incendiu

  - reglementare mai exigenta a fumatului

  - nominalizarea personalului cu atributii indeosebi privind anuntarea si actiunea in caz de incendiu

  - intocmirea de instructiuni si proceduri conform Normelor generale de aparare impotriva incendiilor ( OMI 163 /2006)

B CONSTRUCTIE ADMINISTRATIVA – BIROURI SOCIETATE  ASIGURARI

  - .DATE CONSTRUCTIVE

Imobil pentru birouri cu regim de inaltime  S+P+ 5E

Proprietar : SC ……………………………………………

Adresa : …………….nr ………. sector …… Bucuresti

Profilul de activitate : Administrativ- birou societate Asigurari ,Leasing

Functiuni principale : birouri

Functiuni secundare : tehnice – parcaj

Programul de lucru : un schimb de lucru

Prezenta persoanelor : in timpul programului de lucru.

Cladire civila ( publica ) obisnuita < 28 m

Ac = 233,62 m2

Ad =1236,36m2 , h=18,60 m

V= 4345,33 m3

Destinatii :

La subsol:

-parcaj – 4 vehicule,

- centrala termica,

- grup electrogen ,

- anexa,

La parter :

-spatii de birouri

-sali de intruniri

-receptie

La etajele 1-6 :

- spatii pentru birouri

- oficiu ,

- grup sanitar

La  etajul 7

– un birou manager

- sala de mese,

- terasa,

- grup sanitar

Constructia este realizata din :

  - stalpi si diafragme din beton armat C0

  - grinzi si plansee din beton armat, C0

  - pereti exteriori neportanti din zidarie de caramida C0

  - pereti interiori din zidarie de b.c.a de 20 cm C0

  - pereti interiori din placi de gips carton , C0

  - acoperis terasa din beton armat cu termo hidroizolatie incombustibila C0

Constructia este amplasata intr-o zona rezidentiala de imobile de locuit si de birouri, in vecinatate fiind :

  - alipita pe o latura de o vila P+2 cu cabinet stomatologic fata de care este separata printr-un perete plin cu rol de zid antifoc,

  - alipita pe latura opusa de o constructie parter cu sediu de birou

fata de care este separata printr-un perete plin cu rol de zid antifoc

- la distanta de 6 m fata de o cladire P+2 cu destinatie imobil de locuit

- la distanta de 10 m, peste str……….. de o cladire D+P+4 cu destinatie birouri

Avand in vedere respectarea distantelor de siguranta conform tab 2.2.2. din P118 fata de caldirile vecine si existenta celor 2 pereti plini fara goluri, cu rol de zid antifoc, fata de caldirile alipite se considera cladirea ca un  compartiment de incendiu

Instalatiile utilitare

- Instalatii de incalzire :

Incalzirea se asigura cu radiatoare statice, agentul termic fiind apa calda produsa in centrala proprie amplasata la subsol , intr-o incapere separata, realizata cu pereti C0 cu RF 2 ore , planseu RF 1 ½ ore , usa metalica URF 15 min , spatii de decomprimare vitrate , care utilizeaza drept combustibil gaze naturale , existand bransamentul alipit de cladire, in zona de intrare in parcaj,

- instalatii electrice

Sunt instalatii electrice de iluminat, forta, curenti slabi, alimentarea fiind  din sistem electroenergetic local, bransamentul si tabloul electrig general fiind amplasate la parter, pe perete plin vacin cu cladirea parter cu sediu de birou

- Cladirea a fost prevazuta cu o a doua sursa de alimentare cu energie , in subsol existand un grup electrogen Diesel.

- protectii asigurate : exista sigurante automate iar pozarea circuitelor electrice  este realizata sub tencuiala , pe materiale incombustibile.

- consumatori de siguranta la foc si mod de alimentare :nu este cazul

- lifturi pentru interventie : nu este cazul.

Exista o cale de evacuare de la etaje - scara interioara inchisa ( pe nivel nu sunt mai mult de 20 persoane) ,prevazuta  cu trepte si rampe drepte din beton armat, cu latimea rampei de 1,25 m .

Accesul din garaj la parter se asigura pe o scara din beton armat cu trepte din beton armat, golul de trecere fiind protejat  prin URF 90 min cu dispozitiv de autoinchidere

Accesul autoturismelor in parcaj se face pe o cale de acces betonata in plan inclinat , golul fiind prevazuta cu usa culisabila pe verticala, cu telecomanda

## 3.RISCUL DE INCENDIU

IDENTIFICAREA SI NIVELURILE DE RISC

- Conform criteriilor prevazute la art. 2.1.1. – 2.1.3. din P 118-99, incaperile amenajate, au urmatoarele nivele ale riscului de incendiu:

- incaperi de birouri- risc mic de incendiu

- incapere centrala termica – categoria D pericol de incendiu ,risc mijlociu de incendiu

- sala de mese cu oficiu – risc mijlociu

- sali de intruniri – risc mic de incendiu

- garaj( parcaj) – risc mare de incendiu

- hol – risc mic

Avand in vedere ca functiunea principala este de birouri, iar spatiile cu risc mijlociu  sunt sub 20% se considera ca pe ansamblu constructia este incadrata la risc mic de incendiu

- Clasele de reactie la foc :  CA2a si CA2d

- Surse de aprindere si imprejurari favorizante:

Surse potentiale de aprindere

  - scantei si arce electrice;

  - efectul termic al curentului electric;

  - foc (flacara) deschisa si/sau efectuarea lucrarilor cu foc deschis, fara respectarea regulilor de securitate

  - fumatul.

  - arson( actiune intentionata sau iresponsabila a unor persoane)

Imprejurari favorizante :

- exploatarea instalatiilor electrice cu defectiuni sau improvizatii

- suprasolicitarea circuitelor electrice

- aruncarea la intamplare a tigarilor nestinse

- efectuarea de reparatii cu flacara deschisa fara luarea masurilor de prevenire a incendiilor

- utilizarea centralei termice fara sistemele de protectie

- Masuri pentru diminuarea riscului de aprindere :

  - circuitele electrice se pozeaza pe materiale incombustibile;

  - evitarea supraincarcarii circuitelor;

  - mentinerea in stare buna a protectiilor contra curentilor de scurtcircuit;

  - reglementarea fumatului si utilizarii focului deschis (inclusiv sudura).

  - exploatarea centralei conform instructiunilor furnizorului

  - idenficarea si verificarea persoanelor la intrare

## 4. NIVELURILE CRITERIILOR DE PERFORMANTA PRIVIND SECURITATEA LA INCENDIU

STABILITATEA LA FOC

  - rezistenta la foc a principalelor elemente de constructie :

  - diafragme din beton.armat REI 420 min

  - stalpi din beton armat  C0 R 120 min

  - pereti exteriori neportanti din zidarie C0 REI 420 min

  - grinzi C0 R 45 min

  - planseu din beton armat,C0 REI 45 minute

  - pereti interiori neportanti din b.c.a. de 20 cm C0 cu REI  300min

  - Pereti interiori neportanti din placi de gipscarton C0 cu REI 15 minute

  - Acoperis tip terasa din beton armat cu termo-hidroizolatie C0 cu REI  45 minute

  - gradul de rezistenta la foc a constructiei :

Constructia este gradul II rezistenta la foc

LIMITAREA PROPAGARII FOCULUI SI FUMULUI IN INTERIORUL CONSTRUCTIEI

- Elemente din structura constructiei : Elemente verticale  ( pereti) si orizontale ( plansee) cu rezistenta la foc conform P118 corespunzator pentru grd II de RF al constructiei si a nivelelor de risc .

Elementele de separare a garajului ( parcaj)  fata de restul constructiei asigura o REI de 240 min pentru pereti si REI180 min ore pentru planseu

Centrala termica este separata de restul constructiei prin perete C0 REI 120 min  si planseu cu REI 90 min , iar golul de comunicare este prevazut cu usar REI 15 minute

Golul de comunicare intre etaje si scara de evacuare este protejat cu usa plina cu dispozitiv de autoinchidere

b. sisteme de evacuare a fumului : nu este obligatorie nefiind spatii de depozitare > 36 m2

c. bariere contra propagarii fumului : nu este cazul.

d. sisteme si instalatii de detectare, semnalizare si stingere a

incendiilor :

- intrucat A < 600 m2 si V< 5000 m3  proiectantul nu a prevazut instalatii de detectare si semnalizare incendii

- exista o conducta uscata prevazuta cu cate un hidrant interior pe fiecare nivel, amplasati in ghena,

- pe strada ……………….. exista retea de apa cu hidranti exteriori de incendiu, subterani, cel mai apropiat fiind la 50 m spre Piata ………………..alimentata din reteaua de apa a  mun…..

e. masuri de limitare a propagarii prin instalatii de ventilare – climatizare : nu este cazul (in birouri sunt montate sisteme individuale de climatizare).

f.masuri de limitare a propagarii pe fatade : este limitata prin realizarea intre suprafetele vitrate ( ferestre) a unor parapete din zidarie

LIMITAREA PROPAGARII INCENDIULUI LA VECINATATI

- distante de siguranta asigurate :nu au putut fi asigurate conform P118, de-a lungul frotului la strada ,in zona fiind alte constructii cu destinatie locuinte sau birouri

- masuri constructive pentru limitarea propagarii incendiilor pe fatade si pe acoperis :

-exista pereti plini fara goluri (calcan) pe cele doua laturi la frontul stradal ,care indeplinesc conditiile pentru elemente antifoc conform P118

Fatadele sunt realizate din materiale incombustibile din zidarie , cu panouri vitrate si parapeti plini rezistenti la foc

- masuri de protectie activa (dupa caz) : nu este cazul.

EVACUAREA UTILIZATORILOR

NUMARUL CAILOR DE EVACUARE  .

  - o scara interioara inchisa cu latime de 1,25 m;

  - pentru subsol o scara interioara (continuarea scarii supraterane) separata fata  de rampele supraterane prin usa RF 90 minute cu dispozitiv de autoinchidere

  - la parter 2 usi de evacuare , una simpla si cea principala in 2 canate .

- alcatuirea constructiva :

  - Casa scarii este realizata din diafragme de beton armat cu RF 2 ½ ore , golul de acces in casa scarii este protejat prin usa plina, cu dispozitiv de autoinchidere

  - rampele si podestele scarii din beton armat, C0, RF 60  min.

  - Scara interioara de evacuare este iluminata natural direct din exterior;

  - Golurile de acces la nivelele supraterane in casa scarii, sunt protejate cu usi pline cu dispozitive de autoinchidere;

  - Iesirea la cota terenului se asigura din holul de acces

- masuri pentru asigurarea controlului fumului

Scara interioara are geamuri in exterior., nefiind necesare dispozitive de evacuare a fumului

- tipul scarilor, forma rampelor :

- scara interioara inchisa din beton armat cu rampe curbe si trepte drepte .

- geometria cailor de evacuare :

- latimea scarilor : 1,25 m;

- inaltimea intre rampe > 2,00m.

- lungimea cailor de evacuare :

- maxim 15 m.( nu se depaseste 23 m intr-o singura directie cum este prevazut in P118)

- numarul fluxurilor de evacuare :

Evacuarea direct in exterior de la nivelul parterului se asigura pe usa principala realizata in doua canaturi cu latime de 2,10 m , cu iesire in str ……………..pe o scara cu 7 trepte

Exista si o a doua iesire printr-o usa intr-un singur canat ,pe partea opusa usii principale cu latime de 1,10 m cu iesire pe terasa

# Numar maxim de persoane = 100

Numar de fluxuri de evacuare

F = N/C , unde C = 80 persoane

In cazul  in care  evacuarea persoanelor de la etajele cladirii este comuna cu parterul, latimea usilor de evacuare in exterior trebuie sa asigure trecerea unui numar de persoane calculat prin insumarea celor care vin pe scari de la etajul cel mai populat cu 60% de la parter si 60 % de la subsol , N =  30 de la etaj +  8  de la parter+7 din subsol Total  = 45

F= 45/80 = 0,6 fluxuri Deci un flux

Usa in doua canate asigura 4 fluxuri iar cea intr-un singur canat 2 fluxuri, mult prea suficient pentru asigurarea evacuarii in siguranta

Pe scara nu au fost prevazute dispozitive de evacuare a fumului, evacuarea asigurandu-se  natural organizat prin ferestre

- iluminatul natural :

- scara interioara este iluminata natural;

- dispozitive de siguranta la usile de acces :

- usile de acces in scara interioara se echipeaza cu dispozitive de autoinchidere.

- timpul de siguranta al cailor de evacuare (degajamente, refugii) : nu este cazul.

- marcarea cailor de evacuare :

- se asigura cu indicatoare pentru orientare tip STAS 297.

SECURITATEA FORTELOR DE SECURITATE

AMENAJARI PENTRU ACCESUL FORTELOR DE INTERVENTIE

- accesul la cladire se poate realiza numai la o fatada si se asigura direct din strada ……………..

- accesul fortelor de interventie in cladire se asigura prin usa principala de la parter si pe scara interioara iar spre subsol direct din strada prin usa parcajului sau prin scara interioara prin legatura functionala cu parterul.

CARACTERISTICILE TEHNICO/FUNCTIONALE ALE ACCESELOR SI CAILOR DE INTERVENTIE

- numarul de accese : 1 acces direct din drum public

- dimensiuni/gabarit : latimea strazii 7,00 m latime;

- trasee :direct din drum public.

ASCENSOARE DE INTERVENTIE : nu este cazul.

## ECHIPAREA SI DOTAREA CU MIJLOACE TEHNICE DE APARARE IMPOTRIVA INCENDIILOR

Instalatie de semnalizare automata a incendiilor cu detectoare automate si butoane manuale

- Nu exista nefiind  obligatorie echiparea.

Instalatie de stingere cu hidranti interiori

Exista o coloana uscata, pe fiecare etaj , in ghena,  existand un hidrant

Retea de apa cu hidranti exteriori

- Se utilizeaza reteaua de apa incendiu a Capitalei , pe strada existand hidranti subterani .

Dotarea cu mijloace de interventie

Constructia este dotata cu minim 2 stingatoare cu pulbere tip P6 pe fiecare nivel si un stingator P10 la centrala termica.

## CONDITII SPECIFICE PENTRU ASIGURAREA INTERVENTIEI

Sursele de alimentare cu apa

- hidrantii exteriori din reatea de apa a  Capitalei

Pozitia racordurilor instalatiilor de utilitati

Cutia de bransamente la reteaua electrica, este dispusa pe peretele exterior al cladirii,in partea dreapta pe un perete plin

Regulatorul de gaze e dispus pe peretele exterior de pe fatada laterala la intrarea in zona centralei termice

Nu exista substante clasificate ca fiind substante periculoase.

## MASURI TEHNICO – ORGANIZATORICE

- Nu este obligatorie constituirea unui serviciu propriu pentru interventie la incendiu.

- Beneficiarul este obligat sa aduca la indeplinire cerintele din normele generale de aparare impotriva incendiilor.

- Interventia in caz de incendiu se organizeaza cu personalul propriu, instruit corespunzator si de garda de interventie a ISU al Capitalei .

V. EVALUAREA RISCULUI DE INCENDIU LA CLADIREA ADMINISTRATIVA S+P+7E

- Determinarea pericolului potential (P)

P = q x c x r x k x i x e x g

In birouri exista mobilier din lemn cu tapiterie din panza de bumbac, fisete din metal, pardoseala din gresie

Densitatea de sarcina termica

In conformitate cu expertiza tehnica executata odata cu modificarea destinatiei cladirii a rezultat o densitate de sarcina termica de cca 400 Mj/m2 < de 420 MJ/ m2

Corespunzator factorul de densitate de sarcina termica q = 1,20

Combustibilitate este normala fiind materiale lemnoase si hartie Factorul   corespunzator

c = 1,00

Fumul degajat este dens existand si materiale plastice de la apartura de calcul factorul r = mediu r = 1,10

Toxicitatea nu este ridicata . Factorul k = 1,00

Cladirea este cu subsol, parter si 7 E , factorul de inaltime e =1,85 Structura de rezistenta si acoperisul, respectiv fatadele sunt Co  , factorul   i = 1,00

Suprafata construita a compartimentului de incendiu = 233m2 iar raportul L / l = 2 :1 , corespunzator factorul g = 0,4

| Factorul | q | c | r | k | i | e | g |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Valoarea | 0,90 | 1,00 | 1,10 | 1,00 | 1,00 | 1,85 | 0,40 |

P = 0,666

Riscul de incendiu

P x G

Ri = ------------ x A

M

- Masurile de protectie (M)

M = N x S X F

- Masurile normale (N)

N = n1 x n2 x ............... nn

Stingatoare sunt suficiente ( 1 la 300 m2 dar nu mai putin de 2 pe nivel ) factorul n1 = 1,00

Nu exista hidranti interiori ( nu este obligatoriu). Exista o coloana uscata cu racord pentru accesorii tip C , Factorul n2 = 1,00

Alimetarea cu apa se face din sursa Capitalei care nu asigura permenent debitele si presiunile necesare  n3 = 0,80

Intre hidrantii stardali si cladire este o distanta de 50 m , factorul n4 = 1,00

Salariatii sunt relativ instruiti si in numar suficient pe timpul programului, factorul n5 = 0,90

| Factorul | n1 | n2 | n3 | n4 | n5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Valoarea | 1,00 | 1,00 | 0,80 | 1,00 | 0,90 |

N = 0,720

- Masurile speciale de protectie (S)

S = s1 x s2 x s3 x ........ sn

Nu exista centrala de semnalizare incendiu si detectori de fum ( nu este obligatorie) nu este rond  incladire, exista paza pentru supravegere la parter  ,

factorul s1 = 1,10

Alarmarea pompierilor se face prin telefon de catre personalul de paza

factorul s2 = 1,00

Intervine un detasament de pompieri militari al Inspectoratului de Situatii de Urgenta al Capitalei  factorul s 3 = 1,40

Timpul de sosire a garzii de interventie ISU al Capitalei este sub 10 minute , factorul s4 = 1,00

Nu era necesar instalatie tip sprinkler , factorul s5 = 1,00

Nu exista sisteme de evacuare a fumului ( nu este obligatoriu),

Factorul s6 = 1,00

| Factorul | s1 | s2 | s3 | s4 | s5 | s6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Valoarea | 1,10 | 1,00 | 1,40 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |

S = 1,54

Masurile constructive (F)

F = f1 x f2 x f3 x ..........fn

Factorul privind gradul de rezistenta la foc .

Cladirea este Grd II RF admis pentru  o cladire cu 7 nivele si sub 300 persoane

Factorul f1 = 1,40

Factorul  de corelare intre gradul de rezistenta la foc si aria maxima admisa a compartimentului de incendiu   Exista corelare, aria compartimentului de incendiu<2500mp   f2 = 1,00

Factor referitor  la separarea fata de alte destinatii sau cladiri. Separarea fata de alte cladiri prin calcan plin cu rol antifoc f3 = 1,00

Factor referitor la desfumarea circulatiilor comune si caselor de scari, Nu este obligatorie desfumarea mecanica sau sisteme ( natural organizat prin ferestre )

f4 = 1,00

Factorul privind siguranta cailor  de evacuare. Caile de evacuare sunt in conformitate cu prevederile P118 , atat privind gabaritul, separarea, lungimea si timpul de evacuare

Factorul   f5= 1,50

Exista iluminat de siguranta f6= 1,00

| Factorul | f1 | f2 | f3 | f4 | f5 | f6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Valoarea | 1,40 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,50 | 1,00 |

F = 2,24

# M = N x S x F

M = 0,720 x 1,540 x 2,24

M = 2,48

- Riscul de incendiu efectiv (Ref)

Se consider ca factorul de aprinzibilitate de surse si factorii favorizanti este mediu ( tigara si hartii)  A = 1,20

Gravitatea pentru S+P+7E si  se considera G = 1,90, intrucat pot fi potentiale victime la etaje

0,666  x 1,20

Rief =---------------------- x 1,90

2,48

Ref = 0,612

- Riscul de incendiu acceptat (Ra)

Ra = 1,3 Rm x p   		in care	Rm = 1

p = 0,8

Ra = 1,3 x 0,8

Ra = 1,04

- Securitatea la incendiu  (Sig)

Ra      1,04

Sig = ----- = ---------= 1,325

Rief       0,612

Sig = 1,699

Sig >1

Concluzie: Securitatea la incendiu este corespunzatoare in conditiile in care observarea si anuntarea incendiului se va face operativ

Pentru a reduce riscul efectiv si a creste securitatea la incendiu a cladirii s-ar fi impus,  la transformarea acestei din imobi de locuit in sediu de birouri , echiparea cu instalatie de detectare si semnalizare incendiu

- Identificarea, evaluarea şi controlul riscurilor

de incendiu la structuri de primire turistice

cu functiuni de cazare

(1)  Identificarea, evaluarea şi controlul riscurilor de incendiu  presupune stabilirea factorilor de risc, de activare, de gravitate şi de protecţie la foc, precum şi a valorilor acestora luate în considerare la evaluarea securităţii la incendiu prin metoda matematică , pentru constructii civile ( publice )  de primire turistica cu cu functiuni de cazare

Metoda nu se aplica constructiilor civile de primire turistica in care  existenta spatii cu functionalitati si capacitati  mari de persoane incadrate la Sali aglomerate (Sali de conferinta, sali de spectacol, complexe comerciale etc) precum si la parcajele subterane aferente

(2) Metoda se adresează tuturor factorilor implicaţi în activitatea de proiectare a construcţiilor publice din acest domeniu, verificatorilor şi experţilor atestaţi pentru cerinţa de calitate securitate la incendiu, specialiştilor din domeniu şi altor organe ale administraţiei publice centrale şi locale cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor.

(3) Metoda se aplică de persoane cu competenţă în domeniile:

- proiectarea construcţiilor publice

- identificarea şi evaluarea riscului de incendiu autorizati de IGSU

- verificarea şi expertizarea privind cerinţa de calitate securitate la incendiu,

- îndrumarea şi controlul activităţii de apărare împotriva incendiilor.

Art. 4. Metoda se aplică la identificarea, evaluarea şi controlul riscurilor de incendiu atât la cladirile existente, cât şi la cele nou construite.

(2) Metoda se adresează tuturor factorilor implicaţi în activitatea de proiectare a construcţiilor publice din acest domeniu, verificatorilor şi experţilor atestaţi pentru cerinţa de calitate securitate la incendiu, specialiştilor din domeniu şi altor organe ale administraţiei publice centrale şi locale cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor.

(3) Metoda se aplică de persoane cu competenţă în domeniile:

- proiectarea construcţiilor publice

- identificarea şi evaluarea riscului de incendiu autorizati de IGSU

- verificarea şi expertizarea privind cerinţa de calitate securitate la incendiu,

- îndrumarea şi controlul activităţii de apărare împotriva incendiilor.

Structurile  de primire turistice cu functiuni de cazare sunt orice constructii si amenajari destinate, prin proiectare si executie, cazarii pentru turisti, impreuna cu serviciile specifice aferente. 
Structurile de primire turistice  cu functiuni de cazare turistica pot fi :

-hoteluri,

- hoteluri-apartament,

- moteluri,

- hoteluri pentru tineret,

- hosteluri,

- vile turistice,

- cabane,

- bungalouri,

- sate de vacanta,

- campinguri,

- apartamente sau camere de inchiriat in locuinte familiale ori in cladiri cu alta destinatie,

- nave fluviale si maritime,

- pensiuni turistice si pensiuni agroturistice

- alte unitati cu functiuni de cazare turistica;

Prezentul Ghid se adreseaza numai structurilor de primire turistica cu cel putin 10 de camere de cazare de tipul

- hoteluri,

- hoteluri-apartament,

- moteluri,

- hoteluri pentru tineret,

- hosteluri,

- vile turistice,

- pensiuni turistice si pensiuni agroturistice

Definitii :

Hotelul este structura de primire turistica amenajata în cladiri sau în corpuri de cladiri, care pune la dispozitie turistilor camere, garsoniere sau apartamente dotate corespunzator, asigura prestari de servicii specifice si dispune de receptie si de spatii de alimentatie Hotelurile care asigura suplimentar pastrarea si prepararea alimentelor, precum si servirea mesei în incinta acestora, sunt considerate hoteluri-apartament.

Hotelurile pentru tineret sunt structuri de primire turistice, cu dotari simple, adaptate cerintelor caracteristice tineretului, care asigura servicii de cazare, masa, agrement, pe baza unor regulamente de organizare interioara specifice. De regula, sunt amplasate în centre urbane universitare, statiuni si în alte zone turistice frecventate de tineret.

Categoriile de hoteluri:

- Tranzit – amplasate in localuitati lianga centre administrative sau comerciale ori in zone de legatura cu retele de circulatie rutiera, feroviara sau aeriana

- Turistice –amplasate in statiuni climaterice

- Cura si tratament – amplasate in statiuni balneoclimaterice

Motelul este unitatea hoteliera situata, de regula, în afara localitatilor, în imediata apropiere a arterelor intens circulate, dotata si amenajata atât pentru asigurarea serviciilor de cazare si de masa pentru turisti, precum si pentru parcare în siguranta a mijloacelor de transport.

Vilele sunt structuri de primire turistice de capacitate relativ redusa, functionând în cladiri independente, cu arhitectura specifica, situate în statiuni balneoclimaterice sau în alte zone si localitati de interes turistic, care asigura cazarea turistilor si prestarea unor servicii specifice. Se vor stabili criterii pentru vilele cu minim 10 camere de cazare

Pensiunile turistice sunt structuri de primire turistice, având o capacitate de cazare de pâna la 10 camere, totalizând maximum 30 de locuri în mediul rural, si pâna la 20 de camere în mediul urban, functionând în locuintele cetatenilor sau în cladiri independente, care asigura în spatii special amenajate pentru cazarea turistilor si conditiile de pregatire si servire a mesei. Dotarile din camerele si din grupurile sanitare destinate turistilor vor fi puse în exclusivitate la dispozitie acestora.

Spatiile de cazare pot fi :

Camera cu pat individual, cu latime minima de 90 cm, reprezentind spatiul destinat folosirii de catre o singura persoana;  
Camera cu pat matrimonial, cu latime minima de 140 cm, reprezentind spatiul destinat folosirii de catre una sau doua persoane; 
Camera cu pat dublu, cu latime minima de 160 cm, reprezentind spatiul destinat folosirii de catre doua persoane;
Camera cu doua paturi individuale, reprezentind spatiul destinat folosirii de catre doua persoane;
Camera cu trei paturi individuale, reprezentind spatiul destinat folosirii de catre trei persoane; 
Camera cu patru paturi individuale, reprezentind spatiul destinat folosirii de catre patru persoane; 
Camera comuna - cu mai mult de patru paturi; 
Suita - doua sau mai multe camere ce comunica intre ele;
Garsoniera - spatiu compus din: dormitor pentru doua persoane, salon, vestibul si grup sanitar. Dormitorul poate fi despartit de salon si printr-o delimitare estetica; 
Apartament - spatiu compus din unul sau mai multe dormitoare (maximum 5), sufragerie, vestibul si un grup sanitar la 4 locuri (pentru categoria de 5 stele va fi un grup sanitar la 2 locuri).

Structurile  turistice pentru cazare poate sa cuprinda :

- spatii de cazare – camere , suite, garsoniere si apartamente

- spatii de circulatie –spatii de primire cu :  receptie, holuri, incaperi de asteptare

- circulatii orizontale/verticale – coridoare, holuri, scari,  ascensoare

-    spatii de alimentatie publica – restaurant cu anexe , bar , cofetarie, cafenea , berarie

-    spatii de comert si servicii – magazine , spatii pentru diferite activitati

-    spatii cu diferite functiuni

– Sali de conferinta, intruniri

- Spatii de practicare activitati sportive – piscine , sala gimnastica , club

- Spatii de cura balneara si tratament – cabinete, saloane, piscine , Sali tratamente

- anexe tehnice – centrala telefonica, ventilatie/climatizare, apa incendiu, grup electrogen,centrala termica, spalatoir/calcatorie

- garaje/parcaje

- RISCUL DE INCENDIU

(1)   Riscul de incendiu reprezinta probabilitatea izbucnirii incendiilor in spatii, incaperi, constructii sau compartimente de incendiu ori instalatii utilitare din functiuni civile  ( publice) si este determinat, in principal de densitatea de sarcina termica stabilita prin calcul si de destinatia respectiva.

(2) In functie de marimea densitatii de sarcina termica ( q) riscul de incendiu este

- mare                 daca                    q > 840 Mj/m2

- mijlociu            daca          420 < q  < 840 Mj/m2

- mic                    daca                    q < 420 Mj/m2

(3) Riscul de incendiu este dat insa si de destinatia (functiunea) spatiilor sau incaperilor din cladirile civile (publice), indiferent de densitatea de sarcina termica, incadrand spatiile repective in risc de incendiu :

- mare daca in spatiile respective se utilizeaza sau depoziteaza materiale ori substante combustibile ( Ex arhive, biblioteci, sisteme de multiplicare, parcaje,)

- mijlociu   daca in spatiile respective se utilizeaza foc deschis ( Ex centrale termice , bucatarii, oficii de preparari calde)

- mic pentru alte categorii ( birouri, sali de intruniri fara a fi sali aglomerate , vestiare, grupuri sanitare)

Pentru intreaga constructie sau compartiment de incendiu din constructie riscul de incendiu considerat va fi cel mai mare daca riscul respectiv reprezinta minim 30% din volumul constructiei.

(1) In spatiile tehnice si depozite riscul de incendiu este apreciat in functie de:

- tipul activitatilor desfasurate

- caracteristicile de ardere a materialelor si substantelor utilizate, prelucrate sau depozitate

- densitatea sarcinii termice

(2) Riscul de incendiu este definit prin categoria de pericol de incendiu astfel:

- categoria A si B ( BE 3 a, b), definite ca posibilitati de incendiu si explozie volumetrica , ceea ce impune risc foarte mare de incendiu

- categoria C( BE2), definite ca posibilitati de incendiu/ardere  ceea ce va conduce la incadrarea in  risc mare de incendiu

- categoria D ( BE1 a),  definite ca zone in care exista foc deschis sub orice forma, in absernta de substante combustibile , ceea ce conduce la risc mediu

- categoria E( BE1 b),  definite ca zone in care exista materiale sau substante incombustibile in stare rece sau substante combustibile in stare de umiditate inaintata , peste 80%, ceea ce conduce la incadrarea in  risc mic de incendiu

- FACTORII DE RISC SPECIFICI

(1)  Pentru cladiri civile administrative se va folosi o metoda matematica prin care se va identifica si evalua riscul atat prin factorii de risc ce decurg din tipul substantelor, materialelor, mobilierului  din incaperi si compartimentul de incendiu (P1) cat si factorii de risc derivati din conceptia de realizarea a constructiei (P2) ,

(2)  Produsul celor doua categorii de factori reprezenta pericolul potential de incendiu in cladirea analizata (Pp)

Pp  = P1  x  P2

Factorii de risc generati de substantele, materialele si mobilierul existent in incaperi si compartimentul de incendiu  (P1) luaţi in considerare sunt determinati de:

- densitatea sarcinii termice din fiecare incapere si respectiv din intreg compartimentul de incendiu  – factorul q;

- periculozitatea materialelor, substantelor, mobilierului existent – factorul c;

- pericolul de fum degajat in caz de incendiu – factorul r;

- pericolul de toxicitate prezentat de produsele de ardere in cazul izbucnirii unui incendiu – factorul k;

Factorul P1 se determina cu relatia:

P1 = q x c x r x k

Factorii de risc rezultati din conceptia constructiei (P2) care  se iau in considerare sunt generati de dimensiunile, suprafata, raport lungime/latime, inaltimea  si clasa de reacţie la foc, modul de comportare la foc a materialelor si elementelor de constructii, astfel:

- inaltimea constructiei, compartimentului de incendiu,–factorul e;

- clasa de reacţie la foc a materialelor si elementelor de constructie –factorul i;

- marimea compartimentului de incendiu (suprafata)  si raportul lungime/ latime – factorul g.

Factorul P2 se determina cu relatia

P2 = e x i x g

- Factorii care stabilesc periculozitatea constructiei sunt:

- Factorul q

(1)  Factorul "q" ia in considerare densitatea sarcinii termice existenta in incaperea sau compartimentul de incendiu supus evaluarii.

(2)  Densitatea sarcinii termice se determina prin raportarea sarcinii termice la suprafata sectiunii orizontale a spatiului afectat de incendiu si reprezinta un parametru principal de determinare a pericolului de incendiu.

(3)  Sarcina termica reprezinta cantitatea de caldura pe care o poate degaja prin combustie completa totalitatea materialelor combustibile, fixe si mobile, existente in spatiul afectat de incendiu.Determinarea sarcinii termice in constructii se calculeaza conform STAS 10903/2-79

(4)  Spatiul luat in considerare, pentru care se determina sarcina termica, poate fi un compartiment de incendiu al unei constructii (definit conform normelor tehnice specifice) sau, dupa caz, o parte a acestuia (o incapere sau un grup de incaperi, unul sau mai multe niveluri etc.).

(5)  Sarcina termica ( SQ ) se determina  cu relatia:

n

SQ =    Qi Mi     	in MJ			( 1 ) in care:

i = 1

- Qi  puterea calorifica inferioara a unui material sau substanta , in MJ/kg  (pentru gaze, in MJ/mN3 );

- Mi  masa materialelor combustibile de acelasi fel, aflate in spatiul luat in considerare, in kg ( pentru gaze, in mN3 );

n- numarul materialelor substantelor de acelasi fel aflate in spatiul luat in considerare.

6)  Se vor lua in considerare toate materialele combustibile fixe sau mobile, care sunt in interiorul cladirii sau care intra in componenta elementelor de constructii, instalatii, inclusiv cele din componenta pardoselilor, tamplariei, finisajelor (exceptand zugravelile si vopsitoriile), izolatiilor, rafturilor, containerelor, paletelor, ambalajelor etc.

(7)  Densitatea sarcinii termice ( qs ) se determina cu relatia:

SQ

Qs = ------		in MJ/m2		( 2 )  in care:

As

- SQ    Sarcina termica in MJ;

- As     suma ariilor pardoselilor incaperilor ce alcatuiesc spatiul in m2.

Valorile factorului q functie de densitatea de sarcina termica sunt precizate în Tabelul 1.

- Incarcarea termica ( densitatea sarcinii termice) Qm

- Tabel 1

| Densitatea sarcinii termice qm | Factorul q | Densitatea sarcinii termice qm | Factorul q |
| --- | --- | --- | --- |
| # Pana la 50 | 0,6 | 1.201 – 1.680 | 1,6 |
| 51 – 75 | 0,7 | 1.681 – 2.500 | 1,7 |
| 76 - 105 | 0,8 | 2.501 – 3.500 | 1,8 |
| 106 – 150 | 0,9 | 3.501 – 5.000 | 1,9 |
| 151 - 210 | 1,0 | 5.001 – 7.000 | 2,0 |
| 211 – 300 | 1,1 | 7.001 – 10.000 | 2,1 |
| 301 – 420 | 1,2 | 10.001 – 14.000 | 2,2 |
| 421 – 600 | 1,3 | 14.001 – 20000 | 2,3 |
| 601 – 840 | 1,4 | 20.001 – 28.000 | 2,4 |
| 841 – 1.200 | 1,5 | Peste 28000 | 2,5 |

In spatiile de cazare ( camera, suita, garsoniera sau apartament ) riscul de incendiu admisibil este :

- mic cand densitatea de sarcina termnica < 420 MJ/mp

- mijlociu cand densitatea de sarcina termica 420 MJ/mp  ≤ q ≤ 840 MJ/mp

In situatiile in care spatiile de cazare sunt echipate cu instalatii automate de stingere a incendiilor tip Sprinkler , acestea se incadreaza la risc mic de incendiu chiar daca se depaseste densitatea de sarcina termica de 420 MJ/mp

In spatiile de cazare nu se admite o densitate de sarcina termica > 840 MJ/mp respectiv incadrarea la risc mare de incendiu

- Factorul c

(1) Factorul c ia in considerare periculozitatea  substantelor si materialelor (echipamente, materiale, mobilier, asternuturi, machete , aparate video si electrocasnice) existente in spatiul supus analizei .

(2) Potrivit prevederilor normativului P 118-99, materialele si substanţele se clasifica in clasele de periculozitate, precizate în anexa 1:

Valorile factorului c in functie de perculozitatea materialelor şi substanţelor sunt precizate în Tabelul 2.

- Tabel 2

| Periculozitatea materialelor si substantelor | Caracteristici | Factorul c |
| --- | --- | --- |
| - fără periculozitate | P1- incombustibile şi P2-A | 1,00 |
| – cu periculozitate redusă | P2-B şi P2-C | 1,05 |
| – cu periculozitate medie | P3-A, P3-B şi P3-C | 1,10 |
| – cu periculozitate mare | P4-A, P4-B şi P4-C | 1,20 |
| – cu periculozitate mare | P4- D, P4-E şi P4-F | 1,40 |

- Factorul r

(1) Factorul "r" ia in considerare pericolul rezultat de fumul degajat in urma arderii ( culoare, densitate, opacitate, cantitate).

(2) Dupa emisia de fum, substantele si materialele se clasifica in trei clase de pericol (stabilite prin test, in raport de absorbtia fluxului luminos) astfel:

a) Pericol de fum  mic –daca  absorbtia fluxului luminos(opacitatea) < 50 %, putandu-se vedea la o distanta de minim 10 m; Ex hartia, lemnul, fibrele naturale

b) Pericol de fum mediu – absorbtia fluxului luminos(opacitatea) 50%< r < 90 % Ex : tesaturile realizate din fire naturale in amestec cu fire sintetice, foliile de polietilena si polipropilena, produsele din piele

c) Pericol de fum mare – absorbtia fluxului luminos( opacitatea )>90 % nu se vede la 2 m Ex:produsele din cauciuc, mase plastice, poliuretan, vopselele. Celelalte materiale se clasifica prin asimilare.

Valorile factorului r  in functie de pericolul fumului sunt precizate în Tabelul 3.

- Tabel 3

| Gradul de fum (prin test) | Pericolul dat de fum | Factorul r |
| --- | --- | --- |
| 3 absorbtia fluxului luminos <50% | Mic | 1,0 |
| 2 absorbtia fluxului luminos 50%-90% | Mediu | 1,1 |
| 1 absorbtia fluxului luminos >90 % | Mare | 1,2 |

- Factorul k

(1) Factorul k ia in considerare toxicitatea / coroziunea produselor rezultate prin ardere pe timpul incendiului.

(2) Dupa toxicitatea produselor de ardere, substantele si materialele se pot clasifica in urmatoarele clase de pericol:

a) pericol mic ;

b) pericol mediu;

c) pericol mare.

(3) In lipsa unor date oficiale privind incadrarea produselor de ardere in raport de toxicitatea pe care o prezinta pentru om se pot utiliza urmatoarele criterii:

a) in clasa de pericol mic se pot incadra materialele, substantele sau marfurile care prin ardere dau ca produse de ardere in general bioxid de carbon si vapori de apa (exemple: lemnul, hartia, textilele realizate din fibre naturale, zaharul, tutunul si altele asemenea), nerezultand combinatii ale oxigenului cu alte elemente ori particule grele ;

b) in clasa de pericol mediu se pot incadra materiale, substante si marfuri care prin ardere dau bioxid de carbon, vapori de apa si alti produsi secundari cum sunt funinginea, aerosoli etc. (exemple: articole din cauciuc, anumite vopsele, fibre sintetice);

c) in clasa de pericol mare se pot incadra materialele, substantele si marfurile care prin ardere dau, pe langa bioxid de carbon si vapori de apa, produsi secundari toxici, in care apar combinatii cu clorul, sulful, azotul, cianul (exemple: carton asfaltat, poliuretan, polistiren, fibre sintetice poliamidice , PVC etc).

Valorile factorului k  in functie de pericolul de toxicitate sunt precizate în Tabelul 4.

- Tabel 4

| Gradul de pericol de toxicitate sau coroziune al fumului si gazelor fierbinti | Factorul k |
| --- | --- |
| Mic | 1,0 |
| Mediu | 1,1 |
| Mare | 1,2 |

- Factorul e

(1) Factorul e  ia in considerare inaltimea utila a constructiei.

(2) Pentru diferentiere, constructiile parter se pot imparti in trei grupe, funcţie de înălţimea măsurată de la locul de staţionare a autospecialelor de intervenţie:

a) inaltime pana la 7,00 m;

b) inaltime cuprinsa intre 7 – 10 m;

c) inaltime peste 10 m.

(3) Constructiile cu mai multe niveluri se diferentiaza in functie de regimul de inaltime (numarul de etaje).

(4) La constructiile care au si parcaje la subsol definite conform normativului specific ( peste 10 autovehicule) factorul e = e 1 x e 2.

Valorile factorului e  in functie de inaltimea construcţiei sunt precizate în Tabelele 5., 6. şi 7.

a) Cladire parter							Tabel 5

| Inaltimea utila a cladirii E | Factorul e | Factorul e | Factorul e |
| --- | --- | --- | --- |
|  | qm<200MJ/mp mica | qm <1000 MJ/mp medie | qm >1000 MJ/mp mare |
| Mai mare de 10 m | 1,00 | 1,25 | 1,50 |
| Pana in 10 m | 1,00 | 1,15 | 1,30 |
| Pana in 7 m | 1,00 | 1,00 | 1,00 |

b) Cladire subsol								Tabel 6

| Primul nivel al subsolului | -3 m | e=1,00 |
| --- | --- | --- |
| Al 2-lea nivel al subsolului | -6 m | e=1,90 |
| Al 3-lea nivel al subsolului | -9 m | e=2,60 |
| De la al 4-lea nivel al subsolului in plus | -12 m | e=3,00 |

c)Cladire cu mai multe nivele							Tabel 7

| Etajul | E +cota de la nivelul planseului | Factorul e |
| --- | --- | --- |
| Peste 11 etaje | < 34 m | 2,00 (cladire inalta peste 28m) |
| Peste 8 etaje | < 25 m | 1,90 (cladire normala pana la 28 m) |
| Etajul 7 | < 22 m | 1,85 |
| Etajul 6 | < 19 m | 1,80 |
| Etajul 5 | < 16 m | 1,75 |
| Etajul 4 | < 13 m | 1,65 |
| Etajul 3 | < 10 m | 1,50 |
| Etajul 2 | < 7 m | 1,30 |
| Etajul 1 | < 4 m | 1,00 |
| Parter |  | 1,00 |

- Factorul i

(1) Factorul i  ia in considerare prezenta contibutia adusa d.p.d.v al clasei de reacţie la foc de materialele si elementele de constructie din structura portanta a constructiei  cat si elementele fatadei si invelitorilor acoperisului .

(2) In raport de materialele utilizate la structura portanta, constructiile se pot grupa in trei categorii:

a) constructii avand structura portanta din materiale (beton, metal, piatra), clasa de reacţie la foc A1 sau A2s1, d0 (incombustibile C0);

b)  constructii avand structura portanta realizata din elemente combustibile clasele de reacţie la foc minimum A2s3,d1, Bs3,d1 sau Cs3,d1 (clasele de combustibilitate C1, sau C2);

c) constructii avand structura portanta realizata elemente combustibile clasele de reacţie la foc minimum Ds3,d1, sau A2s3,d2, Bs3,d2, Cs3,d2, Ds3d2, Ed2 şi F (clasele de combustibilitate C3, sau C4);

In raport de materialele utilizate la realizarea fatadelor si invelitorilor, constructiile se pot grupa in urmatoarele categorii:

a)cu fatade si/sau invelitori ale acoperisului realizate din materiale clasa de reacţie la foc A1 sau A2s1, d0 (incombustibile C0);

b)cu fatade si/sau invelitori ale acoperisului realizate din elemente multistrat clasele de reacţie la foc minimum A2s3,d1, Bs3,d1 sau Cs3,d1 (clasele de combustibilitate C1, sau C2);

c)cu fatade si/sau invelitori ale acoperisului realizate din elemente combustibile (lemn, mase plastice, carton asfaltat) clasele de reacţie la foc minimum Ds3,d1, sau A2s3,d2, Bs3,d2, Cs3,d2, Ds3d2, Ed2 şi F (clasele de combustibilitate C3, sau C4).

Valorile factorului i  sunt precizate în Tabelul 8

- Tabel 8

| Material structura portanta | Incombustibile A1/A2 s1,d0 | Panouri de inchidere A2s3d1, Bs3d1 Cs3d2 | Combustibile Ds3d1, As2s3d2 Bs3d2 Cs3 d2 Ds3d2 Ed2 F |
| --- | --- | --- | --- |
| Fatade/ acoperis |  |  |  |
| Incombustibile A1/A2 s1,d0 | 1,00 | 1,10 | 1,20 |
| Panouri de inchidere A2s3d1, Bs3d1 Cs3d2 | 1,10 | 1,30 | 1,40 |
| Combustibile Ds3d1, As2s3d2 Bs3d2 Cs3 d2 Ds3d2 Ed2 F | 1,20 | 1,40 | 1,60 |

- Factorul g

(1) Factorul g ia in considerare suprafata care poate fi cuprinsa de incendiu precum si forma suprafetei respective.

(2)  La aceeasi suprafata si la aceleasi materiale utilizate, riscul de propagare este invers proportional cu raportul lungime/latime (timpul de incendiere totala prin propagare directa este mai mic la constructiile avand lungimea mult mai mare decat latimea).

(3) Actiunea de limitare a propagarii incendiilor este cu atat mai usoara cu cat raportul lungime/ latime este mai mare.

Valorile factorului g  isunt precizate în Tabelul 9.

L : l Raportul lungime/latime al compartimentului de incendiu  Factor de amploare(g)

Tabel 9

| 8:1 | 7:1 | 6:1 | 5:1 | 4:1 | 3:1 | 2:1 | 1:1 | g |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 800 | 770 | 730 | 680 | 630 | 580 | 500 | 400 | 0,4 |
| 1200 | 1150 | 1090 | 1030 | 950 | 870 | 760 | 600 | 0,5 |
| 1600 | 1530 | 1450 | 1370 | 1270 | 1150 | 1010 | 800 | 0,6 |
| 2000 | 1900 | 1800 | 1700 | 1600 | 1450 | 1250 | 1000 | 0,8 |
| 2400 | 2300 | 2200 | 2050 | 1900 | 1750 | 1500 | 1200 | 1,0 |
| 4000 | 3800 | 3600 | 3400 | 3200 | 2900 | 2500 | 2000 | 1,2 |
| 6000 | 5700 | 5500 | 5100 | 4800 | 4300 | 3800 | 3000 | 1,4 |
| 8000 | 7700 | 7300 | 6800 | 6300 | 5800 | 5000 | 4000 | 1,6 |
| 10000 | 9600 | 9100 | 8500 | 7900 | 7200 | 6300 | 5000 | 1,8 |
| 12000 | 11500 | 10900 | 10300 | 9500 | 8700 | 7600 | 6000 | 2,0 |
| 14000 | 13400 | 12700 | 12000 | 11100 | 10100 | 8800 | 7000 | 2,2 |
| 16000 | 15300 | 14500 | 13700 | 12700 | 11500 | 10100 | 8000 | 2,4 |
| 18000 | 17200 | 16400 | 15400 | 14300 | 13000 | 11300 | 9000 | 2,6 |
| 20000 | 19100 | 18200 | 17100 | 15900 | 14400 | 12600 | 10000 | 2,8 |
| 22000 | 21000 | 20000 | 18800 | 17500 | 15900 | 13900 | 11000 | 3,0 |
| 24000 | 23000 | 21800 | 20500 | 19000 | 17300 | 15100 | 12000 | 3,2 |
| 26000 | 24900 | 23600 | 22200 | 20600 | 18700 | 16400 | 13000 | 3,4 |
| 28000 | 26800 | 25400 | 23900 | 22200 | 20200 | 17600 | 14000 | 3,6 |
| 32000 | 30600 | 29100 | 27400 | 25400 | 23100 | 20200 | 16000 | 3,8 |
| 36000 | 34400 | 32700 | 30800 | 28600 | 26000 | 22700 | 18000 | 4,0 |
| 40000 | 38300 | 36300 | 35300 | 31700 | 28800 | 25200 | 20000 | 4,2 |
| 44000 | 42100 | 40000 | 37600 | 34900 | 31700 | 27700 | 22000 | 4,4 |
| 52000 | 49800 | 47200 | 44500 | 41300 | 37500 | 32800 | 26000 | 4,6 |
| 60000 | 57400 | 54500 | 51300 | 47600 | 43300 | 37800 | 30000 | 4,8 |
| 68000 | 65000 | 61800 | 58100 | 54000 | 49000 | 42800 | 34000 | 5,0 |

MASURILOR DE PROTECTIE   M – FACTORUL M

(1) Factorul masurilor de protectie (M) ia in considerare toate masurile de protectie adoptate si realizate pentru diminuarea riscului potential de incendiu.

Masurile de protectie  reprezinta produsul dintre

M = N x S x F      unde:

N = factor al masurilor generale de protectie pentru cladiri supuse evaluarii (dotarea cu stingatoare; echiparea cu hidranti interiori si exteriori; existenta si siguranta sistemului de alimentare cu apa; distanta de la hidrantii exteriori pana la caile de acces in constructie; nivelul de instruire al personalului);

(2) Valorile factorilor n1, n2,n3, n4 şi n5  sunt date în tabelele 10,11,12,13 şi 14  şi

N = n1 x n2 x n3 x …… x nn .

n1 = dotarea cu stingatoarelor  conform normele de dotarea specifice

Tabel 10

| Stingatoare | Dotare conform normelor | Exista stingatoare dar insuficiente | Lipsa stigatoare sau neintretinute |
| --- | --- | --- | --- |
| Valoare factor n1 | 1,00 | 0,90 | 0,80 |

n2 = existenta hidrantilor interiori

Tabel 11

| Hidranti interiori | Dotare conform normelor ori nu este obligatorie dotarea | Exista hidranti dar nu sunt echipati conform standard | Prin norme era se impunea echiparea dar nu au fost prevazuti |
| --- | --- | --- | --- |
| Factor n2 | 1,00 | 0,90 | 0,80 |

n3 = alimentarea cu apa pentru incendiu si siguranta in alimentare cu apa;

Tabel 12

| Alimentarea cu apa din reteau localitatii | Din gospodarie de apa incendiu proprie | Din surse naturale |
| --- | --- | --- |
| Asigura presiunea si debitele necesare n3 = 1,00 | Asigura presiunea si debitele necesare. Exista doua surse de alimentare cu energie a pompelor de incendiu n3 = 1,00 | Exista sursa si sunt rampe amenajate pentru masinile de stingere n3 = 0,70 |
| Reteaua nu asigura debitele necesare n3 = 0,90 | Asigura presiunea si debitele necesare Exista o singura sursa de alimentare cu energie n3 = 0,80 | Exista sursa dar nu exista amenajari pentru masinile de stingere n3 = 0,60 |
| Nu asigura debitele si presiunile necesare n3 = 0,80 | Nu asigura presiunea si debitele necesare Exista o singura sursa de alimentare cu energie n3 = 0,70 | Nu este sursa de apa n3 = 0,50 |

n4 = distanta de la hidrantii exteriori pana la accesele in  constructie;

Tabel 13

| Primul hidrant la distanta d < 120 m | Primul hidrant la distanta < d <150 m pentru interventii cu motopompe | Primul hidrant la distanta d <200 m Pentru interventie cu autospeciale |
| --- | --- | --- |
| n4 = 1,00 | n4 = 1,00 | n4 = 1,00 |

In cazul in care distanta pana la hidrant nu se incadreaza in distantele minime se va diminua factorul la 0,90 .

In cazul in care nu exista hidranti stradali  se va diminua factorul la 0,80

n5 = existenta de persoane pentru interventie si nivelul de instruire

Tabel 14

| Exista personal inclusiv pe timpul noptii si este instruit | Nu exista personal pe timpul noptii , personalul este instruit | Nu exista personal pe timpul noptii , personalul nu este instruit |
| --- | --- | --- |
| n5 = 1,00 | n5 = 0,90 | n5 = 0,80 |

- S = factor al masurilor speciale de protectie

(1) Valoarea factorului S (semnalizarea incendiilor; alarmarea si anuntarea ; interventia - forte si mijloace ; distanta si timpii de raspuns ; echiparea cu instalatii automate de stingere ; sisteme sau instalatii  pentru evacuare a fumului si gazelor fierbinti), reprezintă produsul factorilor sn.

(2) Valorile factorilor s1, s2, s3, s4, s5, s6 şi s7  sunt date în tabelele 15,16,17,18, 19, 20 şi 21. , iar   S = s1 x s2 x s3 x …… x sn.

s1 = observarea /semnalizarea incendiilor;

Tabel 15

| Detectarea incendiului ( s1 ) | Valoare s1 |
| --- | --- |
| Se asigura de o persoana de la paza care executa verificari periodice in zona inclusiv pe timpul noptii si in zilele libere | 1,05 |
| Se executa verificari prin rond la cel mult 2 ore de un serviciu privat cu personal permanent, inclusiv noaptea si in zilele libere | 1,10 |
| Detectarea incendiului se asigura prin instalatii automate de detectare in perfecta stare de functinare cu semnalizare la echipe de interventie mobile cu care este contract | 1,20 |
| Detectarea incendiului se asigura prin instalatii automate de detectare in perfecta stare de functinare cu semnalizare la o centrala cu supraveghere permanenta | 1,45 |

In cazul in care exista camere de luat vederi , conectate la un monitor cu supraveghere permanenta  se adauga 0,20 la valoarea pentru detectarea incendiului

s2 = alarmarea si anuntarea fortelor de interventie ;

Tabel 16

| Alarmarea si anuntarea ( s2 ) | Valoare s2 |
| --- | --- |
| Alarmarea si anuntarea se face verbal de o persoana , de regula de la paza | 1,00 |
| Alarmare si anuntarea se face dintr-un loc in care exista permanent un salariat cu un telefon sau de catre echipajele mobile | 1,05 |
| Alarmare/anuntarea se face de o persoana la semnalul centralei de semnalizare , instalatiei sprinkler ori la vizualizarea pe monitor | 1,10 |
| Alarmare/anuntarea se face de serviciul privat propriu la semnalul centralei de semnalizare,instalatiei sprinkler,vizualizarea monitorului | 1,20 |

s3 = interventia serviciilor private pentru situatii de urgenta

Tabel 17

| Fara serviciu privat | Serviciu privat de categoria a IIa | Serviciu privat propriu Categoria a IV a sau a V a | Serviciu privat extern ori serviciu public de categoria a IV a sau a V a |
| --- | --- | --- | --- |
| s3 = 1,00 | s3 = 1,10 | s3 = 1,30 | s3 = 1,20 |

Serviciu de categoria a II-a - având în formaţia de intervenţie, salvare şi prim ajutor doar echipe specializate pe tipuri de riscuri, inclusiv cele de supraveghere şi punere în funcţiune a instalaţiilor speciale de prevenire şi stingere a incendiilor;

Serviciu de categoria a IV-a - având în formaţia de intervenţie, salvare şi prim ajutor un echipaj/o grupă la o autospecială de intervenţie şi echipe specializate, pe tipuri de riscuri;

Serviciu de categoria a V-a - având în formaţia de intervenţie, salvare şi prim ajutor două sau mai multe echipaje/grupe la două sau mai multe autospeciale de intervenţie şi echipe specializate, pe tipuri de riscuri.

s4=interventia unei unitati a inspectoratului pentru situatii de urgenta

Tabel 18

| Garda interventie (2masini) | Statie (4 masini) | Sectie (6 masini) | Detasament (8 masini) |
| --- | --- | --- | --- |
| s4 = 1,20 | s4 = 1,30 | s4 = 1,40 | s4 = 1,50 |

s5 = distanta de parcurs si timpii de deplasare la interventie

Tabel 19

| Distanta < 10 km Timp max 10 minute | 10 Km < Distanta<15 km Timp max 15 minute | Distanta > 15 km Timp > 15 minute |
| --- | --- | --- |
| s5 = 1,00 | s5 = 0,90 | s5 = 0,80 |

s6 = echiparea cu instalatii automate de stingere

Tabel 20

| Instalatie de stingere tip sprinkler | Exista s6 = 1,70 | Nu este obligatorie s6 = 1,00 | Nu a fost prevazuta s6 = 0,70 |
| --- | --- | --- | --- |
| Instalatie de stingere tip drencer sau apa pulverizata cu pornire automata | Exista s6 = 1,50 | Nu este obligatorie s6 = 1,00 | Nu a fost prevazuta s6 = 0,70 |
| Instalatie de stingere tip drencer sau cu apa pulverizata cu pornire manuala | Exista s6 = 1,20 | Nu este obligatorie s6 = 1,00 | Nu a fost prevazuta s6 = 0,80 |
| Instalatie de stingere cu gaz inert, aerosoli , cu comanda automata | Exista s6 = 1,40 | Nu este obligatorie s6 = 1,00 | Nu a fost prevazuta s6 = 0,80 |

s7 = echiparea cu trape de evacuare fum si gaze

Tabel 21

| Instalatii sau trape de evacuarea fumului si gazelor fiebinti | Exista s7 = 1,20 | Nu sunt obligatorii s7 = 1,00 | Nu a fost prevazuta s7 = 0,80 |
| --- | --- | --- | --- |

F = factor al masurilor de protectie aplicata constructiei (gradul de rezistenta la foc; rezistenta la foc a separarilor pe verticala si orizontala; destinatiei sau categoriei de pericol , cu gradul de rezistenta la foc si cu numarul de nivele ori cu aria maxim admisa,), se calculează cu formula;

F = f1 x f2 x f3 x …… x fn.

(2) Valorile factorilor f1, f2, f3, f4, f5, sunt date în tabelele 22, 23, 24, 25 şi 26.

f1 = rezistenta la foc a structurii portante a constructiei;

Gradul de rezistenta la foc ( f1 ) corelatie tab 3.2.5 din P 118

Tabel 22

| ### Gradul de rezistenta la foc al construcţiei | ### Solutia constructiva conform normelor , privind regimul de înălţime | ### Factorul f1 |
| --- | --- | --- |
| ### Gradul I | ### orice tip de cladire | ### 1,50 |
| ### Gradul II | exclus pentru cladiri inalte şi foarte inalte | ### 1,40 |
| ### Gradul III | cladiri cu max 3 niveluri şi maximum 200 de persoane | ### 1,20 |
| ### Gradul. IV | cladiri cu max 2 nivele şi maximum 200 de persoane | ### 1,10 |
| ### Gradul. V | ### cladiri cu un nivel şi maximum 200 de persoane | ### 1,00 |

### (3) Pentru grdul de rezistenţă la foc III- V prin hotarare scrisa a investitorului si cu masuri compensatorii se admite un nivel suplimentar , atunci valoarea f1 scade cu 0,10

(4) In cazul oricarei  necorelari din  tabelul de mai sus, factorul f1 se diminueaza cu o valoare egala cu 0,40

Factorul  de corelare intre gradul de rezistenta la foc si aria maxima admisa a compartimentului de incendiu  f2 corelare cu tab 3.2.4 din P118

Tabel 23

| Grad de rezistenta la foc | Aria maxima a compartimentului (m2 ) |  | Restrictii | factorul f2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cladire cu un nivel | Cladire cu mai multe nivele |  |  |
| Gradul I- II | 2500 | 2500 | orice fel de cladiri | 1,00 |
| Gradul III | 1800 | 1800 | Cladiri cu max 3 nivele | 1,00 |
| Gradul IV | 1400 | 1000 | Cladiri cu max 2 nivele | 1,00 |
| Gradul V | 1000 | 800 | Numai cladiri cu un nivel | 1,00 |

(5) Prin hotararea scrisa a investitorului si prin luarea de masuri compensatorii se admit suprafete mai mari, dar valoarea f2 scade cu 0,10.

(6) Daca exista instalatii automate de semnalizare suprafata construită poate fi marita cu 25%

Daca este echipata cu instalatii sprinkler suprafata maxima la sol  poate sa creasca cu 100%

In aceste cazuri f2 ramane la aceeasi valoare .

(7) In cazul oricarei  necorelari din  tabelul de mai sus, factorul f2 se diminueaza cu o valoare egala cu 0,20.

- Factor referitor  la separarea fata de alte destinatii sau cladiri ( f3 )

- Tabel 24

| # Situatii posibile | f3 |
| --- | --- |
| Cladirea cu spatii de cazare este o constructie independenta | 1,00 |
| Exista separare cu elemente antifoc fata de alte destinatii daca cladirea cu spatii de cazare este in cladiri comasate sau grupate | 1,00 |
| Nu exista toate cerintele privind separarea antifoc fata de alte destinatii in cazul in care cladirea cu spatii de cazare este in cladiri comasate sau grupate ( pe verticala sau pe orizontala) | 0,85 |
| Nu sunt respectate cerintele privind siguranta la foc fata de alte destinatii | 0,70 |

Desfumarea circulatiilor comune si caselor de scari ( f 4)

Tabel 25

| # Situatii posibile | f4 |
| --- | --- |
| Se asigura desfumarea conform normelor privind siguranta la foc | 1,20 |
| Nu este obligatorie desfumarea (circulatiile iluminate natural) | 1,00 |
| Nu se asigura desfumarea | 0,80 |

Timpul de evacuare si Lungimea caii de evacuare

Tabel 26

| Tip Cladire cazare | Grad I RF |  | Grad II RF |  | Grad III RF |  |  | Grad IV RF |  | Grad V RF |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | t (sec) | L (m) | t (sec) | L (m) |  | T (sec) | L (m) | t (sec) | L (m) | t (sec) | L (m) |
| Foarte inalta (h> 45 ) | 28 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Inalta (28 m <h 45 m) | 35 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Normala( < 28 m) | 50 | 20 | 50 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| Normala (max200 persoane Max 3 nivele Normala (sub 200 persoane | 50 | 20 | 50 | 20 |  | 40 | 16 |  |  |  |  |
|  | 50 | 20 | 50 | 20 |  | 40 | 16 | 25 | 10 | 15 | 6 |
| Normala( max 200 persoane Max 2 nivele Normala (sub 200 persoan) | 50 | 20 | 50 | 20 |  | 40 | 16 | 25 | 10 |  |  |
|  | 50 | 20 | 50 | 20 |  | 40 | 16 | 25 | 10 | 15 | 6 |
| Normala( max 200 persoane) Max 1 nivel Normala (sub 200 persoane | 50 | 20 | 50 | 20 |  | 40 | 16 | 25 | 10 | 15 | 6 |
|  | 50 | 20 | 50 | 20 |  | 40 | 16 | 25 | 10 | 15 | 6 |

Conditii minime de combustibilitate si RF a peretilor si planseelor intre  spatii de cazare pe orizontala si verticala functie de risul de incendiu

Tabel 27

| Riscul de incendiu | Pereti despartitori intre camere cu aria construita |  | Pereti de separare fata de caile de evacuare | Plansee intre nivele |  | Exceptii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| suprafata | <400mp | >400mp | indiferent | <400mp | >400mp |  |
| Mic | C4(CA2d) | 1 ora | C0 ( CA1) 1 ora | C4 (CA2d) | 1 ora | Cladiri inalte Foarte inalte |
| Mijlociu | 2sau 3 ore | 2 sau 3 ore | 2 ore | 2 sau 3 ore | 1 ora |  |

Capacitati de evacuare

Tabel 28

| Cladire cu spatii de cazare | Capacitatea de evacuare a uni flux |
| --- | --- |
| Normala < 28 m | C= 80 persoane |
| Inalta ( 28- 45 m) Foarte inalta ( .45 m) | C= 70 persoane |

Factorul privind siguranta cailor  de evacuare  ( f5 )

Tabel 29

| Caile de evacuare trebuie sa respecta in totalitate conditiile normativ | f5 = 1,50 |
| --- | --- |
| Nr fluxuri – capacitatea un flux pentru diferite tipuir de cladiri cu spatii de cazare este conform Tabel 28 | * |
| Numarul cailor de evacuare – se verifica nr cailor de evacuare distincte si independente functie de tipul cladirii ( normala, inalta sau foarte inalta) , nr de persoane pe nivel si conditiile constructive astfel incat sa se respecte prevederile din P118 si precizarile suplimentare pentrul performantele specifice cladirilor de turism . Pentru cladiri inalte si foarte inalte se analizeaza si ascensoarele special destinate evacuarii persoanelor daca indeplinesc cerintele minime obligatorii | * |
| Alcatuire si dimensionare coridoare, usi, scari si gabarite cailor de evacuare - latimea conform art 4.6.14 -2.6.47 din P118 | * |
| Comportarea la foc a peretilor pe caile de evacuare conf tabel 27 , respectiv prevederile art 4.1.8 din P118 pentru cladiri inalte si foarte inalte | * |
| Lungimea caii de evacuare si timpul de evacuare conform tabel 26 | * |

Observaţie

Pentru a se acorda valoarea maxima de 1,50 trebuie indeplinite simultan toate ce 5 criterii

Daca nu se  respecta unul sau mai multe criterii valoarea se diminueaza la

- f5 = 1,00 pentru o cerinta neindeplinita

- f5  = 0,80 pentru doua conditii neindeplinite

- f5 devine = 0,50 pentru 3 conditii neideplinite

Factorul privind iluminatul de siguranta in cladire f6

Tabel 30

| Iluminat de siguranta | Exista si este functional | Nu exista sau este defect |
| --- | --- | --- |
| Conorm I7/2011 | f6 = 1,00 | f6 = 0,80 |

Factorul de gravitate G

Pentru aprecierea nivelurilor de gravitate pentru constructii publice se au in vedere urmatoarele consecinte posibile:

- consecinte minore -usoare deteriorari ale sistemelor materiale;

- consecinte semnificative-vatamari corporale usoare (loviri, raniri, arsuri) si/sau intoxicari usoare ale unui numar limitat de persoane (max. 4) si/sau deteriorarea sistemelor materiale generand perturbarea defasurarii normale a activitatii;

- consecinte grave-vatamari corporale usoare si/sau intoxicarea unui numar limitat de persoane (peste 4) si/sau distrugerea importante ale sistemelor materiale;

- consecinte foarte grave	-vatamari corporale si/sau intoxicari grave ale mai multor persoane (peste 4) sau decesul unui numar limitat de persoane (1-3) si/sau distrugerea permanenta a sistemelor materiale;

- consecinte deosebit de grave	-decesul mai multor persoane (peste 3)

Gravitatea functie de tipuri de cladiri  cu spatii de cazare  G

Tabel 31

| Cladirea | Numar de persoane |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Maxim 20 | 21-50 | 51-200 | 201-500 | Peste 500 |
| P ( parter) | 1,00 | 1,20 | 1,50 | 1,80 | Nu este cazul |
| Max P+ 2 | 1,00 | 1,30 | 1,60 | 2,00 | 2,0 |
| Max P +4 | Nu e cazul | Nu e cazul | 2,00 | 2,30 | 2,80 |
| Max P+7 | Nu e cazul | Nu e cazul | 2,50 | 2,80 | 3,00 |
| Inalta ( 28-45 m) | Nu e cazul | Nu e cazul | 2,80 | 3,00 | 3,50 |
| Foarte Inalta( > 45 m) | Nu es cazul | Nu e cazul | 3,00 | 3,50 | 4,00 |

- PUNEREA ÎN PERICOL  (B)

(1)   Formula de baza: punerea in pericol de incendiu (B) este definita ca produsul tuturor factorilor de pericol (P),impartit la produsul tuturor factorilor de protectie (M).

- P

- B =  

- M

(2)   Produsul  marimilor care influenteaza pericolul , numit “ pericol   potential (P)  se compune din factorii de pericol relativi la continutul  cladirii si de factorii inerenti  cladirii insasi.

- FACTORUL PERICOLULUI DE ACTIVARE – FACTORUL” A”

Factorul pericolului de activare cuantifica probabilitatea de aparitie a unui eventual incendiu.

In lipsa unor date referitoare la probabilitatea de aparitie a incendiilor, in practica factorul A ia in considerare:

- prezenta materialelor si surselor de aprindere

- temperaturi (  de inflamabilitate, de aprindere ,de autoimflamare)

- tendinta de autoaprindere

- intervalul de explozie

- energia minima de aprindere

- continutul de oxigen

- viteza de ardere

(1)   Sursele posibile de aprindere generate de

- factorul uman:

- ordinea si disciplina

- intretinerea instalatiilor

- exploatarea instalatiilor

b) surse clasice de aprindere

- cu flacara:

- deschisa;

- flacara inchisa.

- de natura electrica:

- arcuri si scantei electrice;

- scurtcircuit;

- efect termic al curentului electric.

- de natura termica:

- obiecte incandescente sau supraincalzite;

- caldura degajata de aparate termice.

- aprindere naturale

–       trasnet;

- datorate exploziilor.

(2)   In corelare cu sursele posibile de initiere a unui incendiu prezentate, conditiile(imprejurarile) preliminate care pot determina sau favoriza aprinderea pot fi:

- utilizarea defectuoasa a sistemelor si mijloacelor de incalzire ori folosirea celor improvizate;

- executarea lucrarilor cu foc deschis fara respectarea regulilor si masurilor p.s.i.;

- utilizarea si exploatarea instalatiilor electrice si echipamentelor cu defectiuni si/sau improvizatii si/sau de catre personal necalificat;

- receptori electrici lasati sub tensiune, nesupravegheati;

- neasigurarea dispozitivelor de protectie a circuitelor electrice (cabluri, conducte) impotriva supracurentilor (de suprasarcina, de scurtcircuit), utilizarea de astfel de dispozitive necalibrate corespunzator sau improvizate;

- utilizarea defectuoasa a instalatiilor utilitare de gaz, ventilare-climatizare;

- fumatul in locuri cu risc mediu si mare de incendiu;

- scurgeri (scapari) de produse inflamabile;

- nereguli organizatorice;

- trasnet.

Factorul pericolului de activare ( A )  este mediu avand valori intre 1,00 < A < 1,2 functie de materialele, sursele si imprejurarile favorizante constate in analiza de evaluarea a riscului

- RISCUL DE INCENDIU ADMIS (ACCEPTAT)

(1)   Pentru a fi operationale, metodele matematice trebuie sa cuantifice riscul de incendiu acceptat. Cuantificarea poate fi prezentata sub forma unui numar abstract fata de care se face comparatia riscului de incendiu efectiv care caracterizeaza constructia analizata.

(2)   Potrivit prevederilor Normelor generale de prevenire si stingere a incendiilor, riscul de incendiu efectiv trebuie sa fie mai mic sau egal cu riscul de incendiu acceptat:        Ri  Ra

(3)   In metoda matematica riscul de incendiu acceptat se cuantifica in raport de un nivel de risc  general acceptat  pentru categoria de constructie in discutie. Autorii metodelor exprima riscul acceptat in raport de riscul de incendiu redus amplificat cu un coeficient supraunitar

R a = pH,E  x  R i r         in care:	c = coeficient de ierarhizare

R ir= riscul de incendiu redus (mic)

(4) Categorii de pericol pentru persoane pH,E (in functie de etajul in care se considera compartimentul de incendiu)

Valoarea pH,E  1,30 la clădiri foarte înalte

Valoarea pH,E  1,20 la clădiri  înalte

Valoarea pH,E  1,15 la clădiri cu regim de înălţime între P+4 –P+8

Valoarea pH,E  1,10 la clădiri cu regim de înălţime între P+1 –P+3

Valoarea pH,E  1,05 la clădiri cu regim de înălţime Parter.

Ra =  pH,E  x Rir          	in care  Rir  = 1

- SECURITATEA LA INCENDIU

(1)   Pe baza conditiei prevazute in “Normele generale de prevenire si stingere a incendiilor” ca riscul de incendiu efectiv sa nu depaseasca riscul de incendiu  admis se considera ca securitatea la incendiu este asigurata ori de cate ori este indeplinita conditia :        Sig   1

(2)  In toate cazurile, scenariul de securitate la incendiu se verifica printr-o evaluare a riscului .

(3)  Se considera ca un scenariu de securitate la incendiu poate fi acceptat daca masurile de protectie acopera riscul de incendiu. Variantele care nu asigura conditia de mai sus nu pot fi luate în considerare.

- CONTROLUL RISCULUI DE INCENDIU

Lucrările de identificare şi evaluare a riscului de incendiu se finalizează prin recomandări privind controlul riscului de incendiu care presupune:

a) urmărirea cu predilecţie a factorilor de risc care se pot modifica cu cea mai mare frecvenţă;

b) menţinerea măsurilor de protecţie pasivă luate prin scenariile de securitate la incendiu ;

c) menţinerea performanţelor măsurilor de siguranţă în funcţionare aplicate instalaţiilor, sistemelor şi echipamentelor utilitare;

d) menţinereaşi/sau îmbunătăţirea privind pregătirea şi instruirea salariaţilor şi a capacităţii de intervenţie a serviciului  privat de situatii de urgenta ;

e) supravegherearespectării regulilor de prevenire a incendiilor de către utilizatori;

f) îmbunătăţirea sistemului de indicatoare, avertizare, de interdicţii şi de orientare a utilizatorilor

EXEMPLU DE CALCUL

EVALUAREA RISCULUI DE INCENDIU    HOTEL CLADIRE INALTA

## Caracteristicile constructiei

  - DATE DE IDENTIFICARE:

Denumirea agentului comercial : S.C. …………………..SA .

- Adresa sediu social: str …………… nr  ,loc Bucuresti  sector 1

- Telefon/Fax : ...............

Denumirea obiectivului :   HOTEL    XXXXXX

Adresa : str……………., nr….., Loc……………… , jud.  ………

- Profilul de activitate : turism-spatii de cazare si alimentatie publica

- Tipul : cladire civila ( publica )  inalta ( 35,90 la ultimul planseu)

  - DESTINATIA :

- Functiuni principale :  functiuni de cazare si de alimentatie publica

- Functiuni secundare : servicii si tehnice

  - CATEGORIA SI CLASA DE IMPORTANTA :  categoria „C” – clasa II

  - DATE CONSTRUCTIVE

Constructie civila ( publica) cu regim de inaltime   S + P + 12 E

Dimensiunile cladirii sunt : 93,03 x 33,26 m si h max =  39,84 m

Aria construita : Ac = 2615  m2 ,

Aria desfasurata : Ad = 16.792 m2

Volumul Vc = 104181  m3

Destinatii :

Subsol : A= 2264 m2 cu urmatoarele zone :

Zona 1  cuprinde  acces lifturi si circulatii spre Centrul de sanatate ( relaxare, terapie si recuperare ) de la  cota– 2,70 m

Zona 2  cuprinde zone de servicii pentru bucatarie cu depozite, spatii de pregatire hrana initiala, camera de gunoi cota -2,70 m

Zona 3 cuprinde  zona de servicii a hotelului cu vestiare, dusuri, grupuri sanitare, sala de mese pentru personal, spalatorie, depozite pentru lenjerie murdara si curata, uscatorie-calcatorie, depozite diferite, ateliere mici reparatii cota – 2,70 m

Zona 4  cuprinde spatii tehnice cu centrala de tratare aer  cu 4 centrale, centrala termica cu 4 cazane si vase de apa menajera, tablou electric general, spatiu unitatilor de pompare apa, grupul electrogen care se gaseste in curtea de servicii , cota – 4,25 m

Parter : A =2615 m2 cu  spatii de primire turisti , zone de alimentatie publica , zone de acces cu spatiu expozitional, foyer, zona de asteptae, receptie, anexa bagaje, birouri administratie, agentie de turism, shop, garderopa, grupuri sanitare, bar de zi si braserie, restaurant , bucatarie, avand inaltimea  4,45 m , iar la nivelul plafonului suspendat de 3,50 m

Etaje : 12 din care etajele 1-11 spatii de cazare cu camere de 2 paturi (20 buc) si un apartament pe fiecare nivel si etajul 12 cu spatii de cazare tip cluburi ( 10 buc)  inaltimea fiecarui etaj  h = 2,80 m

Structura si elementele de constructie

Constructia este realizata din :

- stalpi din beton armat C0 cu RF 150 min

- grinzi si plansee la etaje din beton armat C0 cu RF 60 min

- grinzi si planseu peste subsol C0 cu RF 120 min

- pereti interiori neportanti din zidarie de caramida si gipscarton C0 cu RF 60 min

- pereti exteriori din caramida si beton, C0 cu RF 60 min

- tamplarie din aluminiu si spatii vitrate C0 cu RF 15 min

- acoperis tip terasa din beton armat cu hidroizolatie C0 cu RF 60 min

Intreaga constructie este formata din 2 comartimente de incendiu: subsolul si parterul cu nivelele supraterane, intrucat peretii, planseu peste subsol  si protejarea golurilor din pereti intre subsol si parter asigura toate cerintele din P118 pentr elementele de compartimentare

Constructia este de gradul I rezistenta la foc

Instalatiile utilitare

- Instalatiile de incalzire :

Incalzirea se realizeaza cu radiatoare statice de aluminiu,  agentul termic fiind apa calda produsa in centrala proprie hotelului formata din 3 cazane Wiessmann , 4 vase pentru apa calda  menajera, instalatie de dedurizare .

Combustibilul utilizat este motorina, care se depoziteaza in 2 rezervoare subterane de 50 mc fiecare ,

Centrala termica este amplasata in subsolul hotelului, fiind complet separata de alte incaperi si are iesire direct in exterior

b) instalatiile electrice.

In hotel exista  instalatii electrice de iluminat, forta, curenti slabi care sunt alimentate din sistem electroenergetic local,  prin intermediul tabloului  general , amplasat in subsolul hotelului

Exista   o a doua sursa de alimentare in caz de intrerupere a curentului - sursa de rezerva ( grup electrogen de 240 KVA) , amplasat in spatiul tehnic al hotelului la subsol , in curtea de servicii

c) instalatii de ventilatie

Exista o instalatie de tratare aer cu  racire ( frig ) realizata cu 2 Cilere

Aerul proaspat introdus si cel contaminat se asigura prin centrale de ventilatie modulare, prevazute cu sisteme de oprire si clapete rezistente la foc .

d) instalatie de apa menajera si de incendiu , depozitata in 2 rezervoare a 150 mc fiecare

Evacuarea persoanelor

In hotel exista :

- 2 scari de evacuare   din beton armat cu latimea rampelor si podestelor de 1,10 m, care asigura cate 2 fluxuri de evacuare fiecare

- 2 scari exterioare de incendiu, metalice deschise, cu latimea rampelor si podestelor de 0,90 care asigura un flux de evacuare fiecare ,

La nivelul parterului exista 5 usi de evacuare direct in exterior pe laturi opuse , asigurand 8 fluxuri , iesirea fiind la nivelul solului direct in parcare respectiv in gradina hotelului

Exista un lift de interventie cu usi rezistente la foc 120 minute

Numar maxim de persoane :

# - la parter , in spatiile de alimentatie publica , numarul de locuri este de 310 ,

# - pe niveluri in spatiile de cazare  pe fiecare etaj sunt maxim 45 cu exceptia etajului 12 unde pot fi maxim 25 persoane

# Conform calculelor privind evacuarea se considera ca 60% din persoanele aflate la parter si toate persoanele de la nivelul cel mai aglomerat din nivelele supraterane trebuie evacuat . Deci trebuie evacuate 186 + 45 = 231 persoane

F = N/C

F = 231 / 65 = cca 4 fluxuri de evacuare , conditie indeplinita ( la hotel pentru fiecare nivel sunt asigurate 6 fluxuri de evacuare, 4 pe scarile din beton si 2 pe scarile metalice exterioare)

# RISCUL DE INCENDIU

2.A. IDENTIFICAREA SI NIVELURILE DE RISC

Conform art 2.1.1-2.1.3.si 2.1.5 pentru cladiri civile ( publice ) riscul de incendiu este dat de densitatea de sarcina termica, destinatia incaperii iar pentru spatii de depozitare si/sau de productie de  categoria de pericol de incendiu. Avand in vedere aceste precizari incaperile se incadreaza in urmatoarele nivele de risc :

Subsol :

–   acces lifturi si circulatii sre centrul de relaxare, terapie si recuperare-risc mic

  - servicii pentru bucatarie cu depozite – categoria C pericol de incendiu

  - spatii de pregatire initiala- categoria C pericol de incendiu,

  - camera de gunoi- categoria C pericol de incendiu

  - vestiare, dusuri, grupuri sanitare- risc mic de incendiu

  - sala de mese pentru personal –risc mic de incendiu

  - Spalatorie- risc mijlociu de incendiu

  - depozite pentru lenjerie murdara si curata- categoria C pericol de incendiu,

  - uscatorie-calcatorie- categoria C pericol de incendiu,

  - depozite diferite- categoria C pericol de incendiu,

  - ateliere mici reparatii- categoria E pericol de incendiu

  - centrala de tratare aer, cu 4 centrale- categoria E pericol de incendiu

  - centrala termica cu 4 cazane - categoria D pericol de incendiu,

  - tablou electric general- categoria D pericol de incendiu,

  - spatiu unitati de pompare apa- categoria E pericol de incendiu,

  - grup electrogen in curtea de servicii- categoria E pericol de incendiu

Parter :

  - acces cu spatiu expozitional,foyer,zona de asteptare,receptie-risc mic de incendiu

  - anexa bagaje - risc mic de incendiu

  - birouri administratie - risc mic de incendiu,

  - agentie de turism, shop, - risc mic de incendiu

  - garderoba- risc mijlociu de incendiu

  - grupuri sanitare- risc mic de incendiu

  - bar de zi si braserie -risc mijlociu de incendiu

  - restaurant – risc mijlociu de incendiu

  - Bucatarie- risc mare de incendiu

Etaje :

- camere duble, apartamente cluburi- risc mic de incendiu

- oficii pentru personal – risc mijlociu de incendiu

- clasele de reactie la foc :  CA2a si CA2b

- surse de aprindere:

  - scantei si arce electrice;

  - efectul termic al curentului electric;

  - foc (flacara) deschis

  - fumatul

  - arson

- Imprejurari favorizante

- exploatarea instalatiilor electrice cu defectiuni, neprotejarea corpurilor de iluminat sau utilizarea de improvizatii la instalatii

- pozarea cablurilor electrice direct pe materiale combustibile

-efectuarea lucrarilor cu foc deschis ( sudura,taieri, lipire ), fara respectarea regulilor de securitate.

- aruncarea la intamplare a resturilor de tigari

- actiunea iresponsabila sau intentionata a unei persoane

- Masuri pentru diminuarea riscului de aprindere :

  - circuitele electrice se pozeaza pe materiale incombustibile si se protejeaza in tuburi din materiale incombustibile ;

  - evitarea supraincarcarii circuitelor electrice;

  - mentinerea in stare buna a protectiilor contra curentilor de scurtcircuit;

  - reglementarea fumatului

  - reglementarea utilizarii focului deschis (inclusiv sudura).

  - paza si supravegherea obiectivului

  - accesul limitat al persoanelor in hotel

## 2.B     NIVELURILE CRITERIILOR DE PERFORMANTA PRIVIND SECURITATEA LA INCENDIU

STABILITATEA LA FOC

  - rezistenta la foc a principalelor elemente de constructie :

-stalpi din beton armat C0 cu R 150 min

- grinzi la etaje din beton armat C0 cu R 60 min

-  plansee din beton armat C0 cu REI 60 min

- grinzi peste subsol C0 cu R 120 min

-planseu din b.a. peste subsol REI 120 min

- pereti interiori neportanti din zidarie de caramida si gipscarton C0 cu REI 60 min

- pereti exteriori din caramida si beton, C0 cu REI 60 min

- tamplarie din aluminiu si spatii vitrate C0 cu REI 15 min

- acoperis tip terasa din beton armat cu hidroizolatie C0 cu REI 60 min

  - gradul de rezistenta la foc a constructiei :

Constructia este Gradul I rezistenta la foc

c. Stabilitatea la foc

Conform scenariului de securitate la incendiu este de 60 minute

LIMITAREA PROPAGARII FOCULUI SI FUMULUI IN INTERIORUL CONSTRUCTIEI

  - pereti si plansee C0 cu rezistenta la foc minim  3 ore

  - lifturile pentru persoane sunt separate de restul constructiei prin pereti rezistenti la foc minim 2 ore avand golurile de comunicare cu restul cladirii protejate astfel:

- la nivelul subsolului prin incaperi tampon avand usi RF 90 minute, cu inchidere automata in caz de incendiu

-  la nivelurile supraterane cu usi RF 60 minute cu inchidere automata in caz de incendiu

Exista si un lift de interventie avand usi RF 120 minute, care asigura preluare a 5 salvatori , 500 kg

c. ghenele prin care sunt pozate conductele, cablurile si alte trasee ale instalatiilor utilitare sunt realizate cu pereti RF 60 minute, golurile fiind protejate cu usite cu RF 30 minute. Exista etansarea corespunzatoare pentru 60 minute rezistenta la foc la trecerea traseelor

- Depozitele de diverse marfuri si materiale s-au compartimentat cu pereti RF 60 minute astfel incat sa nu depaseasca aria de 36 mp

- Oficiile pe fiecare nivel si bucataria sunt separate de restul constructiei prin pereti C0 cu RF 60 minute

- Plafoanele suspendate sunt C0 cu elementele de sustinere protejate asigurand  RF 30 minute

- Peretii incaperilor spre caile de evacuare sunt C0 , cu RF minm 60 minute

- Scarile interioare pentru evacuare sunt inchise in case proprii  prin pereti C0 cu RF 3 ore si planseu C0 cu RF 60 minute

- Scara principala care duce la subsol are rampa spre subsol separata de rampele aferente nivelurilor supraterane prin perete C0 RF 3 ore iar la nivelul parterului golul de comunicare intre parter si subsol este protejat cu usa RF 90 minute , cu dispozitiv de autoinchidere

- sisteme de evacuare a fumului : In spatiile de alimentatie publica , foyer si in camerele de hotel   evacuarea fumului se asigura prin sistem mecanic de ventilare , care  a fost realizat sa functioneze timp de 1 ora in conditii de temperaturi de 400 grade . Sistemul de ventilare porneste automat la semnalizarea instalatiei cu detectoare de fum . Sistemul de ventilare este conectat la grupul electrogen .

La fiecare nivel in fata liftuirlor exista cate 8 trape de evacuare a fumului  echipate cu dispozitiv fuzibil de temperatura

La camera de gunoi de la subsol  exista o trapa de evacuare a fumului

Pe casa scarilor interioare exista ferestre prin care se asigura evacuarea fumului in caz de incendiu

Pe scari si in incaperile tampon dela casa scarilor la subsol exista sisteme de introducere aer proaspat

k.   bariere contra propagarii fumului : nu este cazul.

l. sisteme si instalatii de detectare, semnalizare si stingere a  incendiilor : Exista sistem de detectare incendiu cu 66 senzori optici de fum in toate spatiile si toate nivelurile

Exista instalatie de stingere cu hidranti interiori

Exista instalatie de stingere cu coloana uscata

m. masuri de limitare a propagarii prin instalatii de ventilare – climatizare :  exista sisteme de climatizare care se opresc in caz de incendiu prevazute pe tubulatura cu clapete rezistente la foc .

n.masuri de limitare a propagarii pe fatade : exista panouri pline de pereti C0 cu RF minim 30 minute, cu inaltimi de 1,20 m

LIMITAREA PROPAGARII INCENDIULUI LA VECINATATI

    - Exista distante de siguranta asigurate fata de  alte constructii de locuit si birouri

    - Complexul hotelier este o cladire comasata cu centrul de Conferinte si  Centrul de sanatate , constructii realizate ulterior,  stanga- dreapta , dar prin proiecte s-a asigurat separarare prin elemente antifoc ( pereti, plansee) si protejarea golurilor funcctionale cu usi antifoc

    - masuri de protectie activa (dupa caz) : nu este cazul.

EVACUAREA UTILIZATORILOR

Numarul si gabaritele cailor de evacuare

Evacuarea persoanelor din spatiile de cazare de la nivelurile supraterane se asigura prin :

-2 scari din beton armat cu latimea rampelor de 1,10 m , fiecarea sigurand 2 fluxuri de evacuare , cu iesire in foyer si apoi la nivelul solului

- 2 scari metalice exterioare deschise, cu latimea rampelor de 0,90 m asigurand evacuarea a cate 1 flux  fiecare

La parter evacuarea din restaurant se asigura direct in exetrior in gradina hotelului sau prin foyer in parcaj, la cota terenului

La subsol evacuarea se asigura prin 2 scari:

-o scara comuna cu nivelurile supraterane

-o scara de servicu care face legatura numai intre subsol si parter

Pentru fiecare spatiu din cladire este asigurat acesul la cel putin 2 cai de evacuare

Timpul de evacuare si lungimea cailor de evacuare

Conform destinatiei- turism si alimentatie publica si grd I de RF  lungimea cailor de evacuare este 15 m intr-o singura directie si 35 m in doua directii. Timpii corespunzatori sunt 38 sec intr-o singura directie si respectiv 88 sec in doua directii

Numar de fluxuri de evacuare

Corespunzator pentru o spatii de cazare capacitatea de evacuare pentru un flux  este de 70 de persoane

# Conform calculelor privind evacuarea se considera ca trebuie asigurata evacuarea a 60% din persoanele aflate la parter si toate persoanele de la nivelul cel mai aglomerat. Deci trebuie evacuate 186 + 45 = 231 pesoane .

F = N/C

F = 231 / 65 = cca 4 fluxuri de evacuare , conditie indeplinita ( la hotel pentru fiecare nivel sunt asigurate 6 fluxuri de evacuare, 4 pe scarile din beton si 2 pe scarile metalice exterioare

Iesirea la cota terenuluI

Se asigura  prin foyer si zona receptiei.

Exista iesire pe terasa foyerului prin scarile metalice exterioare si la nivelul 1

Masuri pentru asigurarea controlului fumului:

Pe caile de evacuare se asigura controlul fumului prin sistem mecanic de ventilare , care asigura functionarea timp de 1 ora in conditii de temperaturi de 400 grade . Sistemul de ventilare porneste automat la semnalizarea instalatiei cu detectoare de fum . Sistemul de ventilare este conectat la grupul electrogen .

La fiecare nivel in fata lifturilor exista cate 8 trape de evacuare a fumului  echipate cu dispozitiv fuzibil de temperatura

Pe casa scarilor interioare exista ferestre prin care se asigura evacuarea fumului in caz de incendiu

Marcarea cailor de evacuare :

Caile de evacuare sunt marcate conform reglementarilor

Iluminat de siguranta pentru evacuare

Cladirea a fost echipata cu instalatie de iluminat pentru evacuare  tip 2 cu sursa de alimentare din grupul electrogen  si luminoblocuri

Timp de siguranta pentru caile de evacuare

Conform proiect timpul este  50 minute

Timpul de supravietuire pe caile de evacuare

Conform proiect timpul este  60 minute

SECURITATEA FORTELOR DE SECURITATE

AMENAJARI PENTRU ACCESUL FORTELOR DE INTERVENTIE

- accesul la constructie se asigura prin circulatii carosabile  exterioare cu gabarite > 7,5 m, adiacent cladirii , in zona de parcare din fata Hotelului

- Nu exista posibilitatea de interventie cu autospeciale pe partea opusa in zona gradinii. Servantii au acces pe terasa cu echipamentele de interventie si accesoriile de trecere a apei si la inaltime prin escaladarea  scarilor exterioare de incendiu

- accesul fortelor de interventie in cladire se asigura prin  usile de acces/evacuare ( 3 la nivelul solului ) prin foyer si la nivelurile superioare pe cele 2 case de scari sau cu liftul de interventie ( cel din dreapta ) cu capacitate 5 persoane care asigura o REI a usilor de 120 minute  .

CARACTERISTICILE TEHNICO/FUNCTIONALE ALE ACCESELOR SI CAILOR     DE INTERVENTI

    - numarul de accese : 2 accese din drumurile  publice din …………………

    - dimensiuni/gabarit : 3,50 m latime;

    - trasee :direct din drum public.

ASCENSOARE DE INTERVENTIE :un ascensor de interventie cu usi REI 120 minute cu capacitate de 5 persoane si 500 kg

## ECHIPAREA SI DOTAREA CU MIJLOACE TEHNICE DE APARARE IMPOTRIVA INCENDIILOR

- Complexul hotelier este echipat cu o  Instalatie comuna pentru detectie si alarmare incendiu, performanta , de tip analog-adresabil , bazata pe echipamente Honeywell ce permite  identificarea imediata a locului incendiului si anuntarea alarmei

Instalatia este formata din :

  - unitate centrala – centrala de avertizare incendiu  cu centrala de detectie si alarmare in caz de incendiu de tip XLS60 , amplasata la receptia hotelului, cu supraveghere continua pe un display. Centrala este conectat la sistemul central de gestiune

  - detectoare optice de fum  de tip TC 806E amplasate in toate spatiile din complexul hotelie Europa ( la recetie, foyer, holuri, camere , spatii tehnice, alte spatii)

  - detectoare de temperatura  TC 807 E amplasate in bucataria hotelului

  - butoane manuale de semnalizare

  - modulul de comunicare RS 485

  - modul programabil cu comanda 4 sirene pentru Hotel

  - Caracteristici : Timp de alarmare 30 sec. Timp de alertare 40 sec

Hotelul dispune de sisteme de supraveghere video, cu camere de luat vederi amplasate in punctele cheie

In camera centralei  se asigura monitorizarea tuturor instalatiilor  pe computer ( de incendiu, alarmare, video, elctrice, de incalzire, ventilatie), supravegherea fiind asigurata permanent de personal de specialitate de la firma KTC Electronics Brasov , care are rolul si de anunta orice eveniment la receptia hotelului

- Instalatie de stingere cu hidranti interiori, este cu actionare manuala , asigurand un debit de stingere de 2,5 l/ sec, cu 2 jeturi simultane , la presiune de 2,5 bari.

Timpul de functionare a hidrantilor interiori 60 minute

Alimentarea cu apa de incendiu se face de la gospodaria de apa a hotelului amplasa la subsol formata din :

- 2 rezervoare de apa menajera si de incendiu a cate 150 mc fiecare, rezervoarele fiind verticale , amplasate subteran,

- 2 grupuri de pompare, cu pompe verticale Grundfos , 2 pompe cu debite 16-32 mc/h, Hp 47-70 mH2O si 2 pompe cu debit 30-72 mc/h cu Hp 21-39 mH2O, alimentate de motoare electrice de 7,5 Kw fiecare conectate din tabloul electric general. Exista o a doua sursa de alimentare in cazul intreruperii curentului - un grup generator cu motor Diesel  de 240 KvA cu pornire automata in 10 secunde,

- 2 recipiente hidrofor de 500 l fiecare

In hotel exista o coloana de hidranti de tip conducta uscata pentru interventie in caz de incendiu pe zona de mijloc a nivelelor din hotel

La hota  bucatariei hotelului s-a asigurat stingerea cu o instalatie cu gaze inerte de tip ANSUL

c) Retea de apa cu hidranti exteriori

In exteriorul Complexului hotelier exista 6 hidranti exteriori subterani, din care 2 in zona de parcare din fata hotelului si unul in fata  Centrului de conferinte,  la care se pot amplasa si alimenta masinile de interventie .

Alimentarea hidrantilor exteriori se face din gospodaria de apa incendiu ( rezerva de apa 300 mc) a hotelului , asigurandu-se interventia pentru 3 ore.

In caz de necesitate , cu exceptia anotimpului friguros , se poate utiliza pentru interventie si apa din piscina hotelului , cantitatea fiind de 660 mc apa.

d)  Dotarea cu mijloace de interventie

  - Hotelul este dotat cu cate 3  stingatoare cu pulbere P6 /etaj

  - In spatiul tehnic sunt 10 stingatoare  P6 si 2 P50

Asigurarea interventiei

Nu este obligatorie existenta unui serviciu propriu de pompieri profesionisti cu utilaje de interventie

In caz de incendiu intervin:

-   personalul de la centrala de incendiu , personalul de la receptie si de paza si personalul tehnic al complexului hotelier cu mijloacele de prima interventie( hidranti interiori, stingatoare)

  - serviciul de pompieri privat al localitatii …………aflat la 5 km care se deplaseaza in cca 4 minute

  - o  garda de interventie ISU dintr-o  localitatea aflata la 7 Km care parcurge traseul in cca 8 minute

  - Detasamentul ISU aflat la o distanta de 17 Km care parcurge traseul in cca 15 minute

Accesul fortelor de interventie se face din ……………………………………

EVALUAREA RISCULUI DE INCENDIU LA SPATII DE CAZARE

- Determinarea pericolului potential (P)

P = q x c x  x r x k x i x e x g

In camerele de hotel se gasesc:  mobilier din lemn , lenjerie din bumbac, saltele cu poliuretan, mochete, aparatura electronica

Putem considera ca:

- mobilierul (pat, masa, comoda, scaun si fotolii insumeaza 80 kg de lemn)

- 2 saltele de poliuretan 20 kg

- Lenjeria de bumbac 2 kg

- Tapiterie din bumbac pentru scaun si fotolii 4 kg

- Mocheta pe 14 mp x 2,5 kg/mp = 35 kg

- Televizor ( mase plastice)  5 kg

- alte materiale combustibile ( prosoape, paturi etc ) 5 kg

Puterile calorifice :  lemnul de esenta tare   19,25 Mj/kg ,  tapiteria din panza sau plus 16,75 Mj/kg.,  poliuretan 27 Mj/kg si  mase plastice 21 Mj/kg

- Sarcina termica va fi

- S = 80 x 19,25 + 20 x 27 + 2 x 16,75 + 4 x 16,75 + 35 x 16,75 + 5 x 21 + 5 x 16,75 = S = 1540 + 540 + 33,50 + 67+ 586,25 + 105 + 83,75 =2955,50 MJ

Suprafata unei camere A = 14,70 mp

Densitatea de sarcinii termice/ camera

2955,5

q = ---------------------  =  201 MJ/m2

14,70

Avand in vedere ca  aportul de sarcina termica de pe hol este nesemnificativ si ca toate camere de la etajul 1 la etajul 11 sunt identice, aportul cluburilor fiind cu putin mai mare , vom considera ca densitatea de sarcina termica pe hotel ( compartiment de incendiu parter si niveluri supraterane) nu va depasi 300 Mj/mp

Corespunzator factorul de densitate de sarcina termica pentru o  densitate cuprinsa intre 201-300 Mj/mp este q = 0,80

Combustibilitate : Materialele si mobilierul  din hotel sunt normal combustibile, cu exceptia mochetei care este greu combustibila fiind ignifugata  Factorul   corespunzator c = 1,00

Fumul degajat este dens  factorul r = mediu = 1,10

Toxicitatea fumului degajat in urma arderii este medie . factorul k = 1,10

Cladirea este S + P +12 E            Factorul de inaltime  e = 2,20

Structura de rezistenta si acoperisul, respectiv fatadele sunt C0 , factorul i = 1,00

Suprafata compartimentului de incendiu este suprafata desfasurata = 2615 m2  iar raportul 
L / l =5 ;1 , corespunzator factorul g =1,5

| Factorul | q | c | r | k | i | e | g |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Valoarea | 1,00 | 1,00 | 1,10 | 1,10 | 1,00 | 2,20 | 1,0 |

P = 2,662

Riscul de incendiu

P x G

Ri = ------------ x A

M

- Masurile de protectie (M)

M = N x S X F

- Masurile normale (N)

N = n1 x n2 x ............... nn

Stingatoare sunt suficiente factorul n1 = 1,00

Exista hidranti interiori  Factorul n2 = 1,00

Alimetarea cu apa se face din gospodaria proprie de incendiu, pompele fiind alimentate din tabloul electric general si au a doua sursa de energie- grup electrogen n3 = 1,00

Intre hidrantii  exteriori si cladire este o distanta sub 70 m , factorul n4 = 1,00

Salariatii sunt instruiti si in numar suficient pe timpul programului, factorul n5 = 1,00

| Factorul | n1 | n2 | n3 | n4 | n5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Valoarea | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |

N = 1,00

- Masurile speciale de protectie (S)

S = s1 x s2 x s3 x ........ sn

Exista centrala de semnalizare si detectori de fum , exista camere de supraveghere si   computer care  localizeaza imediat  zonele afectate de fum  factorul s1 = 1,45

Alarmarea pompierilor se face prin telefon   personalul de supraveghere s2 = 1,20

Intervine un garda de interventie si serviciu public factorul s 3 = 1,20  si s4 = 1,30

Timpul de sosire este sub 15 minute , factorul s5 = 1,00

Nu a fost prevazuta instalatie de stingere tip sprinkler , factorul s6 = 1,00

Exista trape de evacuare a fumului si sistem de ventilatie mecanica  Factorul s7 = 1,20

| Factorul | s1 | s2 | s3 | s4 | s5 | s6 | s7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Valoarea | 1,45 | 1,20 | 1,10 | 1,30 | 1,00 | 1,00 | 1,20 |

S = 2,985

- Masurile constructive (F)

F = f1 x f2 x f3 x ..........fn

Constructia este de Gradul I RF factorul f1 = 1,50

Exista corelare intre GRF, Aria maxia construita  si nr de nivele factorul f2 = 1,00

Se asigura separarea pe orizontala si verticala  fata de Centru de conferinte si SPA , factorul f3 = 1,00

Se asigura desfumarea caselor de scari , factorul f4= 1,20

Caile de evacuare respector cerintele de securitate din P118 factorul f5 = 1,50

Exista iluminat de siguranta pentru evacuare, continuarea lucrului in spatiile tehnice si la hidranti f6= 1,00

| Factorul | f1 | f2 | f3 | f4 | f5 | f6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Valoarea | 1,50 | 1,00 | 1,00 | 1,20 | 1,50 | 1,00 |

F = 2,70

# M = N x S x F

M = 1,00 x 2,985 x 2,70  =8,061

M = 8,061

- Riscul de incendiu efectiv (Ref)

Se consider ca factorul de aprinzibilitate de la surse potentiale A = 1,20

Gravitatea se considera G =3,0  intrucat pot fi potentiale victime la etaje

2,662

Rief =--------------- x 1,10 x 3,0

8,061

Ref = 1,089

- Riscul de incendiu acceptat (Ra)

Ra = 1,3 Rm x p   		in care	Rm = 1,00     p = 1,00

Ra = 1,3 x1

Ra = 1,30

- Securitatea la incendiu  (Sig)

Ra      1,30

Sig = ----- = ---------= 1,193

Rief      1,089

Sig = 1,087                                Sig >1

Concluzie: Siguranta la foc este  corespunzatoare, dar pe “acceptabila ”existand cateva probleme  :

- interventia pompierilor la inaltime se poate face pe o singura latura ( dinspre parcare)

- distanta si timpul de raspuns este peste 5 minute la pompierii civili car nu au mijloace de interventie pentru conditii deosebite( salvare sau interventie la inaltime) , respectiv 7 si 15 minute pentru unitatile din ............ si municipiul..................... a ISU .

- Existenta mochetei in camere , pe holuri  si pe scari, care chiar daca este greu combustibila , in final duce la o densitate de sarcina termica mai mare decat daca ar fi existat materiale incombustibile ( gresie)  pe holuri si scari

- Proiectantul nu a prevazut sisteme de stingere automata  ( sprinklere) desi cladirea este cu 12 nivele , are suprafata mare si unitatile ISU sunt la distanta de minim 7 km

Se recomanda ca personalul de supraveghere a centralei de semnalizare sa fie foarte bine instruit, procedurile de observare, cautare, identificare, anuntare si alarmare sa fie intocmai respectate astfel incat timpul de alertare a fortelor de interventie sa fie minim ( sub 1 minut)

De asemenea personalul care asigura evacuarea persoanelor de la nivelurile superioare si intervine cu mijloacele de prima interventie pentru stingerea inceputurilor de incendiu trebuie sa cunoasca perfect modul de utilizare si sa fie in permanenta apt pentru efort deosebit

In aceste situatii se impune executarea periodica de exercitii de evacuare si de interventie in situatiile cele mai defavorizante