DETERMINAREA CERINŢELOR MINIME ALE CLĂDIRILOR EXISTENTE DE TIP CLĂDIRI PUBLICE (BIROURI) DIN ROMÂNIA PE BAZA PREVEDERILOR REGULAMENTULUI DELEGAT (UE) NR. 244/2012

- CUPRINS

- Cap. I. Cadrul legislativ 	3

- Cap. II. Desemnarea clădirii de referinţă 	5

- Cap. III. Prezentarea clădirii de referinţă 	9

- III.1. Prezentare generală 	9

- III.2. Instalaţia de încălzire şi de preparare a apei calde menajere 	 10

- III.3. Instalaţia de iluminat electric 	10

- III.4. Ventilarea spaţiilor 	10

- III.5. Geometria clădirii 	11

- Cap. IV. Prezentarea scenariilor de modernizare 	13

- Cap. V. Calculul energetic 	15

- V.1. Evaluarea ratei minime de ventilare din spaţiile ocupate 	16

- V.2. Determinarea consumului de energie aferent furnizării utilităţilor termice 
şi electrice 	18

- V.3. Determinarea energiei primare 	19

- V.4. Determinarea degajărilor de CO2 	20

- V.5. Concluzii privind eficienţa energetică a pachetelor de soluţiilor tehnice 	30

- Cap. VI. Calculul costului optimal 	33

- VI.1. Calculul costului global 	35

- VI.2. Calculul costului optim din punct de vedere macroeconomic 	40

- VI.3. Analiza de sensibilitate în varianta macroeconomică 	43

- VI.4. Calculul costului optim din punct de vedere financiar 	46

- VI.5. Analiza de sensibilitate în varianta financiară 	49

- VI.6. Calculul duratei de recuperare a investiţiei aferentă modernizării 
(perspectiva macroeconomică) 	51

- VI.7. Concluzii privind nivelul optim din punct de vedere al costurilor, al cerinţei 
minime de performanţă energetică a clădirii existente de tip clădire publică 	52

- Cap. VII. Concluzii 	55

- Bibliografie 	58

- ANEXĂ 	60

- Cap. I. CADRUL LEGISLATIV

În conformitate cu prevederile Directivei 31/2010/UE privind performanţa energetică a clădirilor, acestea sunt responsabile pentru 40 % din totalul consumului de energie în Uniune. Prin urmare, reducerea consumului de energie şi utilizarea energiei din surse regenerabile în sectorul clădirilor constituie măsuri importante necesare pentru reducerea dependenţei energetice a Uniunii şi a emisiilor de gaze cu efect de seră.

Alături de utilizarea sporită a energiei din surse regenerabile, măsurile luate în vederea reducerii consumului de energie ar duce la respecte Protocolul de la Kyoto la Convenţia-cadru a Organizaţiei Naţiunilor Unite privind schimbările climatice (UNFCCC) şi la menţinerea creşterii temperaturii globale sub 2°C, precum şi la reducerea, până în anul 2020, a emisiile globale de gaze cu efect de seră cu cel puţin 20 % sub nivelurile din 1990 şi cu 30 % în eventualitatea încheierii unui acord internaţional.

Conform articolului 4 al Directivei mai sus menţionată, gestionarea cererii de energie este un instrument important care dă Uniunii posibilitatea de a influenţa piaţa globală a energiei şi, în consecinţă, siguranţa aprovizionării cu energie pe termen mediu şi lung.

De asemenea, Decizia nr. 406/2009/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind efortul statelor membre de a reduce emisiile de gaze cu efect de seră astfel încât să respecte angajamentele Comunităţii de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră până în 2020 stabileşte obiective naţionale obligatorii de reducere a emisiilor de dioxid de carbon, pentru care eficienţa energetică în sectorul construcţiilor va fi esenţială, iar Directiva 2009/28/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile prevede promovarea eficienţei energetice în contextul unui obiectiv obligatoriu privind energia din surse regenerabile care ar trebui să reprezinte 20 % din totalul consumului de energie al Uniunii până în 2020.

Parlamentului European şi Consiliului privind performanța energetică a clădirilor prin intermediul Regulamentului Delegat (UE) nr. 244 / 2012 a stabilit cadrul metodologic comparativ de calcul al nivelurilor optime, din punctul de vedere al costurilor, pentru realizarea cerinţelor minime de performanţă energetică a clădirilor şi a elementelor acestora.

Fiecare stat membru va stabili cerinţele minime de performanţă energetică pentru clădiri şi elementele acestora astfel încât să se ating anumite niveluri optime din punctul de vedere al costurilor.

Cerinţele minime de performanţă energetică la nivel naţional nu trebuie să fie mai mici cu mai mult de 15 % decât rezultatul calculelor nivelurilor optime din punctul de vedere al costurilor, considerat ca fiind referinţă la nivel naţional. Nivelul optim din punctul de vedere al costurilor trebuie să se situeze în intervalul nivelurilor de performanţă pentru care analiza cost-beneficiu a ciclului de viaţă este pozitivă.

Obiectivul nivelurilor eficiente sau optime, din punctul de vedere al costurilor, ale performanţei energetice poate, în anumite circumstanţe, să justifice stabilirea de către statele membre a unor cerinţe privind nivelul eficient sau optim din punctul de vedere al costurilor pentru elementele clădirii care, în practică, ar ridica obstacole în privinţa unor soluţii de proiectare a clădirilor sau opţiuni tehnice, dar ar stimula utilizarea unor produse cu impact energetic cu performanţe energetice mai bune.

În scopul adaptării cadrului metodologic comparativ la circumstanţele naţionale, trebuie să se determine ciclul de viaţă economică estimat al clădirilor şi / sau al elementelor acestora, costul corespunzător pentru vectorii energetici, produse, sisteme, întreţinere, costurile operaţionale şi costurile forţei de muncă, factorii de conversie în energie primară, precum şi evoluţia estimată a preţului la energie pentru combustibilii utilizaţi în contextul lor naţional pentru producerea energiei utilizate în imobile. De asemenea, se vor stabili ratele de actualizare care vor fi utilizate la calculul din perspectiva macroeconomică şi la cel din perspectiva financiară, după efectuarea analizei de sensibilitate cu cel puţin două rate ale dobânzii pentru fiecare calcul.

Pentru fiecare categorie de clădiri se va stabili cel puţin o clădire de referinţă. Clădirile de referinţă pot fi stabilite ţinând seama de Anexa 1 a Regulamentului Delegat (UE) nr. 244 / 2012, din următoarele categorii de clădiri: clădiri unifamiliale, blocuri de apartamente şi clădiri multifamiliale şi clădiri de birouri.

Lucrarea de faţă  prezinta calcul optim pentru o clădire de birouri, clădire asimilată unei clădiri publice a autorităţilor centrale / locale. În calcule s-a ţinut seama de:

 standardul de cost avizat de MDRAP (SCOST–04/MDRT revizuit în octombrie 2012);

 tarifele reglementate la energia electrică livrată de furnizorii de ultima instanţă consumatorilor finali care nu şi-au exercitat dreptul de eligibilitate, alţii decât cei casnici şi cei asimilaţi consumatorilor casnici şi preţurile pentru energia reactivă, valabile de la 1 ianuarie 2013 conformul Ordinului nr. 54 / 2012 (publicat în MO nr. 892 / 28.12.2012);

 tariful de facturare a energiei termice pentru agenţii economici alimentaţi din reţeaua de agent termic primar conform Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 142 / 2011.

- Cap. II. DESEMNAREA CLĂDIRII DE REFERINŢĂ (Etapa I)

În forma actuală a Metodologiei Mc 001-2006 (Partea a III-a) se prezintă referenţialele energetice proprii clădirilor având ca unic reper forma de utilizare a energiei (încălzire, apa caldă, răcire / ventilare / climatizare, iluminat al spaţiilor). Valorile înscrise în Metodologie nu sunt diferenţiate pe tipuri de clădiri fapt care conduce la plasări artificiale ale unor tipuri speciale de clădiri pe grilele de consum specific de energie şi în consecinţă la notări nerealiste. Diversificarea referenţialelor energetice ţinând seama de tipuri de clădiri precizate în Metodologie sub forma grupurilor reprezentative poate fi realizată numai pornind de la caracteristicile fondului de clădiri din România.

Dacă pentru fondul de clădiri de locuit există date fiabile oferite de recensămintele din 1992, respectiv 2002, precum şi de anuarele statistice publicate de I.N.S., pentru clădirile din sectorul terţiar nu sunt disponibile date specifice fondului construit, cu detalii pe categorii de clădiri şi caracteristici ale acestora. Pornind de la tipologia fondului construit din România, clădirile au fost grupate în funcţie de destinaţie şi de tipul clădirii, urmărindu-se respectarea pe cât posibil a categoriilor de clădiri stabilite prin metodologie, iar acestea se prezintă în tabelul II.1, indicându-se numărul de clădiri (recensământul populaţiei şi locuinţelor din 18-27.03.2002, respectiv din anuarul statistic al României pentru anul 2007).

Tabel II.1. Număr de clădiri

| Destinaţia clădirii | Categoria | Număr unităţi |
| --- | --- | --- |
| De locuit | Individuală | 4.605.412 |
|  | Înşiruită (individuală cuplată) | 129.893 |
|  | Colectivă (bloc) | 83.799 |
|  | Cămine, internate | 3.535 |
| Învăţământ | Şcoli | 6.660 |
|  | Grădiniţe | 1.720 |
|  | Învăţământ superior | 755 |
| Cultură | Biblioteci publice | 3.718 |
|  | Teatre | 155 |
|  | Cinematografe | 73 |
|  | Muzee | 666 |
| Sănătate | Spitale | 436 |
|  | Policlinici, dispensare | 864 |
|  | Creşe | 273 |
|  | Cabinete medicale | 30.768 |
|  | Farmacii, laboratoare | 10.564 |
|  | Centre de îngrijire | 281 |
| Comerţ | Mici magazine comerciale (< 120 m²) | 140.909 |
|  | Magazine mari (supermarket, hypermarket, mall) | 7.993 |
| Turism | Hoteluri, moteluri | 1.304 |
|  | Cabane turistice, pensiuni | 3.399 |
| Clădiri pentru sport | Săli de sport, agrement, bazine de înot, | ? |
| Poştă, bănci, IMM-uri servicii | Oficii de poştă în oraşe | 959 |
|  | Oficii de poştă în localităţi rurale | 6.120 |
|  | Unităţi bancare şi de asigurări | 5.751 |
|  | Mici întreprinderi de servicii |  |
| Administraţie publică | Prefecturi, consilii judeţene | 84 |
|  | Primării, consilii locale în oraşe | 326 |
|  | Primării, consilii locale în comune | 2.854 |
|  | Sedii ale administraţiei publice centrale | 234 |
| alte tipuri de clădiri consumatoare de energie | Depozite | ? |
|  | Clădiri cu funcţiuni tehnice | ? |

Cu referire la principalele categorii de clădiri din sectorul terţiar, ariile construite desfăşurate totale, la nivelul anului 2006, sunt următoarele:

- Învăţământ, cultură:	21.790 mii m²

- Sănătate, asistenţă social:	11.560 mii m²

- Comerţ:	22.320 mii m²

- Turism:	6.080 mii m²

- Poştă, bănci, IMM:	3.680 mii m²

- Administraţie publică:	3.870 mii m²

Prin urmare din totalul de cca. 70.000 m2 suprafaţă construită, ceea ce revine clădirilor administrative (parte din clădirile publice) reprezintă cca. 6 % (5,58 %). Pe de altă parte, în conformitate cu Art. 9 din Directiva 31/2010/UE, al(1), lit.(b) se menţionează în mod expres faptul că toate clădirile aparţinând administraţiei publice vor fi clădiri de tipul „cu consum de energie aproape de zero“. În consecinţă analiza de faţă este axată pe clădirile publice, care includ clădirile administrative, şi va fi urmată de analize similare ale celorlalte tipuri de clădiri.

Lucrarea de faţă se referă la clădiri publice de tip birouri existente. În scopul determinării tipului de clădire de referinţă s-au utilizat documente tehnice privind clădiri din Municipiul Bucureşti şi din orasele Timişoara şi Iaşi, în total 12 clădiri. Fără să reprezinte un eşantion statistic reprezentativ dată fiind repetitivitatea clădirilor prin proiecte tip realizate înainte de anul 1990, considerăm că medierea caracteristicilor geometrice şi termice oferă date reprezentative pentru acest tip de clădiri existente. Procedura de desemnare a clădirii reprezentative de tip public (existentă) este prezentată sintetic în schema din fig. 1.

Prima etapa a fost reprezentată de desemnarea unei volumetrii medii reprezentative şi a caracteristicilor termice şi funcţionale ale unei clădiri virtuale. Prin utilizarea Programelor de calcul Energy Plus, INVAR şi a modelului de calcul dinamic din metodologia naţională de calcul Mc 001/2006 (cap. II.2.5), s-a determinat Performanţa Energetică a Clădirii (PEC) pentru condiţiile anului climatic tip pentru Municipiul Bucureşti (este zona climatică cu maximă reprezentativitate pentru România). Au rezultat valorile de 92,18 kWh/m2an pentru sezonul de încălzire şi de 
42,21 kWh/m2an pentru sezonul estival.

În a doua etapă au fost testate comparativ valorile PEC a 4 clădiri reale în raport cu cele ale clădirii virtuale. În graficul din fig. 2 se prezintă valorile PEC [kWh/m2an] şi abaterile faţă de medie, în ordine crescătoare.

Rezultă că se poate adopta clădirea 2 drept clădire de referinţă care constituie suportul analizei din studiul de faţă. În cele ce urmează se prezintă clădirea reală de referinţă.

Analiză statistică

Selectare 4 clădiri reprezentative

Caracteristici geometrice.Caracteristici structurale şi funcţionale

Determinare PEC0

stadiu actual

Determinare PECj

j = 1, 2, 3, 4

Determinare

PECj = PEC0 – PECj

PECj ≤ 

Se elimină clădirea j

Clădirea j clădirea de referinţă

NU

DA

I. Definire clădire de referinţă

Fig. 1.  Definirea clădirii de referinţă – clădire publică existentă

Fig. 2.  Desemnarea clădirii reale de referinţă

- Cap. III. PREZENTAREA CLĂDIRII DE REFERINŢĂ

- III.1. Prezentare generală

Clădirea existentă, reală, de referinţă, este de tip P+9E, situată în municipiul Bucureşti. Imobilul studiat este amplasat pe Calea Griviţei, nr. 6-10, sector 1, Bucureşti. Din punct de vedere urbanistic, conform PUG-MB, imobilul se situează în subzona CP1, iar conform PUZ ,,Zone Construite Protejate” aprobat cu HCGMB nr. 279/2000 imobilul se află în Zona Protejată Construită 02 Calea Griviţei.

- Sursa foto: Platforma pentru Bucuresti_O viziune alternativa la diametrala Buzeşti-Berzei-Uranus, Asociaţia ProDoMo

 Conformarea şi amplasarea pe lot: clădire de colţ, doar una din cele patru laturi sunt în relaţie cu clădirile adiacente.

 Anul construcţiei: construcţia s-a derulat în două etape, prima dintre ele, Corpul A, realizându-se începând cu anii 1968-1969, iar cea de a doua etapă, Corpul B, adiacent Corpului A, despărţit de acesta printr-un rost de 5 cm, constituindu-se o plomba între Clădirea de birouri şi Spitalul Carol Davila din imediata vecinătate, a fost realizată în anii 1977-1978.

 Orientare faţă de punctele cardinale: faţada principală cu acces din Calea Griviţei, este orientata S-E.

 Zona climatică: II, conform hărţii de zonare climatică a României (Anexa D din Normativul C107-2010; te = – 15C).

 An climatic tip: conform parametrilor climatici ai anului climatic reprezentativi, proprii Bucureştiului, prezenţi în lucrarea Parametrii climatici necesari determinării performanţei energetice a clădirilor noi şi existente, dimensionării instalaţiilor de climatizare a clădirilor şi dimensionării higrotermice a elementelor de anvelopă a clădirilor (INCD URBAN-INCERC).

 Zona eoliană: II ( 5m/s ), conform hărţii de încadrare a localităţilor în zone eoliene din SR 1907-1/1997.

 Clasa de adăpostire: clădire moderat adăpostită

 Adâncimea minimă de îngheţ: 0,90 m, conform hărţii din STAS 6054/1977

 Adâncimea apei freatice: cca. 7.50 m-8.00 m cu posibile variaţii sezoniere de ± 1.00 m.

Ferestrele sunt cu rame metalice cu două foi de sticlă simplă, având aceeaşi vechime cu clădirea şi prezintă rosturi care favorizează infiltraţiile de aer şi, într-un procent foarte mic, tâmplarii din lemn cu două foi de geam simple. Clădirea nu prezintă nici un element de umbrire a ferestrelor, de altfel de dimensiuni mari, predominând cele având dimensiunea de 1,55 m  2,55 m, şi expuse în special spre Sud. Structura de rezistenţă este realizată din beton armat monolit în sistem cadre, iar subsolul se dezvoltă pe toată suprafaţa construită a imobilului.

Pereţi exteriori sunt alcătuiţi, de la interior spre exterior, astfel: strat tencuiala var-ciment 2 cm, perete BCA 30 cm, strat tencuială ciment 3 cm. Nu există materiale termoizolante nici pe faţade, nici în alcătuirea terasei şi nici la planşeul peste parter.

- III.2. Instalaţia de încălzire şi de preparare a apei calde de consum

 Încălzirea imobilului: sursa de energie pentru încălzirea spaţiilor o reprezintă sistemul de încălzire districtuală. Sistemul de încălzire este de tipul Încălzire centrală cu corpuri statice. Numărul corpurilor statice amplasate în Zona Principală este de 315 bucăţi, iar numărul corpurilor statice amplasate în Zona Secundară este de 26 bucăţi. Suprafaţa echivalentă termic este de 1580.98 m2.

 Apa caldă menajeră: sursa de energie pentru încălzirea apei calde menajere este sistemul de încălzire districtuală..

- III.3. Instalaţia de iluminat electric

Iluminarea spaţiilor se face cu becuri incandescente, consumul total de energie electrică necesar iluminării  fiind de 234.430,3 kWh/an (putere instalata de 75 kW).

- III.4. Ventilarea spaţiilor

Nu există un sistem integrat de ventilare a spaţiilor, aceasta se face în mod natural.

Majoritatea spaţiilor pentru birouri sunt dotate cu aparate de răcire de tip split. Sunt montate 95 de echipamente, având fiecare o putere nominală de 10.000 BTU/h, în total 278,35 kW. Conform simulărilor dinamice se dovedeşte că puterea frigorifică instalată asigură, la limită, vârful de necesar de frig din luna iulie a anului climatic tipic (fig. 3), pentru temperatura aerului ϑa,0= 27°C.

Fig. 3.  Temperaturi semnificative şi flux termic (valori orare) pentru spaţiul ocupat,
climatizare – iulie an climatic, Bucureşti

- III.5. Geometria clădirii

Geometria clădirii este detaliată în tabelul III.1. O prezentare completă a datelor se găseşte în ANEXA, Tabelul 1.

- Tabelul III.1. Geometria clădirii de referinţă

|  |  | Dimensiuni | Unitate de măsură |
| --- | --- | --- | --- |
| Lungime × lăţime × înălţime |  | 31,74 x 18,21 x 32,05 | m × m × m |
| Numărul de etaje |  | P + 9 E | — |
| Raportul S/V (suprafaţă/volum) |  | 0,399 | m2/m3 |
| Raportul dintre suprafaţa vitrată şi anvelopa totală a clădirii | Sud | 0,26 | % |
|  | Est | 5,61 | % |
|  | Nord | 3,30 | % |
|  | Vest | 8,25 | % |
| Aria utilă |  | 5.367,00 | m2 |
| Aria planşeului peste subsol |  | 842,6 | m2 |
| Aria planşeului sub terasa |  | 842,6 | m2 |
| Suprafaţa vitrată |  | 1.289,45 | m2 |
| Suprafaţa anvelopă opacă verticală |  | 3.743,43 | m2 |

1) Cu referire la zona principală a clădirii.

În tabelul III.2 se prezintă caracteristicile termice principale ale anvelopei clădirii (parte opacă şi parte transparentă). Detalii în ANEXA, Tabelul 1.

- Tabelul III.2. Caracteristicile termice ale anvelopei clădirii

| Element de construcţie | U [W / m2K] | A [m2] |
| --- | --- | --- |
| Suprafaţa opacă NE | 1,010101 | 916,02 |
| Suprafaţa opacă SE | 1,308451 | 1.021,81 |
| Suprafaţa opacă SV | 1,265823 | 963 |
| Suprafaţa opacă NV | 1,294915 | 842,6 |
| Suprafaţă planşeu sub terasă | 1,123596 | 842,6 |
| Suprafaţă planşeu subsol | 2,380952 | 842,6 |
| Casa scărilor | 0,970874 | 678,38 |
| Total suprafaţă opacă | 1,3406 | 6.111,00 |
| Suprafaţa vitrată NE | 2,564 | 19,6 |
| Suprafaţa vitrată SE | 2,564 | 415,4 |
| Suprafaţa vitrată SV | 2,564 | 243,9 |
| Suprafaţa vitrată NV | 2,564 | 610,55 |
| Total suprafaţă vitrată | 2,654 | 1,289,45 |

Conform normativ C 107/2010 clădirea este în clasa 2 de inerţie medie (m = 193,04 kg/m2) şi cu ocupare discontinuă.

- Cap. IV. PREZENTAREA SCENARIILOR DE ANALIZĂ PROPUSE

Pornind de la clădirea existentă, s-au elaborat 9 scenarii posibile de modernizare pentru care s-a făcut calcul energetic, precum şi calculul costului optim ţinând seama de cerinţe Regulamentului Delegat nr. 244 / 2012 al comisiei din 16 ianuarie 2012 de completare a Directivei 2010 / 31 / UE a Parlamentului European şi a Consiliului privind performanţa energetică a clădirilor prin stabilirea unui cadru metodologic comparativ de calcul al nivelurilor optime, din punctul de vedere al costurilor, ale cerinţelor minime de performanţă energetică a clădirilor şi a elementelor acestora.

- Tabelul IV.1. Variante şi măsurile selectate pe tipuri de clădiri

| Măsură | Caz de referinţă | Varianta C 107/2010 | Pachetul suplimentar (PS) |
| --- | --- | --- | --- |
| Izolaţia acoperişului | 1,124 W/m2K | 0,25 W/m2K | 0,21 W/m2K |
| Izolaţia peretelui | 1,236 W/m2K | 0,625 W/m2K | 0,303 W/m2K |
| Ferestre | 2,56 W/m2K (duble) | 2,00 W/m2K (termoizolant) | 1,30 W/m2K (termoizolant) |
| Ponderea suprafeţei vitrate din anvelopa totală a clădirii | 17,42% | 17,42% | 17,42% |
| Măsuri legate de clădire (masa termală) | 266.060 J/m2K | 266.060 J/m2K | 266.060 J/m2K |
| Sistem de încălzire | Centrală, reţea districtuală | Centrală, reţea districtuală | Centrală, reţea districtuală |
| Apă caldă menajeră (ACM) | Centrală, reţea districtuală | Centrală, reţea districtuală | Centrală, reţea districtuală |
| Sistem de ventilaţie (inclusiv ventilaţia pe timp de noapte) | naturală | naturală –ventilare naturală organizată, storuri mobile (vara, ore ocupare) | naturală –ventilare naturală organizată, storuri mobile (vara, ore ocupare) |
| Sistemul de răcire a spaţiului | echipamente split EER = 2.5 | echipamente split EER = 2.7 | echipamente split EER = 2.7 |
| Măsuri bazate pe SER | – | instalaţie solară (ACM în sezon estival) | instalaţie solară (ACM în sezon estival) |
| Schimbarea vectorului energetic | - | - | - |
| Tip iluminat interior | iluminat incandescent | iluminat economic | iluminat economic |

Ţinând seama de cele 2 tipuri de soluţii de modernizare prin protecţie termică suplimentară 
(C 107 / 2010 şi pachetul PS), scenariile avute în vedere sunt cele din tabelul IV.2.

- Tabelul IV.2. Tipuri de soluţii de modernizare prin protecţie termică suplimentară

|  | A | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tip clădire | Actuală | C 107 | C 107 | C 107 | C 107 | C 107 | C 107 | P II | P II | P II |
| Izolare acoperiş (W / m2K) | 1,124 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,21 | 0,21 | 0,21 |
| Izolare faţadă - parte opacă (W / m2K) | 1,236 | 0,625 | 0,625 | 0,625 | 0,625 | 0,625 | 0,625 | 0,303 | 0,303 | 0,303 |
| Izolare planşeu peste subsol (W / m2K) | 2,38 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,67 | 0,67 | 0,67 |
| Ferestre (W / m2K) | 2,56 (duble) | 2,00 (termoiz.) | 2,00 (termoiz.) | 2,00 (termoiz.) | 2,00 (termoiz.) | 2,00 (termoiz.) | 2,00 (termoiz.) | 1,30 (termoiz.) | 1,30 (termoiz.) | 1,30 (termoiz.) |
| Măsuri SER | – | – | – | – | – | – | DA | – | – | DA |
| Măsuri pasivizare | – | – | – | DA | DA | – | – | – | – | – |
| Dotare cu storuri | – | – | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
| Iluminat economic | – | – | – | – | DA | DA | DA | – | DA | DA |
| Modern. inst. încălzire | – | – | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA |

Valori suplimentare se găsesc în ANEXĂ, Tabelele 3.

- Cap. V. CALCULUL ENERGETIC (Etapa II)

Calculul energetic presupune determinarea următorilor parametri termodinamici extensivi:

	valorile orare ale temperaturilor interioare în spaţiile ocupate / zona principală în lipsa funcţionării sistemelor de asigurare a confortului termic (regimul de tip "free running temperatures", respectiv temperatura medie volumică a aerului ϑat, temperatura interioară rezultantă ϑit, similară cu temperatura operaţională, temperatura medie a elementelor interioare de construcţie  ϑPt, temperatura medie radiantă a spaţiilor  ϑRt;

	stabilirea marjei de variaţie admisibilă pentru temperatura aerului interior:  ϑa.min,ϑa.max.;

	determinarea ratei de ventilare minim admisă în funcţie de specificul activităţii şi de limitele admise ale umidităţii aerului interior şi a concentraţiei de CO2 (normativ NP 008-97);

	determinarea necesarului orar de căldură şi de frig (sensibil) în funcţie de strategia de ventilare a clădirii (se adoptă ventilare naturală controlată în orele de ocupare a clădirii şi de infiltraţii prin rosturile mobile în orele de neocupare a clădirii). Ventilarea naturală este controlată prin fracţia de deschidere a ferestrelor mobile care asigură realizarea temperaturii interioare minim admisă – nu se admite reducerea excesiva a temperaturii interioare prin ventilare naturală pentru a evita reîncălzirea incintelor. Se utilizează, menţinând acelaşi control al temperaturii aerului interior, umbrirea totală sau parţială a ferestrelor;

	determinarea randamentului instalaţiilor de încălzire şi valoarea EER în cazul echipamentelor individuale de răcire de tip split;

	determinarea consumului de energie termică / electrică pentru încălzirea / răcirea spaţiilor;

	determinarea necesarului şi consumului de căldură aferent apei calde de consum menajer;

	determinarea consumului de energie electrică pentru iluminat artificial în funcţie de dotarea cu becuri economice sau convenţionale;

	determinarea consumului de energie electrică aferent aparaturii de calcul;

	stabilirea consumului de energie pe vectorul termic şi pe vectorul electric;

	determinarea energiei primare aferentă furnizării utilităţilor termice şi electrice prin utilizarea coeficienţilor de conversie adecvaţi sistemelor de asigurare a utilităţilor;

	determinarea eficienţei energetice a instalaţiilor de producere a apei calde de consum solare, cu funcţionare sezonieră, în sistem de gestiune energetică zonală.

Calculul s-a efectuat prin utilizarea a două programe de calcul (Energy Plus – versiunea 7.1.0 şi INVAR – program autohton validat empiric şi numeric) şi prin utilizarea modelului de calcul dinamic simplificat conform Mc 001/2006, cap. II.2.5.1.

Etapele de calcul şi analiza care formează Etapa II sunt prezentate sub formă de scheme logice, după cum urmează:

V.1.  Evaluarea ratei minime de ventilare din spaţiile ocupate (fig. 4)

Număr de persoane, na0

Degajări

CO2 metabolic

Degajări

H2O

Umed ≤ 

CO2 ≤ 

na min

H2O

na min = na0

na min

CO2

Decizie

na min = max {namin H2O, namin CO2}

Determinarea consumului de energie primară şi degajărilor de CO2

Fig. 4. Determinarea ratei de ventilare minim admisibilă

V.1.1. Determinarea valorilor orare ale temperaturilor interioare ale necesarului de căldură / frig al clădirii (funcţionare continua) (fig. 5).

V.1.2. Determinarea valorilor orare ale temperaturilor interioare ale necesarului de căldură al clădirii (funcţionare discontinuă) (fig. 6).

Caracteristici geometrice

Caracteristici termice, optice anvelopă

Caracteristici sisteme şi echipamente

Zonare termică, profil energetic

Parametrii climatici, an climatic tip

Date de

intrare

Evaluare răspuns termic anvelopă opacă

Analiză 

(Therm 5.2)

Rezistenţe termice corectate

Factori optici vitraj /

stor mobil

Regim termic natural

Q (t) = 0

Evaluare tamin () – fracție deschidere ferestre

Rată ventilare naturală regim de ocupare clădire

Aporturi:

- metabolizm

- iluminat

- birotică

- soare

na (t)

Parametrii de confort termic 
, na min

Confort

Necesar zilnic de căldură

NU

DA

Fig. 5. Determinarea valorilor orare ale temperaturilor interioare ale necesarului de căldură / 
frig al clădirii (funcţionare continuă)

Capacitatea termică a elementelor de construcţie

Putere

termică

instalată

Răspunsul

termic al

anvelopei

Determina 
 şi 
 pe intervale de calcul şi evaluarea intervalelor de nefuncţionare

Regim termic

zone secundare

Rata de ventilaţie

- ore funcţionare

- ore neocupate

Necesar zilnic de căldură

Fig. 6. Determinarea valorilor orare ale temperaturilor interioare ale necesarului 
de căldură al clădirii (funcţionare discontinuă)

V.2. Determinarea consumului de energie aferent furnizării utilităţilor termice şi electrice (fig. 7, 8)

Iluminat artificial şi birotică

Becuri

Incandescente

Qel.i [kWh/m2lună]

Economice

Qel.e [kWh/m2lună]

Caz

Putere instalată consum program

Qel.bir [kWh/m2luna]

Qelectric [kWh/m2luna]

Fig. 7.

Răcire spaţii

Valoarea EER sistem răcire split

Qcons.el.(t)

Q (t)

[kWh/m2]

Determinarea consumului de energie aferent furnizării utilităţilor electrice

Randament instalaţie încălzire centrală

Încălzire spaţii

Reglaj

Emisie

Distribuţie înc., apă caldă

Instal.

medie zi

[W]

[W]

[kWh/m2luna]

[kWh/m2luna]

[kWh/m2luna]

Fig. 8. Determinarea consumului de energie aferent furnizării utilităţilor termice

Răcire spaţii

Valoarea EER sistem răcire split

Qcons.el.(t)

Q (t)

[kWh/m2]

V.3. Determinarea energiei primare

Coeficienţi de conversie:

 vector termic: 0,92 (sistem de tip districtual - cogenerare existent)

 vector electric: 2,62 (cogenerare)

Qterm.

conv.t

Energie primară termică

[kWh/m2an]

Qel.

conv.el.

Energie primară electrică

[kWh/m2an]

V.4. Determinarea degajărilor de CO2 (MC 001 / 2006, cap. II.1.10.2)

 vectorul termic: 0,24 [kg / kWh]

 vectorul electric: 0,09 [kg/kWh]

Qterm.

conv.t

CO2

[kg/m2an]

Qel.

conv.el.

CO2

[kg/m2an]

În lucrare se prezintă, pentru fiecare scenariu de modernizare energetică, valorile necesarului lunar de căldură pentru încălzirea spaţiilor şi de frig, precum şi profilul energetic al clădirii (fig. 9-
fig. 28).

- Fig. 9. Necesar de încălzire / răcire pentru clădirea de referinţă – starea actuală

- Fig. 10. Profilul energetic al clădirii de referinţă – starea actuală

- Fig. 11. Necesar de încălzire / răcire pentru clădirea de referinţă – scenariul M1

- Fig. 12. Profilul energetic al clădirii de referinţă – scenariul M1

- Fig. 13. Necesar de încălzire / răcire pentru clădirea de referinţă – scenariul M2

- Fig. 14. Profilul energetic al clădirii de referinţă – scenariul M2

- Fig. 15. Necesar de încălzire / răcire pentru clădirea de referinţă – scenariul M3

- Fig. 16. Profilul energetic al clădirii de referinţă – scenariul M3

- Fig. 17. Necesar de încălzire / răcire pentru clădirea de referinţă – scenariul M4

- Fig. 18. Profilul energetic al clădirii de referinţă – scenariul M4

- Fig. 19. Necesar de încălzire / răcire pentru clădirea de referinţă – scenariul M5

- Fig. 20. Profilul energetic al clădirii de referinţă – scenariul M5

- Fig. 21. Necesar de încălzire / răcire pentru clădirea de referinţă – scenariul M6

- Fig. 22. Profilul energetic al clădirii de referinţă – scenariul M6

- Fig. 23. Necesar de încălzire / răcire pentru clădirea de referinţă – scenariul M7

- Fig. 24. Profilul energetic al clădirii de referinţă – scenariul M7

- Fig. 25. Necesar de încălzire / răcire pentru clădirea de referinţă – scenariul M8

- Fig. 26. Profilul energetic al clădirii de referinţă – scenariul M8

- Fig. 27. Necesar de încălzire / răcire pentru clădirea de referinţă – scenariul M9

- Fig. 28. Profilul energetic al clădirii de referinţă – scenariul M9

V.5. Concluzii privind eficienţa energetică a pachetelor de soluţii tehnice

1. În cadrul oricărui pachet de soluţii încălzirea intermitentă conduce la un consum sporit de energie termică ca urmare a capacităţii termice relativ ridicată a elementelor de construcţie interioare (soluţie impusă de dimensionarea structurală a clădirii).

2. Trecerea de la stadiul actual al clădirii la modernizarea prin protecţie termică superioară proprie cerinţelor impuse clădirilor noi prin normativul C 107 / 2010 conduce la reducerea cu numai 18,28 % a energiei primare. Această diferenţă surprinzător de redusă este consecinţa creşterii necesarului de răcire în sezonul estival care se obţine prin utilizarea vectorului de energie electrică. Prin urmare admisibilitatea unei clădiri analizată exclusiv prin prisma rezistenţelor termice ale anvelopei este o eroare care poate compromite ideea de clădire eficientă sau de protecţie termică. Protecţia termică este numai o dimensiune (importantă) în realizarea unei clădiri caracterizată de performanţă energetică superioară.

3. Dovada celor de mai sus o reprezintă performanţele scenariilor M4 şi M5 care se situează la valori ale energiei primare cu cca. 63 % diminuate faţă de clădirea actuală, menţinându-se caracteristicile de protecţie termică proprii cazului M1. Diferenţa provine din alocarea unor măsuri de eficientizare a utilizării clădirii: ventilare naturală şi utilizarea storurilor în sezon estival şi înlocuirea becurilor incandescente cu becuri economice. Pasivizarea clădirii prin finisaj caracterizat de albedo ridicat nu are practic un efect semnificativ.

4. Aplicarea Pachetului Suplimentar (PS) de protecţie termică fără alte măsuri de utilizare a clădirii are un efect de reducere cu cca. 40 % a energiei primare, care este inferior performanţelor anterioare.

5. Asocierea protecţiei termice de tip PS cu utilizarea eficientă a clădirii (ventilare naturală în sezon estival, utilizare a storurilor în sezon estival, înlocuirea becurilor incandescente cu becuri economice) conduce la reducerea cu cca. 74 % a energiei primare a clădirii şi apropierea de performanţă a clădirii pasive (69 kWh/m2an energie primară şi 33 kWh/m2an energie termică).

- Tabelul V.1. Necesarul de energie

| Scenariul | Necesar energetic [kWh/m2a] |  | Consum energetic [kWh/m2a] |  |  |  |  | Energia livrată specificată per sursă [kWh/m2a] | Cererea de energie primară [kWh/m2,a] | Reducerea necesarului de energie în energie primară în comparaţie cu clădirea de referinţă [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Pentru încălzire | Pentru răcire | Încălzire | Răcire | Ventilaţie | Apă caldă menajeră | Iluminat & logistica |  |  |  |
| Stare actuală | 87,25 | 37,56 | 104,15 | 13,92 | - | 5,63 | 48,36 | E.distr. = 109,78 | 264,17 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  | E.electric = 62,28 |  |  |
| M1 | 20,64 | 54,52 | 28,45 | 22,15 | - | 5,63 | 48,36 | E.distr. = 42,43 | 216,09 | 18,20 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | E.electric = 70,51 |  |  |
| M2 | 20,64 | 12,17 | 28,45 | 4,87 | - | 5,63 | 48,36 | E.distr. = 34,43 | 170,81 | 35,34 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | E.electric = 53,23 |  |  |
| M3 | 21,57 | 10,12 | 29,46 | 4,05 | - | 5,63 | 48,36 | E.distr. = 35,09 | 169,60 | 35,80 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | E.electric = 52,41 |  |  |
| M4 | 48,11 | 5,47 | 58,94 | 2,19 | - | 4,59 | 13,41 | E.distr. = 63,52 | 99,33 | 62,40 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | E.electric = 15,60 |  |  |
| M5 | 47,16 | 6,63 | 57,55 | 2,65 | - | 4,59 | 13,41 | E.distr. = 62,14 | 99,27 | 62,42 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | E.electric = 16,07 |  |  |
| M6 | 62,14 | 6,63 | 57,55 | 2,65 | - | 4,59 | 13,41 | E.distr. = 33,52 | 72,54 | 72,39 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | E.electric = 16,07 |  |  |
| M7 | 13,62 | 10,12 | 19,55 | 3,75 | - | 4,59 | 48,36 | E.distr. = 24,14 | 158,73 | 39,91 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | E.electric = 52,11 |  |  |
| M8 | 26,14 | 3,54 | 28,41 | 1,31 | - | 4,59 | 13,41 | E.distr. = 33,40 | 68,95 | 73,90 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | E.electric = 14,73 |  |  |
| M9 | 26,14 | 3,54 | 28,41 | 1,31 | - | 4,59 | 13,41 | E.fosil = 4,39 | 42,62 | 83,87 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | E.electric = 14,73 |  |  |

6. Utilizarea energiei solare sub formă termică aduce un spor de cca. 10 % faţă de performanţa bazată pe energie convenţională, dar utilizarea sa practică este determinată de eficienţa economică care face obiectul cap. VI al lucrării.

Reţinem faptul că pentru clădirile publice existente protecţia termică superioară (conf. C 107 / 2010 sau PS) trebuie să fie asociată cu ventilare naturală controlată, utilizarea dispozitivelor de umbrire a ferestrelor şi de înlocuirea becurilor incandescente cu becuri economice.

Este de subliniat faptul că racordarea clădirii la un sistem de cogenerare performant nu conduce la îmbunătăţirea semnificativă a performanţei energetice a clădirii. Saltul se poate produce prin utilizarea trigenerării şi a sistemelor de răcire radiativă de temperatură ridicată. Aceste sisteme sunt încă în categoria BNAT şi, prin urmare, nu le-am luat în calcul.

În ceea ce priveşte modernizarea energetică a clădirilor considerăm că soluţiile simple şi robuste sunt cele care pot asigura dezvoltarea durabilă. În acest sens abordarea economică prin prisma Costului Global pe o durată de 30 de ani reprezintă un suport pentru evidenţierea soluţiilor performante pe termen lung cu impact social semnificativ. Spre deosebire de analiza bazată pe recuperarea costurilor de investiţie prin economii de energie care se bazează pe durate de recuperare relativ reduse şi eficiente pe termen limitat, abordarea prin prisma minimizării Costului Global pe durată medie şi lungă conduce la soluţii superioare tehnic şi fiabile, proprii Dezvoltării Durabile.

Revenind la Directiva 31/2010/UE şi la prevederile Art. 9, al (1), lit (b), rezultă că modernizarea clădirilor publice (birouri şi nu numai) trebuie să reprezinte pasul către clădirea de tip NZEB. Soluţia prezentată în lucrarea de faţă prin scenariul M8 reprezintă etapa preliminară a transformării clădirii în clădire NZEB prin promovarea trigenerării de eficienţă ridicată (peste 85 %) faţă de sub 55 % în cazul cogenerarii actuale. Soluţiile se adresează mediului urban şi nu reprezintă demonstraţii singulare. Considerăm că aceasta este abordarea corectă pentru clădiri publice dar şi pentru clădiri de tip bloc de locuinţe existente, abordare care se va dezvolta în studii ulterioare.

- Cap. VI. CALCULUL COSTULUI OPTIMAL

În conformitate cu anexa III la Directiva 2010/31/UE şi cu partea 4 din anexa I a Regulamentului Delegat nr. 244 /2012, calculul nivelurilor optime ale costurilor se bazează pe metodologia valorii nete actualizate (costuri globale).

În scopul menţinerii nealterate a conceptelor metodologice sub forma unui cadru metodologic comparativ de calcul al nivelurilor optime din punct de vedere al costurilor se prezintă succint, în cele ce urmează, orientările privind aplicarea Regulamentului Delegat nr. 244 / 2012 al Comisiei de completare a Directivei 31 / 2010 / UE, document oficial elaborat de Comisia Europeană cu nr. 
C (2012) 2159 final.

- Clasificarea costurilor conform metodologiei cadru

Conform punctului 4 din anexa I la regulament, statele membre trebuie să utilizeze următoarele categorii fundamentale de costuri:

 costuri ale investiţiei iniţiale,

 costuri curente (inclusiv costurile pentru energie şi costurile de înlocuire periodică)

şi, dacă este cazul,

 costurile de eliminare.

În plus,

 costurile aferente emisiilor de gaze cu efect de seră sunt incluse în calculul la nivel macroeconomic.

Datorită importanţei acestora în contextul dat, costurile pentru energie sunt menţionate ca o categorie separată de costuri deşi acestea sunt considerate ca făcând parte din costurile operaţionale.

Mai mult, costurile de înlocuire nu sunt considerate ca făcând parte din costurile de întreţinere (astfel cum se întâmplă ocazional în cazul altor structuri de cost), ci sunt menţionate ca o categorie separată de costuri.

Costul aferent capitalului necesar pentru finanţarea investiţiilor în măsuri de eficienţă energetică nu este inclus ca o categorie separată în regulament. Cu toate acestea, statele membre îl pot include, de exemplu, în categoria costurilor anuale pentru a garanta actualizarea acestora.

Costurile pentru energie se bazează pe consum, mărimea clădirii, ratele actuale şi estimările de preţ şi sunt direct legate de rezultatul calculului privind performanţa energetică. Aceasta înseamnă că costurile pentru energie depind de caracteristicile de sistem ale clădirii. Majoritatea celorlalte elemente de cost precum costurile de investiţie, de întreţinere, de înlocuire etc. sunt în mare parte atribuite elementelor specifice ale clădirii.

- Rata de actualizare

Rata de actualizare utilizată în calculele macroeconomice şi financiare se stabileşte de către statul membru după efectuarea unei analize a sensibilităţii pe cel puţin două rate pentru fiecare calcul. Analiza sensibilităţii pentru calculul macroeconomic utilizează o rată de 4 % exprimată în termeni reali. Aceasta este în conformitate cu orientările actuale ale Comisiei privind Evaluarea impactului pentru anul 2009, care sugerează o rată de actualizare societală de 4 % .

O rată de actualizare mai mare – în mod normal mai mare de 4 % excluzând inflaţia şi eventual diferenţiată în funcţie de clădiri nerezidenţiale şi clădiri rezidenţiale – va reflecta o abordare pur comercială, pe termen scurt, în evaluarea investiţiilor. O rată mai mică – cuprinsă în mod normal între 2 % şi 4 % excluzând inflaţia – va reflecta mai exact beneficiile pe care investiţiile în eficienţa economică le aduc ocupanţilor clădirii pe întreaga durată de viaţă a investiţiei.

- Calculul costurilor de înlocuire periodică

Pe lângă costurile iniţiale de investiţie şi cele curente, costurile periodice de înlocuire reprezintă cel de-al treilea factor de cost. În timp ce lucrările de reparaţii mai mici şi consumabilele sunt, de obicei, incluse în categoria costurilor de întreţinere, înlocuirea periodică se referă la înlocuirea necesară a unui întreg element al clădirii ca rezultat al învechirii şi, prin urmare, este tratată ca o categorie separată de costuri.

Momentul înlocuirii periodice depinde de durata de viaţă a elementului clădirii. La sfârşitul duratei de viaţă, trebuie prevăzută o înlocuire în calculul costului global.

S-au utilizat valori ale duratei de viata din Anexa A a standardul EN 15459 (pentru sistemele energetice din clădiri), precum şi date din bibliografia anexata studiului.

- Anul de începere a calculului

Regulamentul prevede ca statele membre să utilizeze ca moment de începere a calculului anul în care este efectuat calculul. Scopul principal este de a garata că nivelurile actuale ale preţurilor şi costurilor sunt reflectate în momentul identificării nivelului optim al costurilor diferitelor măsuri  / pachete / variante (în măsura în care astfel de date sunt deja disponibile). Cu toate acestea, statele membre au posibilitatea să îşi bazeze calculul pe anul de începere (anul în care este efectuat calculul, de exemplu 2012 pentru primul exerciţiu), dar să utilizeze ca referinţă pentru cerinţele minime privind performanţa energetică acele cerinţe care sunt deja stabilite şi prevăzute pentru viitorul apropiat, de exemplu, cerinţele care ar deveni aplicabile în anul 2013.

- Calculul valorii reziduale

Regulamentul prevede includerea valorii reziduale în calculul costului global. Valoarea reziduală a clădirii la sfârşitul perioadei de calcul reprezintă suma valorilor reziduale ale tuturor elementelor clădirii. Valoarea reziduală a unui anumit element al clădirii depinde de costul investiţiei iniţiale, de perioada de depreciere (care reflectă durata de funcţionare a elementului respectiv al clădirii) şi, după caz, de toate costurile aferente înlăturării unui element al clădirii.

- Evoluţia costului în timp

Cu excepţia costurilor pentru energie şi a celor de înlocuire, regulamentul nu include alte creşteri sau scăderi ale costurilor în termeni reali. Aceasta înseamnă că pentru celelalte categorii de costuri (şi anume costuri operaţionale şi costuri de întreţinere) evoluţia preţurilor este estimată a fi egală cu rata globală a inflaţiei.

- Calculul costurilor de înlocuire

Pentru costurile de înlocuire există posibilitatea adaptării costurilor de investiţie iniţiale (care servesc drept bază pentru stabilirea costurilor de înlocuire) pentru elementele selectate ale clădirii, în cazul în care este preconizată o evoluţie tehnologică majoră în anii următori.

- VI.1. Calculul costului global

Calculele costului global au drept rezultat obţinerea valorii nete actualizată a costurilor suportate pe parcursul unei perioade stabilite de calcul, ţinând cont de valorile reziduale ale echipamentelor / elementelor cu o durată de viaţă mai mare. Previziunile privind costurile energiei şi ale dobânzilor se vor limita la perioada de calcul.

Evaluarea Costului Global (CG) reprezintă Etapa a III-a a lucrării de faţă. În cele ce urmează se prezintă succint elementele de calcul şi datele necesare.

Evaluarea valorilor de CG se face pentru fiecare din cele 9 scenarii prezentate anterior şi pentru cazul clădirii în starea sa actuală. Asocierea CG cu Energia Primară determină curbe care prezintă valori de minim. Scenariile de analiză s-au defalcat pe două clase, iar elementul decizionale este comparaţia valorilor de energie primară (care reflectă calitatea tehnică a clădirii) aferente punctelor de minim ale celor două curbe de forma:

CGk = f (EPk)

în care indicatorul k semnifică pachetul C 107 / 2010, respectiv PS.

Calculul presupune două abordări, respectiv:

  Perspectiva Macroeconomică (Societală) care urmăreşte reducerea degajărilor de noxe şi protecţia mediului natural;

 Perspectiva Microeconomică (Financiară) care priveşte eficienţa investiţiilor în soluţii de eficienţă energetică.

Lucrarea de faţă abordează ambele perspective şi realizează o comparaţie a rezultatelor. În ambele abordări se procedează la analiza de sensibilitate prin abordarea a 4 scenarii care se prezintă în cap. VI.3.

Calculul costului global are în vedere:

– investiţia iniţiala,

– suma costurilor anuale pentru fiecare an şi valoarea finală,

– costurile de eliminare, daca este cazul, toate raportate la anul de începere.

- VI.1.1. Calculul costurilor investiţiei iniţiale

Costurile pentru investiţia iniţială cuprind costurile aferente tuturor modernizării clădirii actuale, considerându-se ca an de începere a lucrărilor 2012.

Valorile din tabele vizează suprafaţa utilă a clădirii, iar graficele se referă la suprafaţa căreia îi este destinată modernizarea.

Notaţii:	DV = durata de viaţă	DREF = durata de referinţă

Valoarea reziduală neactualizată a izolaţiei termice:

VRNA=Cost.inv⋅(DV−DREF)DV

Valoarea reziduală actualizată a izolaţiei termice:

VRA=VRNA⋅(1+R)−DREF

S-a considerat ca principale investiţii următoarele:

a) Izolaţia faţadei clădirii

Durata de viaţă: 50 de ani		Durata de referinţă: 30 de ani

CAnv. = aAnv  ln UANv + bAnv	CAnv = – 37,762 ln (UAnv) + 11,379

| Izolaţie faţadă | U [W/m2K] | Cost [euro/m2] | Cost [lei/m2] |
| --- | --- | --- | --- |
| Modernizare 1 | 0,625 | 20,32 | 91,42 |
| Modernizare 2 | 0,625 | 20,32 | 91,42 |
| Modernizare 3 | 0,625 | 20,32 | 91,42 |
| Modernizare 4 | 0,625 | 20,32 | 91,42 |
| Modernizare 5 | 0,625 | 20,32 | 91,42 |
| Modernizare 6 | 0,625 | 20,32 | 91,42 |
| Modernizare 7 | 0,303 | 39,39 | 177,24 |
| Modernizare 8 | 0,303 | 39,39 | 177,24 |
| Modernizare 9 | 0,303 | 39,39 | 177,24 |

b) Izolaţia acoperiş

Durata de viaţă: 50 de ani		Durata de referinţă: 30 de ani

CT = aT  ln UT + bT	CT = – 90,332 ln(UT) + 10,867

| Izolaţie acoperiş | U [W/m2K] | Cost [euro/m2] | Cost [lei/m2] |
| --- | --- | --- | --- |
| Modernizare 1 | 0,25 | 6,44 | 28,97 |
| Modernizare 2 | 0,25 | 6,44 | 28,97 |
| Modernizare 3 | 0,25 | 6,44 | 28,97 |
| Modernizare 4 | 0,25 | 6,44 | 28,97 |
| Modernizare 5 | 0,25 | 6,44 | 28,97 |
| Modernizare 6 | 0,25 | 6,44 | 28,97 |
| Modernizare 7 | 0,21 | 7,85 | 35,32 |
| Modernizare 8 | 0,21 | 7,85 | 35,32 |
| Modernizare 9 | 0,21 | 7,85 | 35,32 |

c) Izolaţia plafon subsol

Durata de viaţă: 50 de ani		Durata de referinţă: 30 de ani

CSbs = aSbs  ln USbs + bSbs	CSbs = – 23,472 ln(USbs) + 21,918

| Izolaţie plafon subsol | U [W/m2K] | Cost [euro/m2] | Cost [lei/m2] |
| --- | --- | --- | --- |
| Modernizare 1 | 0,4 | 6,66 | 29,97 |
| Modernizare 2 | 0,4 | 6,66 | 29,97 |
| Modernizare 3 | 0,4 | 6,66 | 29,97 |
| Modernizare 4 | 0,4 | 6,66 | 29,97 |
| Modernizare 5 | 0,4 | 6,66 | 29,97 |
| Modernizare 6 | 0,4 | 6,66 | 29,97 |
| Modernizare 7 | 0,67 | 4,76 | 21,42 |
| Modernizare 8 | 0,67 | 4,76 | 21,42 |
| Modernizare 9 | 0,67 | 4,76 | 21,42 |

d) Schimbare ferestre

Durata de viaţă: 30 de ani		Durata de referinţă: 30 de ani

CF = aF  ln UF + bF	CF = – 581,01 ln(UF) + 571,577

| Ferestre | U [W/m2K] | Cost [euro/m2] | Cost [lei/m2] |
| --- | --- | --- | --- |
| Modernizare 1 | 2 | 22,82 | 102,71 |
| Modernizare 2 | 2 | 22,82 | 102,71 |
| Modernizare 3 | 2 | 22,82 | 102,71 |
| Modernizare 4 | 2 | 22,82 | 102,71 |
| Modernizare 5 | 2 | 22,82 | 102,71 |
| Modernizare 6 | 2 | 22,82 | 102,71 |
| Modernizare 7 | 1,3 | 44,45 | 200,02 |
| Modernizare 8 | 1,3 | 44,45 | 200,02 |
| Modernizare 9 | 1,3 | 44,45 | 200,02 |

În cazul folosirii captatoare solare plane şi unităţi de stocaj termic diurn în apă, s-a calculat că sunt necesari 400 m2 şi 30 m3 stocaj, preţul fiind de 333,29 lei / m2 (cu referire la aria utilă).

Pentru storuri mobile interioare, preţul este de 37 lei / m2 arie fereastră. Durata de viaţă este de 30 de ani.

- [lei/m2ari utila]

| Costuri invest. int. | Actual | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Izolatie fatada | 0,00 | 91,42 | 91,42 | 91,42 | 91,42 | 91,42 | 91,42 | 177,24 | 177,24 | 177,24 |
| Izolatie acoperis | 0,00 | 28,97 | 28,97 | 28,97 | 28,97 | 28,97 | 28,97 | 35,32 | 35,32 | 35,32 |
| Izolatie plafon subsol | 0,00 | 29,97 | 29,97 | 29,97 | 29,97 | 29,97 | 29,97 | 21,42 | 21,42 | 21,42 |
| Ferestre | 0,00 | 102,71 | 102,71 | 102,71 | 102,71 | 102,71 | 102,71 | 200,01 | 200,01 | 200,01 |
| Instalatii incalzire | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
| Pasivizare | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,72 | 8,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Storuri | 0,00 | 0,00 | 8,89 | 8,89 | 8,89 | 8,89 | 8,89 | 8,89 | 8,89 | 8,89 |
| Panouri solare | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 333,29 | 0,00 | 0,00 | 333,29 |
| Total invest. initiala | 0,00 | 253,07 | 267,96 | 276,68 | 276,68 | 267,96 | 601,24 | 448,88 | 448,88 | 782,16 |

- VI.1.2. Calculul costurilor curente

Costurile curente, aşa cum prevede şi metodologia de calcul descrisă în Regulamentul Delegat nr. 244 / 2012, au fost împărţite în două mari categorii:

a) Costurile de întreţinere a clădirii

Costurile cu întreţinerea clădirii cuprind:

 costul pentru mentenanţă panourilor solare: 37,73 lei / m2;

 costuri mentenanţă sistem încălzire / răcire: 10,65 lei / m2

 costuri anuale prevăzute pentru reparaţiile panourilor solare: 16,80 lei / m2;

 costuri anuale prevăzute pentru reparaţii sistemului de încălzire / răcire: 5,32 lei / m2;

 costurile aferente schimbării becurilor (durata de referinţă este de 30 de ani): total becuri: 759 buc.

– incandescente: 	- durata de funcţionare = 2.000 ore  47 înlocuiri

- preţ bec: 2 lei / buc.

- putere instalată iluminat incandescent: 75,138kW

- cost specific: 34,90 lei / m2

– economice: 	- durata de funcţionare = : 2.000 ore  12 înlocuiri

- preţ bec: 15 lei / buc.

- cost specific: 24,60 lei / m2

- [lei/m2arie utila]

| Costurile întreţinere clădire | Actual | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Becuri | 34,88 | 34,88 | 34,88 | 34,88 | 24,57 | 24,57 | 24,57 | 34,88 | 24,57 | 24,57 |
| Mentenanţă panouri solare | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,73 | 0,00 | 0,00 | 37,73 |
| Reparaţii panouri solare | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,80 | 0,00 | 0,00 | 16,80 |
| Mentenanţă sistem încălzire | 10,65 | 10,65 | 10,65 | 10,65 | 10,65 | 10,65 | 10,65 | 10,65 | 10,65 | 10,65 |
| Reparaţii sistem încălzire | 5,32 | 5,32 | 5,32 | 5,32 | 5,32 | 5,32 | 5,32 | 5,32 | 5,32 | 5,32 |
| Total costuri întreţinere clădire | 50,85 | 50,85 | 50,85 | 50,85 | 40,54 | 40,54 | 95,07 | 50,85 | 40,54 | 95,07 |

b) Costurile cu energia

În calculul costuri cu energia s-a considerat:

 rata anuală de creştere a preţului energiei termice rt = 0,03;

 rata anuală de creştere a preţului energiei electrice rel = 0,03;

 rata de actualizare = 0,04;

 tariful de facturare a energiei termice pentru agenţi economici alimentaţi din reţeaua de agent termic primar, fără TVA = 212,95 lei / Gcal (conform Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 142 / 2011, ceea ce duce la un preţ de 0,21687 lei / kWh (fără TVA);

 tarifele de reglementate la energia electrică livrată de furnizorii de ultimă instanţă consumatorilor finali care nu şi-au exercitat dreptul de eligibilitate, alţii decât cei casnici şi cei asimilaţi consumatorilor casnici şi preţurile pentru energia reactivă valabile de la 1 ianuarie 2013 conform Ordinului nr. 54/2012 (publicat în MO nr. 892/ 28.12.2012):

– energia activă = 0,476 lei / kW;

– acciză = 0,004522 lei / kW;

– taxă cogenerare = 0,0231 lei / kW

Costul energiei este: Ce=Qt⋅ctk=1DREF1+rt1+Rk+Qelcelk=1DREF1+rel1+Rk

- [lei/m2arie utila]

| Costurile energiei | Actual | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Încălzire | 591,09 | 161,46 | 161,46 | 167,20 | 334,51 | 326,62 | 271,45 | 110,95 | 161,24 | 24,86 |
| Răcire | 173,40 | 275,92 | 60,54 | 50,45 | 27,28 | 33,01 | 33,01 | 46,71 | 16,32 | 7,43 |
| Apă caldă menajeră | 31,95 | 31,95 | 31,95 | 31,95 | 26,05 | 26,05 | 0,00 | 26,05 | 26,05 | 0,00 |
| Ventilare | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Iluminat interior | 544,11 | 544,11 | 544,11 | 544,11 | 108,87 | 108,87 | 108,87 | 544,11 | 108,87 | 108,87 |
| Aparatura, iluminat exterior etc. | 58,30 | 58,30 | 58,30 | 58,30 | 58,30 | 58,30 | 58,30 | 58,30 | 58,30 | 58,30 |
| Total energie termică | 623,04 | 193,42 | 193,42 | 199,15 | 360,56 | 352,67 | 271,45 | 137,00 | 187,29 | 24,86 |
| Total energie electrică | 775,80 | 878,32 | 662,94 | 652,85 | 194,45 | 200,18 | 200,18 | 649,12 | 183,49 | 174,60 |
| Total costuri energie | 1.398,84 | 1.071,74 | 856,36 | 852,00 | 555,01 | 552,85 | 471,63 | 786,12 | 370,77 | 199,46 |

- VI.2. Calculul costului optim din punct de vedere macroeconomic

Pentru calcularea nivelului optim al costurilor din punct de vedere macroeconomic, la costurilor globale se adaugă costul emisiilor de gaze cu efect de seră, definit ca valoarea monetară a daunelor aduse mediului cauzate de emisiile de CO2 aferente consumului de energie dintr-o clădire.

Regulamentul Delegat nr. 244 / 2012 prevede includerea costurilor aferente emisiilor de gaze cu efect de sera prin calcularea sumei emisiilor anuale de gaze cu efect de sera înmulţită cu preţurile estimate per tona de echivalent CO2 cotelor de emisii de gaze cu efect de sera emise în fiecare an, astfel:

 20 de euro per tona de CO2 echivalent până în 2025,

 35 euro per tona de CO2 echivalent până în 2030;

 50 euro per tona de CO2 echivalent după 2030,

în conformitate cu scenariile actuale ale Comisiei referitoare la preţurile estimate în cadrul sistemului de comercializare a emisiilor de carbon măsurate în preţuri reale şi constante pentru anul 2008.

|  | Actual | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CO2 - term. [kg/mp.an] | 29,64 | 9,2 | 9,2 | 9,48 | 17,15 | 16,78 | 12,9 | 6,52 | 8,91 | 1,18 |
| CO2 - electric [kg/mp.an] | 5,6 | 6,35 | 4,79 | 4,72 | 1,4 | 1,45 | 1,45 | 4,69 | 1,33 | 1,33 |
| Total consum CO2 [kg/mp.an] | 35,24 | 15,55 | 13,99 | 14,2 | 18,55 | 18,23 | 14,35 | 11,21 | 10,24 | 2,51 |
| Cost CO2 [lei/mp arieut.] | 167,856 | 74,07 | 66,64 | 67,64 | 88,36 | 86,83 | 68,35 | 53,40 | 48,78 | 11,96 |

Ţinând seama de cele de mai sus se poate calcula costul global pentru clădirea aflată în stadiu actual şi pentru cele 9 scenarii alese.

|  | Actual | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cost global [lei] | 1.617,55 | 1.431,18 | 1.223,26 | 1.228,63 | 942,04 | 929,64 | 1.217,76 | 1.310,39 | 880,11 | 1.059,80 |
| Energie primară [kWh/a] | 264,17 | 216,09 | 170,81 | 169,60 | 99,33 | 99,27 | 72,94 | 158,73 | 68,95 | 42,64 |

Fig. 29. Costul global aferent pachetelor de soluţii (macroeconomic)

Fig. 30. Energia primară aferentă pachetelor de soluţii

Fig. 31. Costul global şi energia primară aferente pachetelor de soluţii (macroeconomic)

Fig. 32. Costul optim – pachet de bază C 107 /2010 (M1-M6)

Fig. 33. Costul optim – pachet suplimentar (M7-M9)

VI.3. Analiza de sensibilitate în varianta macroeconomică

Scopul analizei de sensibilitate este de a verifica stabilitatea valorii de optim a CG (cu referire la energia primară) în raport cu variaţia indicilor de variaţie a preţurilor şi a valorii de actualizare, posibilă pe durată relativ lungă, de 30 de ani. S-au utilizat atât valori ale ratei de actualizare proprii unor economii bazate pe investitii private in scopul obtinerii unui profit pe termen scurt (valori ridicate, R = 5 %), cât şi unor economii foarte stabile (R = 1 %).

Analiza de sensibilitate are scopul de a testa stabilitatea zonei de optim în raport cu valori posibile ale coeficienţilor rt, rel şi R. S-au utilizat 2 scenarii, după cum urmează, inclusiv datele pentru baza de calcul:

| Coeficienţi [%] | Baza (B) | M1 | M2 | M3 | M4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| rel | 3 | 4 | 2 | 2 | 5 |
| rt | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 |
| R | 4 | 1 | 1 | 5 | 2 |

Valorile obţinute pentru cele 4 variante sunt redate în fig. 34-37.

Fig. 34. Analiza de sensibilitate – pachet de bază C 107 /2010 (M1-M6)

Fig. 35. Analiza de sensibiliate – pachet suplimentar (M7-M9)

Fig. 36. Analiza de sensibilitate – cost diferenţial – pachet de bază C 107 /2010 (M1-M6)

Fig. 37. Analiza de sensibilitate – cost diferenţial – pachet suplimentar (M7-M9)

- VI.4. Calculul costurilor optime din punct de vedere financiar

Regulamentul solicită statelor membre să calculeze nivelul optim din punct de vedere al costurilor o dată la nivel macroeconomic (excluzând toate taxele aplicabile, precum TVA, şi toate subvenţiile şi stimulentele aplicabile, dar incluzând costurile aferente carbonului) şi o dată la nivel financiar (ţinând seama de preţurile plătite de consumatorul final, inclusiv taxele şi, dacă este cazul, subvenţiile, dar excluzând costurile suplimentare de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră).

Ţinând seama de aceste cerinţe se obţin costurile globale din tabelul următor:

|  | Actual | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cost global [lei] | 1.853,45 | 1.746,02 | 1.481,92 | 1.486,60 | 1.072,56 | 1.059,48 | 1.439,67 | 1.605,38 | 1.044,06 | 1.311,36 |
| Energie primară [kWh/a] | 264,17 | 216,09 | 170,81 | 169,60 | 99,33 | 99,27 | 72,94 | 158,73 | 68,95 | 42,64 |

Fig. 38. Cost global aferent pachetelor de soluţii (financiar)

Fig. 39. Energia primară aferentă pachetelor de soluţii

Fig. 40. Cost global şi energia primară aferente pachetelor de soluţii

Fig. 41. Costul optim – pachet de bază C 107 / 2010 (M1-M6) (finaciar)

Fig. 42. Costul optim – pachet suplimentar (M7-M9)

VI.5. Analiza de sensibilitate în varianta financiară

Analiza de sensibilitate în varianta financiară se face în aceleaşi ipoteze ca şi cea macroeconomică.

Fig. 43. Analiza de sensibilitate – pachet de bază C 107 / 2010 (M1-M6) (financiar)

Fig. 44. Analiza de sensibilitate – pachet suplimentar (M7-M9) (financiar)

Fig. 45. Analiza de sensibilitate – cost diferenţial – pachet de bază C 107 / 2010 (M1-M6) (financiar)

Fig. 46. Analiza de sensibilitate – cost diferenţial – pachet suplimentar (M7-M9) (financiar)

- VI.6. Calculul duratei de recuperare a investiţiei aferentă modernizărilor (perspectiva Macroeconomică)

- Un aspect conex problemei costului optim îl reprezintă durata de recuperare a investiţiilor aferente modernizării unei clădiri publice. Din graficele din fig. 47 şi 48 rezultă că, în linii mari, soluţiile puse în evidenţă prin aplicarea metodei costului optim sunt sustenabile şi aplicabile în scop pur comercial. Singura diferenţă notabilă constă în faptul că soluţia proprie pachetului C 107-6 este caracterizată de durata de recuperare a investiţiei suplimentare de 5,60 ani, în timp ce soluţia relevată de analiza de tip cost optim (PS-8)  este caracterizată de durata de recuperare a investiţiei suplimentare de 7,80 ani. Ambele soluţii sunt acceptabile din punct de vedere economic  dar valoarea costului global de 450 lei/m2 este mai atractivă decât valoarea de 590 lei/m2, cu toate că în valori specifice pentru varianta C 107/2010 costul este de 90 lei/m2an, faţă de numai 75 lei/m2an în cazul PS-8.

Fig. 47. Eficienţa economică a pachetelor de soluţii de modernizare energetică 
a clădirilor publice (macroeconomic)

Fig. 48. Durata de amortizare a costului global aferent pachetelor de soluţii

Cele de mai sus pot reprezenta un argument ca pentru cazul clădirilor publice România să adopte valoarea de 100 kWh/m2an ca valoare de reabilitare pentru clădirile existente.

VI.7. Concluzii privind nivelul optim din punct de vedere al costurilor, 
al cerinţelor minime de performanţă energetică a clădirilor 
existente de tip Clădire Publică

1. Pe suportul clădirii de referinţă reală, desemnată conform celor prezentate în Cap. II, s-au determinat Costurile Globale aferente stadiului actual al clădirii precum şi clădirii suspusă modernizării energetice.

2. Modernizarea energetică a clădirii este reprezentată atât de modificarea caracteristicilor de protecţie termică a anvelopei opace şi transparente, cât şi adaptarea regimului de exploatare a dotărilor clădirii la programul de ocupare al clădirii şi la valorile parametrilor climatici.

3. S-au elaborat 9 scenarii de modernizare energetică a clădirii, dintre care 6 se bazează pe caracteristicile termice ale clădirilor noi de tip nerezidenţial (C 107/2010) şi 3 pe caracteristicile aşa numitului Pachet Suplimentar (PS) care include performanţe termice superioare. Totodată s-au luat în considerare dotări de diminuare a impactului radiaţiei solare în sezonul estival, de înlocuire a sistemului de iluminat artificial (becuri economice) şi de aplicare a ventilării naturale controlate în orele de ocupare a clădirii. Toate aceste măsuri au impact asupra costurilor de investiţii, costurilor anuale de funcţionare şi a costurilor energiei, în funcţie de vectorul termic / electric şi, implicit, prin utilizarea coeficienţilor de conversie, asupra energiei primare aferentă proceselor de funcţionare normală a clădirii pe durata de 30 de ani, în conformitate cu prevederile din Regulamentul Delegat (UE) nr. 244/2012, Anexa 1, cap. 4.2 al. 8.

4. Scenariul de bază, reprezentat de valorile de actualizare:

 rt = rel = 0,03

 R = 0,04 (rata de actualizare)

a fost analizat sub forma a 2 pachete distincte de pachete de soluţii, diferenţiate de caracteristicile termice ale clădirii, conform C 107/2010, respectiv PS;

5. Analiza vizează atât perspectiva de calcul Macroeconomic (Cap. VI.2) cât şi perspectiva de calcul Financiar (Cap. VI.4). În ambele cazuri s-au elaborat curbele de variaţie a Costului global în funcţie de energia primară aferentă proceselor de funcţionare normală a clădirii.

6. Calculul Macroeconomic pune în evidenţă, pentru fiecare din pachetele susmenţionate (C 107/2010, PS), valori minime ale costului global, după cum urmează:

6.1. Pachetul C 107/2010, valoare minimă corespunzătoare consumului de energie primară de 99,27 kWh/m2an, şi intervalul de cost optim aferent valorilor de energie primară cuprinse între 90-115 kWh/m2an (fig. 32);

6.2. Pachetul PS, valoare minimă corespunzătoare consumului de energie primară de 68,95 kWh/m2an, şi intervalul de cost optim aferent valorilor de energie primară cuprinse între 58 şi 75 kWh/m2an (fig. 33);

6.3. Sinteza valorilor care conduce la o ierarhizare a cerinţelor minime proprii modernizării clădirilor publice existente este prezentată în fig. 31;

6.4. Soluţiile care prevăd introducerea energiei solare sub formă termică şi utilizare a apei clade sub formă de gestiune energetică zonală (furnizarea excedentului către consumatori din zona adiacentă clădirii) se clasează pe locurile 4 (PS), respectiv 5 (C 107/2010). Acest fapt arată că nivelul actual al costurilor de investiţie nu încurajează promovarea, în cazul acestor clădiri, a soluţiei de tip RES propusă. Analiza care va viza clădirile publice noi va include utilizarea sistemelor de cogenerare de înaltă performanţă (eficienţă de cca. 90%) de medie putere cu furnizare a utilităţilor termice (căldură şi frig prin instalaţie de răcire prin absorbţie) şi electrice (sistem de trigenerare) atât în folosul clădirii cât şi al consumatorilor zonali.

7. Calculul Financiar pune în evidenţă pentru fiecare din pachetele susmenţionate (C 107/2010, PS), valori minime ale costului global, identice cu cele relevate de calculul Macroeconomic, după cum urmează:

7.1. Pachetul C 107/2010, valoare minimă corespunzătoare consumului de energie primară de 99,27 kWh/m2an, şi intervalul de cost optim aferent valorilor de energie primara cuprinse între 90-115 kWh/m2an (fig. 41);

7.2. Pachetul PS, valoare minimă corespunzătoare consumului de energie primară de 68,95 kWh/m2an, şi intervalul de cost optim aferent valorilor de energie primară cuprinse între 58 şi 75 kWh/m2an (fig. 42);

7.3. Sinteza valorilor care conduce la o ierarhizare a cerinţelor minime proprii modernizării clădirilor publice existente este prezentată în fig. 40;

7.4. Soluţiile care prevad introducerea energiei solare sub formă termică şi utilizare a apei calde sub formă de gestiune energetică zonală (furnizarea excedentului către consumatori din zona adiacentă clădirii) se clasează pe locurile 4 (PS), respectiv 5 (C 107/2010). Acest fapt arată ca nivelul actual al costurilor de investiţie nu încurajează promovarea, în cazul acestor clădiri, a soluţiei de tip RES propusă.

8. Analiza de sensibilitate s-a efectuat prin utilizarea unor valori de actualizare după cum urmează:

| Coeficienţi [%] | Baza | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| rel | 3 | 4 | 2 | 2 | 5 |
| rt | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 |
| R | 4 | 1 | 1 | 5 | 2 |

9. Pentru perspectiva Macroeconomică rezultatul este prezentat în graficele din fig. 34 şi fig. 35, pentru valori absolute ale Costului Global, varianta C 107/2010, respectiv PS. Se verifică stabilitatea intervalul de cost minim specificat la pct. 6.1. În graficele din fig. 36 şi fig. 37 se prezintă evoluţia costului diferenţial cu referire la starea actuală a clădirii, în raport cu energia primară.

10. Pentru perspectiva Financiară rezultatul este prezentat în graficele din fig. 43 şi fig. 44, pentru valori absolute ale Costului Global, varianta C 107/2010, respectiv PS. Se verifică stabilitatea intervalul de cost minim specificat la pct. 6.1. În graficele din fig. 45 şi fig. 46 se prezintă evoluţia costului diferenţial cu referire la starea actuală a clădirii, în raport cu energia primară.

11. În cap. VI.6 se prezintă determinarea duratei de recuperare a investiţiilor pe seama economiei de energie în funcţie de scenariile analizate. S-a utilizat perspectiva Macroeconomică pentru determinarea Costului Global. Clasamentul eficienţei economice pe termen scurt este prezentat în graficul din fig. 48.

12. În această abordare soluţiile aferente scenariilor C 107/2012-4 şi C 107/2012-5 relevă o durată de recuperare de sub 6 ani, iar scenariul PS-8, o durată de recuperare de aproape 8 ani.

Cap. VII. CONCLUZII

1. Scopul lucrării

Determinarea cerinţelor minime de Performanţă Energetică a Clădirilor existente de tip Clădire Publica (birouri), în conformitate cu Regulamentul Delegat (UE) nr. 244/2012

2. Obiectivele lucrării

2.1. Desemnarea Clădirii Reale de Referinţă, conform procedurii prezentată în fig. 1 şi fig. 2.

2.2. Determinarea caracteristicilor geometrice, termice, optice şi funcţionale ale elementelor constructive ale clădirii şi ale sistemelor care asigură confortul termic.

2.3. Determinarea ratei de ventilare minim admisă în funcţie de specificul clădirii, în raport cu prevederile normativului NP 008-97, cu referire la concentraţia maxim admisă a valorilor umidităţii şi a dioxidului de carbon în spaţiile ocupate (fig. 5).

2.4. Estimarea Performanţei Energetice şi Profilul energetic, proprii clădirii în starea sa actuală. S-au utilizat 2 programe de calcul Energy Plus, versiunea 7.1.0 şi INVAR, şi modelarea proceselor prin utilizarea simulării dinamice cu pas de timp orar, pe suportul anului climatic tip propriu oraşului Bucureşti, reprezentativă pentru zona climatică II, prioritară la nivel naţional (fig. 9, fig. 10). Determinarea Energiei Primare în funcţie de sistemul de furnizare a utilităţilor termice şi electrice.

2.5. S-au elaborat 9 scenarii bazate pe caracteristicile de protecţie termică conform C 107/2010, proprii clădirilor noi de tip nerezidenţiale (6 scenarii) şi conform Pachetului suplimentar (PS).

2.6. Estimarea Performanţei Energetice şi Profilul energetic, proprii clădirii modernizată conform scenariilor menţionate (fig. 11-fig. 28). Determinarea Energiei Primare în funcţie de sistemul de furnizare a utilităţilor termice şi electrice.

2.7. Determinarea Costului Global (Perspectiva Macroeconomică şi Perspectiva Financiară) pentru fiecare din variantele de modernizare energetică şi pentru clădirea în stadiul actual.

2.8. Determinarea valorii minime a costurilor globale în corelare cu energia primară, aferente fiecărui scenariu menţionat.

2.9. Stabilirea pentru fiecare tip de protecţie termică utilizat (C 107/2010, PS) valoarea cerinţei minime reprezentată prin energia primară proprie pachetului de soluţii tehnice aferent.

2.10. Realizarea analizei de sensibilitate prin adoptarea unor valori diferite ale indicilor de actualizare şi de dinamică a preţurilor energiei (Perspectiva Macroeconomică şi Perspectiva Financiară).

2.11. Analiza eficienţei economice a pachetelor de soluţii prin determinarea duratei de recuperare a investiţiilor. Compararea valorilor cerinţelor energetice care satisfac atât prevederile Directivei Europene 31/2010/UE (Art. 4 şi 5) cât şi cerinţele celor care investesc în soluţii tehnice de modernizare energetică a clădirilor publice existente.

3. Principalele rezultate ale studiului sunt următoarele:

3.1. Calculul Macroeconomic pune în evidenţă pentru fiecare din pachetele susmenţionate (C 107/2010, PS), valori minime ale costului global, după cum urmează:

3.1.1. Pachetul C 107/2010, valoare minimă corespunzătoare consumului de energie primară de 99,27 kWh/m2an, şi intervalul de cost optim aferent valorilor de energie primară cuprinse între 90-115 kWh/m2an (fig. 32);

3.1.2. Pachetul PS, valoare minimă corespunzătoare consumului de energie primară de 68,95 kWh/m2an, şi intervalul de cost optim aferent valorilor de energie primară cuprinse între 58 -75 kWh/m2an (fig. 33);

3.1.3. Sinteza valorilor care conduce la o ierarhizare a cerinţelor minime proprii modernizării clădirilor publice existente este prezentată în fig. 31;

3.1.4. Soluţiile care prevad introducerea energiei solare sub formă termică şi utilizare a apei calde sub formă de gestiune energetică zonală (furnizarea excedentului către consumatori din zona adiacentă clădirii) se clasează pe locurile 4 (PS), respectiv 5 (C 107/2010). Acest fapt arată că nivelul actual al costurilor de investiţie nu încurajează promovarea, în cazul acestor clădiri, a soluţiei de tip RES propusă. Analiza care va viza clădirile publice noi va include utilizarea sistemelor de cogenerare de înaltă performanţă (eficienţa de cca. 90%) de medie putere cu furnizare a utilităţilor termice (căldură şi frig prin instalaţie de răcire prin absorbţie) şi electrice (sistem de trigenerare) atât în folosul clădirii cât şi al consumatorilor zonali.

3.2. Calculul Financiar pune în evidenţă pentru fiecare din pachetele susmenţionate (C 107/2010, PS), valori minime ale costului global, identice cu cele relevate de calculul Macroeconomic, după cum urmează:

3.2.1. Pachetul C 107/2010, valoare minimă corespunzătoare consumului de energie primară de 99,27 kWh/m2an, şi intervalul de cost optim aferent valorilor de energie primară cuprinse între 90-115 kWh/m2an (fig. 41);

3.2.2. Pachetul PS, valoare minimă corespunzătoare consumului de energie primară de 68,95 kWh/m2an, şi intervalul de cost optim aferent valorilor de energie primară cuprinse între 58-75 kWh/m2an (fig. 42);

3.2.3. Sinteza valorilor care conduce la o ierarhizare a cerinţelor minime proprii modernizării clădirilor publice existente este prezentată în fig. 40;

3.2.4. Soluţiile care prevad introducerea energiei solare sub formă termică şi utilizare a apei calde sub formă de gestiune energetică zonală (furnizarea excedentului către consumatori din zona adiacentă clădirii) se clasează pe locurile 4 (PS), respectiv 5 (C 107/2010). Acest fapt arată că nivelul actual al costurilor de investiţie nu încurajează promovarea, în cazul acestor clădiri, a soluţiei de tip RES propusă.

4. Analiza de sensibilitate s-a efectuat prin utilizarea unor valori de actualizare, după cum urmează:

| Coeficienţi [%] | Baza | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| rel | 3 | 4 | 2 | 2 | 5 |
| rt | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 |
| R | 4 | 1 | 1 | 5 | 2 |

4.1. Pentru perspectiva Macroeconomică rezultatul este prezentat în graficele din fig. 34 şi fig. 35, pentru valori absolute ale Costului Global, varianta C 107/2010, respectiv PS. Se verifică stabilitatea intervalul de cost minim specificat la pct. 6.1. În graficele din fig. 36 şi fig. 37 se prezintă evoluţia costului diferenţial cu referire la starea actuală a clădirii, în raport cu energia primară.

4.2. Pentru perspectiva Financiară rezultatul este prezentat în graficele din fig. 43 şi fig. 44, pentru valori absolute ale Costului Global, varianta C 107/2010, respectiv PS. Se verifică stabilitatea intervalul de cost minim specificat la pct. 6.1. În graficele din fig. 45 şi fig. 46 se prezintă evoluţia costului diferenţial cu referire la starea actuală a clădirii, în raport cu energia primară.

5. În cap. VI.6 se prezintă determinarea duratei de recuperare a investirilor pe seama economiei de energie, în funcţie de scenariile analizate. S-a utilizat perspectiva Macroeconomică pentru determinarea Costului Global. Clasamentul eficienţei economice pe termen scurt este prezentat în graficul din fig. 48. În această abordare soluţiile aferente scenariilor C 107/2012-4 şi C 107/2012-5 relevă o durată de recuperare de sub 6 ani, iar scenariul PS-8, o durată de recuperare de aproape 8 ani.

6. Rezultatele finale şi elementele de calcul solicitate prin Art. 5 al Regulamentului Delegat (UE) nr. 244/2012 sunt prezentate în ANEXĂ.

BIBLIOGRAFIA

1. Directiva 2010/31/UE a parlamentului european şi a consiliului din 19 mai 2010 privind performanţa energetică a clădirilor, Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 153/13, 18.6.2010

2.  Regulamentul delegat (UE) nr. 244/2012 al comisiei din 16 ianuarie 2012 de completare a Directivei 2010/31/UE a Parlamentului European şi a Consiliului privind performanţa energetică a clădirilor prin stabilirea unui cadru metodologic comparativ de calcul al nivelurilor optime, din punctul de vedere al costurilor, ale cerinţelor minime de performanţă energetică a clădirilor şi a elementelor acestora, Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 81/18, 21.3.2012

3. 	Orientări privind Regulamentul delegat (UE) nr. 244/2012 al Comisiei din 16 ianuarie 2012 de completare a Directivei 2010/31/UE a Parlamentului European şi a Consiliului privind performanţa energetică a clădirilor prin stabilirea unui cadru metodologic comparativ de calcul al nivelurilor optime, din punctul de vedere al costurilor, ale cerinţelor minime de performanţă energetică a clădirilor şi a elementelor acestora, Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. C 115/2, 19.4.2012

4. Implementing the cost-optimal methodology in EU contries. Case study Austria, Energie Markt Analyse, BPIE, Viena, Autria

5. Directiva 2009/28/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile, de modificare şi ulterior de abrogare a Directivelor 2001/77/CE şi 2003/30/CE, Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. C 115/1, 19.4.2012

5. Standard de cost – Indicativ SCOST-04/MDRT, anexa nr. 2.4 la Hotărârea Guvernului nr. 363 / 2010, versiune revizuită în octombrie 2012

6. Metodologia de calcul a performanţei energetice a clădirilor, indicativ Mc 001/3-2006 
(Partea a III-a: Auditul şi certificatul de performanţă a clădirii)

7. Normativ privind calculul termotehnic al elementelor deconstrucţie ale clădirilor, 
indicativ C 107 / 2010

8. Normativ privind igiena compoziţiei aerului în spaţii cu diverse destinaţii, indicativ NP 008-97

9. Standardul EN 15459 : 2006 – Energy Efficiency for Buildings — Standard economic evaluation procedure for energy systems in buildings

10. Anuarul statistic al României pentru anul 2007, Institutul Naţional de Statistică

11. Recensământul populaţiei şi locuinţelor din 18-27.03.2002, Institutul Naţional de Statistică

12. Tarife reglementate în vigoare agenţi economici Enel Energie Muntenia S.A.– 2013, ţinând seama de Ordinului nr. 54/2012 (publicat în MO nr. 892/ 28.12.2012), http://www.enel.ro/ro/clienti/energiaafacereata/clientii_nostri/download/Tarife energie 
agenti economici EEM zona Muntenia 2013.pdf

13. Tariful de facturare a energiei termice pentru agenţi economici alimentaţi din puncte termice urbane şi centrale termice, ţinând seama de Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 142 / 2011, http://www.radet.ro/clienti_tarif.php

14. Costurile cu întreţinerea spaţiilor de birouri sunt ţinute sub control de criză, casamea.ro, http://www.casamea.ro/proiecte/legislatie/urbanism/costurile-cu-intretinerea-spatiilor-de-birouri-sunt-tinute-sub-control-de-criza-9121

ANEXA

Tabelul 1

Clădire de referinţă pentru clădirile existente (renovări majore)

| Pentru clădiri existente | Geometria clădirii | Ponderea suprafeţei vitrate din anvelopa clădirii şi a ferestrelor fără expunere solară | Suprafaţa în m2 cum este utilizată în codul clădirii | Descrierea clădirii | Descrierea tehnologiei de bază a clădirii | Performanţa energetică medie kWh/m2, a (înaintea investiţiei) | Cerinţe la nivel de componente (valoare tipică) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Clădiri de birouri şi subcategorii | AE /V = 0,399 m-1 AE.NE/V; 0,050506. AE.SE/V; 0,077582. AE.SV/V; 0,06515. AE.NV/V; 0,078443. AE T/V; 0,045484. AE.SB/V; 0,0457. AE CS/V; 0,03662. | A.FE/AE = 0,17424 A.FE (ns)/AE=0,08515 | Autil = 5367 m2 | Beton armat, BCA, cladire permeabila la aer, utilizare 13 ore/zi, anul construirii 1974 | Incalzire spatii - instalatie centrala cu coloane verticale racordata la sistemul de incalzire districtuala, Racire cu echipamente split, Apa calda de la punctul termic zonal, Energie electrica din reteaua publica (220 V), U.NE.opac = 1,010101 W/m2K A.NE.opac= 916,02 m2 U.SE.opac = 1,308451 W/m2K A.SE.opac=1021,81 m2 U.SV.opac = 1,265823 W/m2K A.SV.opac= 963 m2 U.NV.opac = 1,294915 W/m2K A.NV.opac= 842,6 m2 U.T = 1,123596 W/m2K A.T = 842,6 m2 U.pl.sb. = 2,380952 W/m2K A.pl.sb. = 846,6 m2 U.cs.= 0,970874 W/m2K A cs = 678,38 m2 U.med.op = 1,3406 W/m2K A.op.total = 6111 m2 A.fe.NE = 19,6 m2 A.fe.SE = 415,4 m2 A.fe.SV = 243,9 m2 A.fe.NV = 610,55 m2 U fe = 2,564 W/m2K A.fe. = 1289,45 m2 g.fe = 0,676 coef.insorire vert. = 0,80 coef.insorire terasa = 1 U.med.anv. = 1,554 W/m2K AE = 7400,46 m2 | q.en.primara = 221,0422 kWh/m2an | Coform normativ C107/2010 Cladire în clasa 2 de inertie medie m = 193,04 kg/m2 şi functionare discontinua. U.med.vert. = 0,625 W/m2K U.op. terasa = 0,25 W/m2K U.op planseu sbs. = 0,43487 W/m2K U fe = 2,00 W/m2K (Cu referire la cladirea publica de referinta: U.med.op = 0,5853 W/m2K A.op.total = 6111 m2 U.med.anv. = 0,8318 W/m2K AE = 7400,46 m2) |

Tabelul 3

1. Tabel de raportare de bază a datelor relevante privind performanţa energetică (clădire de referinţă în stadiul actual)

|  |  |  |  |  |  |  | Cantitate | Unitate | Descriere |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Calculare | metodă şi instrument(e) | Mc001/2 2006, cap.II.2.5; Energy Plus; INVAR 2 - simulare dinamica cu pas de timp orar |  |  |  |  |  |  | Simulare dinamica - model de calcul cu pas de timp orar, evaluare regim termic natural şi necesar de utilitati în regim de confort termic (ventilare naturala şi prin infiltratii prin rosturile elementelor mobile de anvelopa) |
|  | factori de conversie în energie primară | incalzire districtuala= 0,92 c.en. electrica cogenerare = 2,62 |  |  |  |  |  |  | valorile factorilor de conversie din energie livrată în energie primară (per vector energetic) utilizate pentru calcul |
| Condiţii climatice | localitate |  |  |  |  |  | Bucuresti 44°27'N 26°10'E |  | numele oraşului cu indicarea latitudinii şi a longitudinii |
|  | grade-zile încălzire |  |  |  |  |  | N1220= 3170 | HDD | Conf. SR 4839 - 97 numarul de grade - zile de calcul. Nu este standardizat |
|  | grade-zile răcire |  |  |  |  |  | - | CDD |  |
|  | sursa setului de date climatice |  |  |  |  |  | Anul climatic tip |  | Temperaturi exterioare, intensitatea radiatieie solare, umiditatea relativa a aerului - valori orare pe durata anului climatic tip. |
|  | descrierea terenului |  |  |  |  |  | Mediu urban - umbrire partiala a anvelopei verticale. |  | de exemplu, mediul rural, suburban, urban. Explicaţi dacă prezenţa clădirilor din apropiere a fost luată sau nu în considerare |
| Geometria clădirii | lungime × lăţime × înălţime |  |  |  |  |  | 31,74 x 18,21x 32,05 | m × m × m | cu referire la volumul de aer încălzit/condiţionat (EN 13790) şi luând în considerare ca „lungime” dimensiunea orizontală a faţadei orientate spre sud |
|  | numărul de etaje |  |  |  |  |  | P +9E | — |  |
|  | raportul S/V (suprafaţă/volum) |  |  |  |  |  | 0,399 | m2/m3 |  |
|  | raportul dintre suprafaţa vitrată şi anvelopa totală a clădirii |  |  |  |  | Sud | 0,26 | % | Anvelopa totala cuprinde elemenetele verticale opace şi transparente , adiacente mediului natural, terasa, planseul peste subsolul tehnic, peretele catre casa scarilor. |
|  |  |  |  |  |  | Est | 5,61 | % |  |
|  |  |  |  |  |  | Nord | 3,30 | % |  |
|  |  |  |  |  |  | Vest | 8,25 | % |  |
|  | orientare |  |  |  |  |  | 45 | ° | unghi de azimut al faţadei de sud (deviere de la direcţia de sud a faţadei orientate spre sud) |
| Aport intern | utilizarea clădirii |  |  |  |  |  |  | c) echivalent birouri | conform categoriilor de clădiri propuse în anexa 1 la Directiva 2010/31/UE |
|  | aport de căldură mediu de la ocupanţi |  |  |  |  |  | 8,53 | W/m2 |  |
|  | puterea electrică specifică a sistemului de iluminat |  |  |  |  |  | 14 | W/m2 | puterea totală electrică a sistemului de iluminat complet al camerelor condiţionate (toate lămpile + echipamente de control al sistemului de iluminat) |
|  | puterea electrică specifică a echipamentului electric |  |  |  |  |  | 1.5 | W/m2 |  |
| Elementele clădirii | valoare medie U a pereţilor |  |  |  |  |  | 1,3388 | W/m2K | valoarea U ponderată a tuturor pereţilor: U_perete = (U_perete_1 · A_perete_1 + U_perete_2 · A_perete_2 + … + U_perete_n · A_perete_n)/(A_perete_1 + A_pe rete_2 + … A_perete_n), unde: U_perete_i = valoarea U a tipului de perete i; A_perete_i = suprafaţa totală a peretelui de tip i |
|  | valoare medie U a acoperişului |  |  |  |  |  | 1,1236 | W/m2K | similar pereţilor |
|  | valoare medie U a subsolului |  |  |  |  |  | 2,831 | W/m2K | planseu peste subsolul tehnic |
|  | valoare medie U a ferestrelor |  |  |  |  |  | 2,564 | W/m2K | similar pereţilor; ar trebui să se ţină cont de puntea termică datorită cadrului şi separatoarelor (în conformitate cu EN ISO 10077-1) |
|  | punţi termice |  | lungimea totală |  |  |  | 3441 | m |  |
|  |  |  | transmisie termică liniară medie |  |  |  | 0,327 | W/mK |  |
|  | capacitate termică per unitate de suprafaţă |  | pereţi externi |  |  |  | - | J/m2K | inclusa în matricea de calcul a Raspunsului Termic Unitar |
|  |  |  | pereţi interiori |  |  |  | 266.060 | J/m2K | prin raportare la Autil (Tabelul 1) |
|  |  |  | dale |  |  |  | - | J/m2K |  |
|  | tipul sistemului de umbrire |  |  |  |  |  | - |  | de exemplu, jaluzele, rulouri, perdele etc. |
|  | valoarea g medie a transmisivităţii |  | geam |  |  |  | 0,676 | — | energia solară totală transmisă prin geam (pentru radiaţii perpendiculare pe geam), aici: valoarea ponderată în funcţie de suprafaţa diferitelor ferestre (se evaluează în conformitate cu EN 410) |
|  |  |  | geam + umbrire |  |  |  | 0,204 | — | energia solară totală transmisă prin geam şi un dispozitiv interior de protecţie solară se va evalua în conformitate cu EN 13363-1/-2 |
|  | rata de infiltrare (schimburi de aer pe oră) |  |  |  |  |  | 0,6 | 1/h | de exemplu, calculat pentru o diferenţă de presiune interior/exterior de 4 Pa în orele de ocupare a cladirii. |
| Sisteme pentru clădiri | sistem de ventilaţie |  |  | schimburi de aer pe oră |  |  | - | 1/h |  |
|  |  |  |  | eficienţa recuperării căldurii |  |  |  | % |  |
|  | eficienţa sistemului de încălzire |  |  | generare |  |  | 100 | % | Conform Mc001/2006 pentru cladiri racordate la sistemul de inclazire districtuala |
|  |  |  |  | distribuţie |  |  | 98,2 | % |  |
|  |  |  |  | emisie |  |  | 97 | % |  |
|  |  |  |  | control |  |  | 92 | % |  |
|  | eficienţa sistemului de răcire |  |  | generare |  |  | 100 | % | sistem split , EER =2,50 |
|  |  |  |  | distribuţie |  |  | - | % |  |
|  |  |  |  | emisie |  |  | - | % |  |
|  |  |  |  | control |  |  | - | % |  |
|  | eficienţa sistemului de apă caldă menajeră |  |  | generare |  |  | 75 | % | se evaluează în conformitate cu EN 15316-3-2, EN 15316-3-3 |
|  |  |  |  | distribuţie |  |  |  | % |  |
| Valorile de referinţă ale clădirii şi programe | temperatura de consemn |  |  | iarnă |  |  | 20 - 24 | °C | temperatura operativă din interior |
|  |  |  |  | vară |  |  | 22 - 27 | °C |  |
|  | umiditatea de consemn |  |  | iarnă |  |  | 60 | % | umiditatea relativă din interior, dacă este cazul: „Umiditatea are doar un efect mic asupra senzaţiei termice şi calităţii aerului percepute în camerele de ocupare sedentară” (EN 15251) |
|  |  |  |  | vară |  |  | 60 | % |  |
|  | program de funcţionare şi controale |  |  | ocupare |  |  | 13 | ore/zi | Program de calcul cu pas de timp orar - sezonul de racire cuprinde lunile aprilie - octombrie cu un total de 214 ore de functionare la puterea frigorifica de 350 kW (225 BTU/ m2h) |
|  |  |  |  | iluminat |  |  | 13 | ore/zi |  |
|  |  |  |  | electrocasnice |  |  | - |  |  |
|  |  |  |  | ventilaţie |  |  | - |  |  |
|  |  |  |  | sistem de încălzire |  |  | 24 | ore/zi |  |
|  |  |  |  | sistem de răcire |  |  | 1,53 | ore/zi medie sezon cald |  |
| Necesarul energetic al clădirii | contribuţia de energie (termică) a principalelor strategii pasive puse în aplicare |  |  | 1. … |  |  | - | kWh/a | de exemplu, cu efect de seră, ventilaţie naturală, iluminat natural etc. |
|  |  |  |  | 2. … |  |  | - | kWh/a |  |
|  |  |  |  | 3. … |  |  | - | kWh/a |  |
|  | energia necesară pentru încălzire |  |  |  |  |  | 468324,7 | kWh/a | căldura care urmează să fie livrată sau extrasă dintr-un spaţiu condiţionat pentru a menţine condiţiile de temperatură pentru o anumită perioadă de timp |
|  | energia necesară pentru răcire |  |  |  |  |  | 201584,6 | kWh/a |  |
|  | energia necesară pentru apă caldă menajeră |  |  |  |  |  | 22677,91 | kWh/a | căldura care urmează să fie livrată cantităţii necesare de apă caldă menajeră pentru a ridica temperatura de la temperatura rece de reţea la temperatura de livrare prestabilită la punctul de livrare |
|  | energia necesară pentru altele (umidificare, dezumidificare) |  |  |  |  |  | - | kWh/a | căldură latentă în vaporii de apă care urmează să fie livraţi sau extraşi dintr-un spaţiu condiţionat de un sistem tehnic al clădirii pentru a menţine un nivel minim specificat sau umiditatea maximă în cadrul spaţiului (dacă este cazul) |
|  | consumul de energie pentru ventilare |  |  |  |  |  | - | kWh/a | alimentarea cu energie electrică a sistemului de ventilaţie pentru transportul aerian şi recuperare de căldură (fără energia de intrare pentru preîncălzirea aerului) şi energia de intrare pentru sistemele de umidificare pentru a satisface nevoia de umidificare |
|  | consumul de energie pentru iluminatul interior |  |  |  |  |  | 234430,3 | kWh/a | energia electrică de intrare a sistemului de iluminat şi a altor aparate/sisteme |
|  | consumul de energie pentru altele (electrocasnice, iluminat exterior, sisteme auxiliare etc.) |  |  |  |  |  | 25117,56 | kWh/a |  |
| Generarea de energie la faţa locului | energie termică din surse regenerabile (de exemplu, colectoare solare) |  |  |  |  |  | - | kWh/a | energie din surse regenerabile (care nu sunt epuizate prin extracţie, cum ar fi energia solară, eoliană, energia apei, biomasa regenerată) sau cogenerare |
|  | energia electrică generată în clădire şi utilizată la faţa locului |  |  |  |  |  | - | kWh/a |  |
|  | energia electrică generată în clădire şi exportată pe piaţă |  |  |  |  |  | - | kWh/a |  |
| Consumul de energie | energie livrată |  |  |  | electricitate |  | 334256,50 | kWh/a | energia, exprimată per vectorul energetic, furnizată la sistemele tehnice ale clădirilor la limita sistemului, pentru a satisface utilizările luate în considerare (încălzire, răcire, ventilaţie, apă caldă menajeră, iluminat, electrocasnice etc.) |
|  |  |  |  |  | incalzire districtuala |  | 589210,26 | kWh/a |  |
|  |  |  |  |  | altele (biomasă, încălzire/răcire centrală etc.) |  | - | kWh/a |  |
|  | energie primară |  |  |  |  |  | 1417826,15 | kWh/a | energie care nu a fost supusă niciunui proces de conversie sau de transformare |

2. Tabel de raportare de bază a datelor relevante privind performanţa energetică (clădire de referinţă conform normativ C 107/2010 –
cerinţe pentru clădiri noi – modernizare 1)

|  |  |  |  |  |  |  | Cantitate | Unitate | Descriere |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Calculare | metodă şi instrument(e) | Mc001/2 2006, cap.II.2.5; Energy Plus; INVAR 2 - simulare dinamica cu pas de timp orar |  |  |  |  |  |  | Simulare dinamica - model de calcul cu pas de timp orar, evaluare regim termic natural şi necesar de utilitati în regim de confort termic (ventilare naturala şi prin infiltratii prin rosturile elementelor mobile de anvelopa) |
|  | factori de conversie în energie primară | incalzire districtuala= 0,92 c.en. electrica cogenerare = 2,62 |  |  |  |  |  |  | valorile factorilor de conversie din energie livrată în energie primară (per vector energetic) utilizate pentru calcul |
| Condiţii climatice | localitate |  |  |  |  |  | Bucuresti 44°27'N 26°10'E |  | numele oraşului cu indicarea latitudinii şi a longitudinii |
|  | grade-zile încălzire |  |  |  |  |  | N1220= 3170 | HDD | Conf. SR 4839 - 97 numarul de grade - zile de calcul. Nu este standardizat |
|  | grade-zile răcire |  |  |  |  |  | - | CDD |  |
|  | sursa setului de date climatice |  |  |  |  |  | Anul climatic tip |  | Temperaturi exterioare, intensitatea radiatieie solare, umiditatea relativa a aerului - valori orare pe durata anului climatic tip. |
|  | descrierea terenului |  |  |  |  |  | Mediu urban - umbrire partiala a anvelopei verticale. |  | de exemplu, mediul rural, suburban, urban. Explicaţi dacă prezenţa clădirilor din apropiere a fost luată sau nu în considerare |
| Geometria clădirii | lungime × lăţime × înălţime |  |  |  |  |  | 31,74 x 18,21x 32,05 | m × m × m | cu referire la volumul de aer încălzit/condiţionat (EN 13790) şi luând în considerare ca „lungime” dimensiunea orizontală a faţadei orientate spre sud |
|  | numărul de etaje |  |  |  |  |  | P +9E | — |  |
|  | raportul S/V (suprafaţă/volum) |  |  |  |  |  | 0,399 | m2/m3 |  |
|  | raportul dintre suprafaţa vitrată şi anvelopa totală a clădirii |  |  |  |  | Sud | 0,26 | % | Anvelopa totala cuprinde elemenetele verticale opace şi transparente , adiacente mediului natural, terasa, planseul peste subsolul tehnic, peretele catre casa scarilor. |
|  |  |  |  |  |  | Est | 5,61 | % |  |
|  |  |  |  |  |  | Nord | 3,30 | % |  |
|  |  |  |  |  |  | Vest | 8,25 | % |  |
|  | orientare |  |  |  |  |  | 45 | ° | unghi de azimut al faţadei de sud (deviere de la direcţia de sud a faţadei orientate spre sud) |
| Aport intern | utilizarea clădirii |  |  |  |  |  |  | c) echivalent birouri | conform categoriilor de clădiri propuse în anexa 1 la Directiva 2010/31/UE |
|  | aport de căldură mediu de la ocupanţi |  |  |  |  |  | 8,53 | W/m2 |  |
|  | puterea electrică specifică a sistemului de iluminat |  |  |  |  |  | 14 | W/m2 | puterea totală electrică a sistemului de iluminat complet al camerelor condiţionate (toate lămpile + echipamente de control al sistemului de iluminat) |
|  | puterea electrică specifică a echipamentului electric |  |  |  |  |  | 1.5 | W/m2 |  |
| Elementele clădirii | valoare medie U a pereţilor |  |  |  |  |  | 0,625 | W/m2K | valoarea U ponderată a tuturor pereţilor: U_perete = (U_perete_1 · A_perete_1 + U_perete_2 · A_perete_2 + … + U_perete_n · A_perete_n)/(A_perete_1 + A_pe rete_2 + … A_perete_n), unde: U_perete_i = valoarea U a tipului de perete i; A_perete_i = suprafaţa totală a peretelui de tip i |
|  | valoare medie U a acoperişului |  |  |  |  |  | 0,25 | W/m2K | similar pereţilor |
|  | valoare medie U a subsolului |  |  |  |  |  | 0,40 | W/m2K | planseu peste subsolul tehnic |
|  | valoare medie U a ferestrelor |  |  |  |  |  | 2,00 | W/m2K | similar pereţilor; ar trebui să se ţină cont de puntea termică datorită cadrului şi separatoarelor (în conformitate cu EN ISO 10077-1) |
|  | punţi termice |  | lungimea totală |  |  |  | 3441 | m |  |
|  |  |  | transmisie termică liniară medie |  |  |  | 0,194 | W/mK |  |
|  | capacitate termică per unitate de suprafaţă |  | pereţi externi |  |  |  | - | J/m2K | inclusa în matricea de calcul a Raspunsului Termic Unitar |
|  |  |  | pereţi interiori |  |  |  | 266.060 | J/m2K | prin raportare la Autil (Tabelul 1) |
|  |  |  | dale |  |  |  | - | J/m2K |  |
|  | tipul sistemului de umbrire |  |  |  |  |  | - |  | de exemplu, jaluzele, rulouri, perdele etc. |
|  | valoarea g medie a transmisivităţii |  | geam |  |  |  | 0,5327 | — | energia solară totală transmisă prin geam (pentru radiaţii perpendiculare pe geam), aici: valoarea ponderată în funcţie de suprafaţa diferitelor ferestre (se evaluează în conformitate cu EN 410) |
|  |  |  | geam + umbrire |  |  |  | 0,16 | — | energia solară totală transmisă prin geam şi un dispozitiv interior de protecţie solară se va evalua în conformitate cu EN 13363-1/-2 |
|  | rata de infiltrare (schimburi de aer pe oră) |  |  |  |  |  | 0,6 | 1/h | de exemplu, calculat pentru o diferenţă de presiune interior/exterior de 4 Pa în orele de ocupare a cladirii. |
| Sisteme pentru clădiri | sistem de ventilaţie |  |  | schimburi de aer pe oră |  |  | - | 1/h |  |
|  |  |  |  | eficienţa recuperării căldurii |  |  |  | % |  |
|  | eficienţa sistemului de încălzire |  |  | generare |  |  | 100 | % | Conform Mc001/2006 pentru cladiri racordate la sistemul de inclazire districtuala |
|  |  |  |  | distribuţie |  |  | 87 | % |  |
|  |  |  |  | emisie |  |  | 97 | % |  |
|  |  |  |  | control |  |  | 92 | % |  |
|  | eficienţa sistemului de răcire |  |  | generare |  |  | 100 | % | sistem split , EER =2,50 |
|  |  |  |  | distribuţie |  |  | - | % |  |
|  |  |  |  | emisie |  |  | - | % |  |
|  |  |  |  | control |  |  | - | % |  |
|  | eficienţa sistemului de apă caldă menajeră |  |  | generare |  |  | 75 | % | se evaluează în conformitate cu EN 15316-3-2, EN 15316-3-3 |
|  |  |  |  | distribuţie |  |  |  | % |  |
| Valorile de referinţă ale clădirii şi programe | temperatura de consemn |  |  | iarnă |  |  | 20 - 24 | °C | temperatura operativă din interior |
|  |  |  |  | vară |  |  | 22 - 27 | °C |  |
|  | umiditatea de consemn |  |  | iarnă |  |  | 60 | % | umiditatea relativă din interior, dacă este cazul: „Umiditatea are doar un efect mic asupra senzaţiei termice şi calităţii aerului percepute în camerele de ocupare sedentară” (EN 15251) |
|  |  |  |  | vară |  |  | 60 | % |  |
|  | program de funcţionare şi controale |  |  | ocupare |  |  | 13 | ore/zi | Program de calcul cu pas de timp orar - sezonul de racire cuprinde lunile aprilie - octombrie cu un total de 340 ore de functionare la puterea frigorifica de 350 kW (225 BTU/ m2h) |
|  |  |  |  | iluminat |  |  | 13 | ore/zi |  |
|  |  |  |  | electrocasnice |  |  | - |  |  |
|  |  |  |  | ventilaţie |  |  | - |  |  |
|  |  |  |  | sistem de încălzire |  |  | 24 | ore/zi |  |
|  |  |  |  | sistem de răcire |  |  | 2,426 | ore/zi medie sezon cald |  |
| Necesarul/ consumul energetic al clădirii | contribuţia de energie (termică) a principalelor strategii pasive puse în aplicare |  |  | 1. … |  |  | - | kWh/a | de exemplu, cu efect de seră, ventilaţie naturală, iluminat natural etc. |
|  |  |  |  | 2. … |  |  | - | kWh/a |  |
|  |  |  |  | 3. … |  |  | - | kWh/a |  |
|  | energia necesară pentru încălzire |  |  |  |  |  | 110774.9,5 | kWh/a | căldura care urmează să fie livrată sau extrasă dintr-un spaţiu condiţionat pentru a menţine condiţiile de temperatură pentru o anumită perioadă de timp |
|  | energia necesară pentru răcire |  |  |  |  |  | 292608,8 | kWh/a |  |
|  | energia necesară pentru apă caldă menajeră |  |  |  |  |  | 22677,91 | kWh/a | căldura care urmează să fie livrată cantităţii necesare de apă caldă menajeră pentru a ridica temperatura de la temperatura rece de reţea la temperatura de livrare prestabilită la punctul de livrare |
|  | energia necesară pentru altele (umidificare, dezumidificare) |  |  |  |  |  | - | kWh/a | căldură latentă în vaporii de apă care urmează să fie livraţi sau extraşi dintr-un spaţiu condiţionat de un sistem tehnic al clădirii pentru a menţine un nivel minim specificat sau umiditatea maximă în cadrul spaţiului (dacă este cazul) |
|  | consumul de energie pentru ventilare |  |  |  |  |  | - | kWh/a | alimentarea cu energie electrică a sistemului de ventilaţie pentru transportul aerian şi recuperare de căldură (fără energia de intrare pentru preîncălzirea aerului) şi energia de intrare pentru sistemele de umidificare pentru a satisface nevoia de umidificare |
|  | consumul de energie pentru iluminatul interior |  |  |  |  |  | 234430,3 | kWh/a | energia electrică de intrare a sistemului de iluminat şi a altor aparate/sisteme |
|  | consumul de energie pentru altele (electrocasnice, iluminat exterior, sisteme auxiliare etc.) |  |  |  |  |  | 25117,56 | kWh/a |  |
| Generarea de energie la faţa locului | energie termică din surse regenerabile (de exemplu, colectoare solare) |  |  |  |  |  | - | kWh/a | energie din surse regenerabile (care nu sunt epuizate prin extracţie, cum ar fi energia solară, eoliană, energia apei, biomasa regenerată) sau cogenerare |
|  | energia electrică generată în clădire şi utilizată la faţa locului |  |  |  |  |  | - | kWh/a |  |
|  | energia electrică generată în clădire şi exportată pe piaţă |  |  |  |  |  | - | kWh/a |  |
| Consumul de energie | energie livrată |  |  |  | electricitate |  | 378426,91 | kWh/a | energia, exprimată per vectorul energetic, furnizată la sistemele tehnice ale clădirilor la limita sistemului, pentru a satisface utilizările luate în considerare (încălzire, răcire, ventilaţie, apă caldă menajeră, iluminat, electrocasnice etc.) |
|  |  |  |  |  | incalzire districtuala |  | 182928,36 | kWh/a |  |
|  |  |  |  |  | altele (biomasă, încălzire/răcire centrală etc.) |  | - | kWh/a |  |
|  | energie primară |  |  |  |  |  | 1159773,27 | kWh/a | energie care nu a fost supusă niciunui proces de conversie sau de transformare |

3. Tabel de raportare de bază a datelor relevante privind performanţa energetică (clădire de referinţă conform normativ C 107/2010 – 
cerinţe pentru clădiri noi – modernizare 2: ventilare naturală organizată 
şi utilizare stor în sezonul cald)

|  |  |  |  |  |  |  | Cantitate | Unitate | Descriere |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Calculare | metodă şi instrument(e) | Mc001/2 2006, cap.II.2.5; Energy Plus; INVAR 2 - simulare dinamica cu pas de timp orar |  |  |  |  |  |  | Simulare dinamica - model de calcul cu pas de timp orar, evaluare regim termic natural şi necesar de utilitati în regim de confort termic (ventilare naturala şi prin infiltratii prin rosturile elementelor mobile de anvelopa) |
|  | factori de conversie în energie primară | incalzire districtuala= 0,92 c.en. electrica cogenerare = 2,62 |  |  |  |  |  |  | valorile factorilor de conversie din energie livrată în energie primară (per vector energetic) utilizate pentru calcul |
| Condiţii climatice | localitate |  |  |  |  |  | Bucuresti 44°27'N 26°10'E |  | numele oraşului cu indicarea latitudinii şi a longitudinii |
|  | grade-zile încălzire |  |  |  |  |  | N1220= 3170 | HDD | Conf. SR 4839 - 97 numarul de grade - zile de calcul. Nu este standardizat |
|  | grade-zile răcire |  |  |  |  |  | - | CDD |  |
|  | sursa setului de date climatice |  |  |  |  |  | Anul climatic tip |  | Temperaturi exterioare, intensitatea radiatieie solare, umiditatea relativa a aerului - valori orare pe durata anului climatic tip. |
|  | descrierea terenului |  |  |  |  |  | Mediu urban - umbrire partiala a anvelopei verticale. |  | de exemplu, mediul rural, suburban, urban. Explicaţi dacă prezenţa clădirilor din apropiere a fost luată sau nu în considerare |
| Geometria clădirii | lungime × lăţime × înălţime |  |  |  |  |  | 31,74 x 18,21x 32,05 | m × m × m | cu referire la volumul de aer încălzit/condiţionat (EN 13790) şi luând în considerare ca „lungime” dimensiunea orizontală a faţadei orientate spre sud |
|  | numărul de etaje |  |  |  |  |  | P +9E | — |  |
|  | raportul S/V (suprafaţă/volum) |  |  |  |  |  | 0,399 | m2/m3 |  |
|  | raportul dintre suprafaţa vitrată şi anvelopa totală a clădirii |  |  |  |  | Sud | 0,26 | % | Anvelopa totala cuprinde elemenetele verticale opace şi transparente , adiacente mediului natural, terasa, planseul peste subsolul tehnic, peretele catre casa scarilor. |
|  |  |  |  |  |  | Est | 5,61 | % |  |
|  |  |  |  |  |  | Nord | 3,30 | % |  |
|  |  |  |  |  |  | Vest | 8,25 | % |  |
|  | orientare |  |  |  |  |  | 45 | ° | unghi de azimut al faţadei de sud (deviere de la direcţia de sud a faţadei orientate spre sud) |
| Aport intern | utilizarea clădirii |  |  |  |  |  |  | c) echivalent birouri | conform categoriilor de clădiri propuse în anexa 1 la Directiva 2010/31/UE |
|  | aport de căldură mediu de la ocupanţi |  |  |  |  |  | 8,53 | W/m2 |  |
|  | puterea electrică specifică a sistemului de iluminat |  |  |  |  |  | 14 | W/m2 | puterea totală electrică a sistemului de iluminat complet al camerelor condiţionate (toate lămpile + echipamente de control al sistemului de iluminat) |
|  | puterea electrică specifică a echipamentului electric |  |  |  |  |  | 1.5 | W/m2 |  |
| Elementele clădirii | valoare medie U a pereţilor |  |  |  |  |  | 0,625 | W/m2K | valoarea U ponderată a tuturor pereţilor: U_perete = (U_perete_1 · A_perete_1 + U_perete_2 · A_perete_2 + … + U_perete_n · A_perete_n)/(A_perete_1 + A_pe rete_2 + … A_perete_n), unde: U_perete_i = valoarea U a tipului de perete i; A_perete_i = suprafaţa totală a peretelui de tip i |
|  | valoare medie U a acoperişului |  |  |  |  |  | 0,25 | W/m2K | similar pereţilor |
|  | valoare medie U a subsolului |  |  |  |  |  | 0,40 | W/m2K | planseu peste subsolul tehnic |
|  | valoare medie U a ferestrelor |  |  |  |  |  | 2,00 | W/m2K | similar pereţilor; ar trebui să se ţină cont de puntea termică datorită cadrului şi separatoarelor (în conformitate cu EN ISO 10077-1) |
|  | punţi termice |  | lungimea totală |  |  |  | 3441 | m |  |
|  |  |  | transmisie termică liniară medie |  |  |  | 0,194 | W/mK |  |
|  | capacitate termică per unitate de suprafaţă |  | pereţi externi |  |  |  | - | J/m2K | inclusa în matricea de calcul a Raspunsului Termic Unitar |
|  |  |  | pereţi interiori |  |  |  | 266.060 | J/m2K | prin raportare la Autil (Tabelul 1) |
|  |  |  | dale |  |  |  | - | J/m2K |  |
|  | tipul sistemului de umbrire |  |  |  |  |  | - |  | de exemplu, jaluzele, rulouri, perdele etc. |
|  | valoarea g medie a transmisivităţii |  | geam |  |  |  | 0,5327 | — | energia solară totală transmisă prin geam (pentru radiaţii perpendiculare pe geam), aici: valoarea ponderată în funcţie de suprafaţa diferitelor ferestre (se evaluează în conformitate cu EN 410) |
|  |  |  | geam + umbrire |  |  |  | 0,16 | — | energia solară totală transmisă prin geam şi un dispozitiv interior de protecţie solară se va evalua în conformitate cu EN 13363-1/-2 |
|  | rata de infiltrare (schimburi de aer pe oră) |  |  |  |  |  | 0,6 - 8, ore ocupare 0.053, ore neocupare | 1/h | de exemplu, calculat pentru o diferenţă de presiune interior/exterior de 4 Pa în orele de ocupare a cladirii. |
| Sisteme pentru clădiri | sistem de ventilaţie |  |  | schimburi de aer pe oră |  |  | - | 1/h |  |
|  |  |  |  | eficienţa recuperării căldurii |  |  |  | % |  |
|  | eficienţa sistemului de încălzire |  |  | generare |  |  | 100 | % | Conform Mc001/2006 pentru cladiri racordate la sistemul de inclazire districtuala |
|  |  |  |  | distribuţie |  |  | 87 | % |  |
|  |  |  |  | emisie |  |  | 97 | % |  |
|  |  |  |  | control |  |  | 92 | % |  |
|  | eficienţa sistemului de răcire |  |  | generare |  |  | 100 | % | sistem split , EER =2,50 |
|  |  |  |  | distribuţie |  |  | - | % |  |
|  |  |  |  | emisie |  |  | - | % |  |
|  |  |  |  | control |  |  | - | % |  |
|  | eficienţa sistemului de apă caldă menajeră |  |  | generare |  |  | 75 | % | se evaluează în conformitate cu EN 15316-3-2, EN 15316-3-3 |
|  |  |  |  | distribuţie |  |  |  | % |  |
| Valorile de referinţă ale clădirii şi programe | temperatura de consemn |  |  | iarnă |  |  | 20 - 24 | °C | temperatura operativă din interior |
|  |  |  |  | vară |  |  | 22 - 27 | °C |  |
|  | umiditatea de consemn |  |  | iarnă |  |  | 60 | % | umiditatea relativă din interior, dacă este cazul: „Umiditatea are doar un efect mic asupra senzaţiei termice şi calităţii aerului percepute în camerele de ocupare sedentară” (EN 15251) |
|  |  |  |  | vară |  |  | 60 | % |  |
|  | program de funcţionare şi controale |  |  | ocupare |  |  | 13 | ore/zi | Program de calcul cu pas de timp orar - sezonul de racire cuprinde lunile aprilie - octombrie cu un total de 75 ore de functionare la puterea frigorifica de 350 kW (225 BTU/ m2h) |
|  |  |  |  | iluminat |  |  | 13 | ore/zi |  |
|  |  |  |  | electrocasnice |  |  | - |  |  |
|  |  |  |  | ventilaţie |  |  | naturala |  |  |
|  |  |  |  | sistem de încălzire |  |  | 24 | ore/zi |  |
|  |  |  |  | sistem de răcire |  |  | 0,54 | ore/zi medie sezon cald |  |
| Necesarul energetic al clădirii | contribuţia de energie (termică) a principalelor strategii pasive puse în aplicare |  |  | 1. Ventilare naturala & stor umbrire ferestre vara |  |  | 92756,79 | kWh/a | de exemplu, cu efect de seră, ventilaţie naturală, iluminat natural etc. |
|  |  |  |  | 2.... |  |  | - | kWh/a |  |
|  |  |  |  | 3. … |  |  | - | kWh/a |  |
|  | energia necesară pentru încălzire |  |  |  |  |  | 110774.9,5 | kWh/a | căldura care urmează să fie livrată sau extrasă dintr-un spaţiu condiţionat pentru a menţine condiţiile de temperatură pentru o anumită perioadă de timp |
|  | energia necesară pentru răcire |  |  |  |  |  | 65305,7 | kWh/a |  |
|  | energia necesară pentru apă caldă menajeră |  |  |  |  |  | 22677,91 | kWh/a | căldura care urmează să fie livrată cantităţii necesare de apă caldă menajeră pentru a ridica temperatura de la temperatura rece de reţea la temperatura de livrare prestabilită la punctul de livrare |
|  | energia necesară pentru altele (umidificare, dezumidificare) |  |  |  |  |  | - | kWh/a | căldură latentă în vaporii de apă care urmează să fie livraţi sau extraşi dintr-un spaţiu condiţionat de un sistem tehnic al clădirii pentru a menţine un nivel minim specificat sau umiditatea maximă în cadrul spaţiului (dacă este cazul) |
|  | consumul de energie pentru ventilare |  |  |  |  |  | - | kWh/a | alimentarea cu energie electrică a sistemului de ventilaţie pentru transportul aerian şi recuperare de căldură (fără energia de intrare pentru preîncălzirea aerului) şi energia de intrare pentru sistemele de umidificare pentru a satisface nevoia de umidificare |
|  | consumul de energie pentru iluminatul interior |  |  |  |  |  | 234430,3 | kWh/a | energia electrică de intrare a sistemului de iluminat şi a altor aparate/sisteme |
|  | consumul de energie pentru altele (electrocasnice, iluminat exterior, sisteme auxiliare etc.) |  |  |  |  |  | 25117,56 | kWh/a |  |
| Generarea de energie la faţa locului | energie termică din surse regenerabile (de exemplu, colectoare solare) |  |  |  |  |  | - | kWh/a | energie din surse regenerabile (care nu sunt epuizate prin extracţie, cum ar fi energia solară, eoliană, energia apei, biomasa regenerată) sau cogenerare |
|  | energia electrică generată în clădire şi utilizată la faţa locului |  |  |  |  |  | - | kWh/a |  |
|  | energia electrică generată în clădire şi exportată pe piaţă |  |  |  |  |  | - | kWh/a |  |
| Consumul de energie | energie livrată |  |  |  | electricitate |  | 285670,12 | kWh/a | energia, exprimată per vectorul energetic, furnizată la sistemele tehnice ale clădirilor la limita sistemului, pentru a satisface utilizările luate în considerare (încălzire, răcire, ventilaţie, apă caldă menajeră, iluminat, electrocasnice etc.) |
|  |  |  |  |  | incalzire districtuala |  | 182928,36 | kWh/a |  |
|  |  |  |  |  | altele (biomasă, încălzire/răcire centrală etc.) |  | - | kWh/a |  |
|  | energie primară |  |  |  |  |  | 916750,49 | kWh/a | energie care nu a fost supusă niciunui proces de conversie sau de transformare |

4. Tabel de raportare de bază a datelor relevante privind performanţa energetică (clădire de referinţă conform normativ C 107/2010 – cerinţe 
pentru clădiri noi – modernizare 3: ventilare naturală organizată, 
utilizare stor în sezonul cald, finisaj pasiv)

|  |  |  |  |  |  |  | Cantitate | Unitate | Descriere |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Calculare | metodă şi instrument(e) | Mc001/2 2006, cap.II.2.5; Energy Plus; INVAR 2 - simulare dinamica cu pas de timp orar |  |  |  |  |  |  | Simulare dinamica - model de calcul cu pas de timp orar, evaluare regim termic natural şi necesar de utilitati în regim de confort termic (ventilare naturala şi prin infiltratii prin rosturile elementelor mobile de anvelopa) |
|  | factori de conversie în energie primară | incalzire districtuala= 0,92 c.en. electrica cogenerare = 2,62 |  |  |  |  |  |  | valorile factorilor de conversie din energie livrată în energie primară (per vector energetic) utilizate pentru calcul |
| Condiţii climatice | localitate |  |  |  |  |  | Bucuresti 44°27'N 26°10'E |  | numele oraşului cu indicarea latitudinii şi a longitudinii |
|  | grade-zile încălzire |  |  |  |  |  | N1220= 3170 | HDD | Conf. SR 4839 - 97 numarul de grade - zile de calcul. Nu este standardizat |
|  | grade-zile răcire |  |  |  |  |  | - | CDD |  |
|  | sursa setului de date climatice |  |  |  |  |  | Anul climatic tip |  | Temperaturi exterioare, intensitatea radiatieie solare, umiditatea relativa a aerului - valori orare pe durata anului climatic tip. |
|  | descrierea terenului |  |  |  |  |  | Mediu urban - umbrire partiala a anvelopei verticale |  | de exemplu, mediul rural, suburban, urban. Explicaţi dacă prezenţa clădirilor din apropiere a fost luată sau nu în considerare |
| Geometria clădirii | lungime × lăţime × înălţime |  |  |  |  |  | 31,74 x 18,21x 32,05 | m × m × m | cu referire la volumul de aer încălzit/condiţionat (EN 13790) şi luând în considerare ca „lungime” dimensiunea orizontală a faţadei orientate spre sud |
|  | numărul de etaje |  |  |  |  |  | P +9E | — |  |
|  | raportul S/V (suprafaţă/volum) |  |  |  |  |  | 0,399 | m2/m3 |  |
|  | raportul dintre suprafaţa vitrată şi anvelopa totală a clădirii |  |  |  |  | Sud | 0,26 | % | Anvelopa totala cuprinde elemenetele verticale opace şi transparente , adiacente mediului natural, terasa, planseul peste subsolul tehnic, peretele catre casa scarilor. |
|  |  |  |  |  |  | Est | 5,61 | % |  |
|  |  |  |  |  |  | Nord | 3,30 | % |  |
|  |  |  |  |  |  | Vest | 8,25 | % |  |
|  | orientare |  |  |  |  |  | 45 | ° | unghi de azimut al faţadei de sud (deviere de la direcţia de sud a faţadei orientate spre sud) |
| Aport intern | utilizarea clădirii |  |  |  |  |  |  | c) echivalent birouri | conform categoriilor de clădiri propuse în anexa 1 la Directiva 2010/31/UE |
|  | aport de căldură mediu de la ocupanţi |  |  |  |  |  | 8,53 | W/m2 |  |
|  | puterea electrică specifică a sistemului de iluminat |  |  |  |  |  | 14 | W/m2 | puterea totală electrică a sistemului de iluminat complet al camerelor condiţionate (toate lămpile + echipamente de control al sistemului de iluminat) |
|  | puterea electrică specifică a echipamentului electric |  |  |  |  |  | 1.5 | W/m2 |  |
| Elementele clădirii | valoare medie U a pereţilor |  |  |  |  |  | 0,625 | W/m2K | valoarea U ponderată a tuturor pereţilor: U_perete = (U_perete_1 · A_perete_1 + U_perete_2 · A_perete_2 + … + U_perete_n · A_perete_n)/(A_perete_1 + A_pe rete_2 + … A_perete_n), unde: U_perete_i = valoarea U a tipului de perete i; A_perete_i = suprafaţa totală a peretelui de tip i |
|  | valoare medie U a acoperişului |  |  |  |  |  | 0,25 | W/m2K | similar pereţilor |
|  | valoare medie U a subsolului |  |  |  |  |  | 0,40 | W/m2K | planseu peste subsolul tehnic |
|  | valoare medie U a ferestrelor |  |  |  |  |  | 2,00 | W/m2K | similar pereţilor; ar trebui să se ţină cont de puntea termică datorită cadrului şi separatoarelor (în conformitate cu EN ISO 10077-1) |
|  | punţi termice |  | lungimea totală |  |  |  | 3441 | m |  |
|  |  |  | transmisie termică liniară medie |  |  |  | 0,194 | W/mK |  |
|  | capacitate termică per unitate de suprafaţă |  | pereţi externi |  |  |  | - | J/m2K | inclusa în matricea de calcul a Raspunsului Termic Unitar |
|  |  |  | pereţi interiori |  |  |  | 266.060 | J/m2K | prin raportare la Autil (Tabelul 1) |
|  |  |  | dale |  |  |  | - | J/m2K |  |
|  | tipul sistemului de umbrire |  |  |  |  |  | - |  | de exemplu, jaluzele, rulouri, perdele etc. |
|  | valoarea g medie a transmisivităţii |  | geam |  |  |  | 0,5327 | — | energia solară totală transmisă prin geam (pentru radiaţii perpendiculare pe geam), aici: valoarea ponderată în funcţie de suprafaţa diferitelor ferestre (se evaluează în conformitate cu EN 410) |
|  |  |  | geam + umbrire |  |  |  | 0,16 | — | energia solară totală transmisă prin geam şi un dispozitiv interior de protecţie solară se va evalua în conformitate cu EN 13363-1/-2 |
|  | rata de infiltrare (schimburi de aer pe oră) |  |  |  |  |  | 0,6 - 8, ore ocupare 0.053, ore neocupare | 1/h | de exemplu, calculat pentru o diferenţă de presiune interior/exterior de 4 Pa în orele de ocupare a cladirii. |
| Sisteme pentru clădiri | sistem de ventilaţie |  |  | schimburi de aer pe oră |  |  | - | 1/h |  |
|  |  |  |  | eficienţa recuperării căldurii |  |  |  | % |  |
|  | eficienţa sistemului de încălzire |  |  | generare |  |  | 100 | % | Conform Mc001/2006 pentru cladiri racordate la sistemul de inclazire districtuala |
|  |  |  |  | distribuţie |  |  | 87 | % |  |
|  |  |  |  | emisie |  |  | 97 | % |  |
|  |  |  |  | control |  |  | 92 | % |  |
|  | eficienţa sistemului de răcire |  |  | generare |  |  | 100 | % | sistem split , EER =2,50 |
|  |  |  |  | distribuţie |  |  | - | % |  |
|  |  |  |  | emisie |  |  | - | % |  |
|  |  |  |  | control |  |  | - | % |  |
|  | eficienţa sistemului de apă caldă menajeră |  |  | generare |  |  | 75 | % | se evaluează în conformitate cu EN 15316-3-2, EN 15316-3-3 |
|  |  |  |  | distribuţie |  |  |  | % |  |
| Valorile de referinţă ale clădirii şi programe | temperatura de consemn |  |  | iarnă |  |  | 20 - 24 | °C | temperatura operativă din interior |
|  |  |  |  | vară |  |  | 22 - 27 | °C |  |
|  | umiditatea de consemn |  |  | iarnă |  |  | 60 | % | umiditatea relativă din interior, dacă este cazul: „Umiditatea are doar un efect mic asupra senzaţiei termice şi calităţii aerului percepute în camerele de ocupare sedentară” (EN 15251) |
|  |  |  |  | vară |  |  | 60 | % |  |
|  | program de funcţionare şi controale |  |  | ocupare |  |  | 13 | ore/zi | Program de calcul cu pas de timp orar - sezonul de racire cuprinde lunile aprilie - octombrie cu un total de 62,07 ore de functionare la puterea frigorifica de 350 kW (225 BTU/ m2h) |
|  |  |  |  | iluminat |  |  | 13 | ore/zi |  |
|  |  |  |  | electrocasnice |  |  | - |  |  |
|  |  |  |  | ventilaţie |  |  | naturala |  |  |
|  |  |  |  | sistem de încălzire |  |  | 24 | ore/zi |  |
|  |  |  |  | sistem de răcire |  |  | 0,44 | ore/zi medie sezon cald |  |
| Necesarul energetic al clădirii | contribuţia de energie (termică) a principalelor strategii pasive puse în aplicare |  |  | 1. Ventilare naturala & stor umbrire ferestre vara |  |  | 136678,86 | kWh/a | de exemplu, cu efect de seră, ventilaţie naturală, iluminat natural etc. |
|  |  |  |  | 2.Finisaj exterior pasiv |  |  | -1024,02 | kWh/a |  |
|  |  |  |  | 3. … |  |  | - | kWh/a |  |
|  | energia necesară pentru încălzire |  |  |  |  |  | 115766,19 | kWh/a | căldura care urmează să fie livrată sau extrasă dintr-un spaţiu condiţionat pentru a menţine condiţiile de temperatură pentru o anumită perioadă de timp |
|  | energia necesară pentru răcire |  |  |  |  |  | 54314,04 | kWh/a |  |
|  | energia necesară pentru apă caldă menajeră |  |  |  |  |  | 22677,91 | kWh/a | căldura care urmează să fie livrată cantităţii necesare de apă caldă menajeră pentru a ridica temperatura de la temperatura rece de reţea la temperatura de livrare prestabilită la punctul de livrare |
|  | energia necesară pentru altele (umidificare, dezumidificare) |  |  |  |  |  | - | kWh/a | căldură latentă în vaporii de apă care urmează să fie livraţi sau extraşi dintr-un spaţiu condiţionat de un sistem tehnic al clădirii pentru a menţine un nivel minim specificat sau umiditatea maximă în cadrul spaţiului (dacă este cazul) |
|  | consumul de energie pentru ventilare |  |  |  |  |  | - | kWh/a | alimentarea cu energie electrică a sistemului de ventilaţie pentru transportul aerian şi recuperare de căldură (fără energia de intrare pentru preîncălzirea aerului) şi energia de intrare pentru sistemele de umidificare pentru a satisface nevoia de umidificare |
|  | consumul de energie pentru iluminatul interior |  |  |  |  |  | 234430,3 | kWh/a | energia electrică de intrare a sistemului de iluminat şi a altor aparate/sisteme |
|  | consumul de energie pentru altele (electrocasnice, iluminat exterior, sisteme auxiliare etc.) |  |  |  |  |  | 25117,56 | kWh/a |  |
| Generarea de energie la faţa locului | energie termică din surse regenerabile (de exemplu, colectoare solare) |  |  |  |  |  | - | kWh/a | energie din surse regenerabile (care nu sunt epuizate prin extracţie, cum ar fi energia solară, eoliană, energia apei, biomasa regenerată) sau cogenerare |
|  | energia electrică generată în clădire şi utilizată la faţa locului |  |  |  |  |  | - | kWh/a |  |
|  | energia electrică generată în clădire şi exportată pe piaţă |  |  |  |  |  | - | kWh/a |  |
| Consumul de energie | energie livrată |  |  |  | electricitate |  | 281273,48 | kWh/a | energia, exprimată per vectorul energetic, furnizată la sistemele tehnice ale clădirilor la limita sistemului, pentru a satisface utilizările luate în considerare (încălzire, răcire, ventilaţie, apă caldă menajeră, iluminat, electrocasnice etc.) |
|  |  |  |  |  | incalzire districtuala |  | 188349,03 | kWh/a |  |
|  |  |  |  |  | altele (biomasă, încălzire/răcire centrală etc.) |  | - | kWh/a |  |
|  | energie primară |  |  |  |  |  | 910217,6141 | kWh/a | energie care nu a fost supusă niciunui proces de conversie sau de transformare |

5. Tabel de raportare de bază a datelor relevante privind performanţa energetică (clădire de referinţă conform normativ C 107/2010 – 
cerinţe pentru clădiri noi – modernizare 4: ventilare naturala organizata, utilizare stor în sezonul cald, finisaj pasiv, iluminat economic)

|  |  |  |  |  |  |  | Cantitate | Unitate | Descriere |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Calculare | metodă şi instrument(e) | Mc001/2 2006, cap.II.2.5; Energy Plus; INVAR 2 - simulare dinamica cu pas de timp orar |  |  |  |  |  |  | Simulare dinamica - model de calcul cu pas de timp orar, evaluare regim termic natural şi necesar de utilitati în regim de confort termic (ventilare naturala şi prin infiltratii prin rosturile elementelor mobile de anvelopa) |
|  | factori de conversie în energie primară | incalzire districtuala= 0,92 c.en. electrica cogenerare = 2,62 |  |  |  |  |  |  | valorile factorilor de conversie din energie livrată în energie primară (per vector energetic) utilizate pentru calcul |
| Condiţii climatice | localitate |  |  |  |  |  | Bucuresti 44°27'N 26°10'E |  | numele oraşului cu indicarea latitudinii şi a longitudinii |
|  | grade-zile încălzire |  |  |  |  |  | N1220= 3170 | HDD | Conf. SR 4839 - 97 numarul de grade - zile de calcul. Nu este standardizat |
|  | grade-zile răcire |  |  |  |  |  | - | CDD |  |
|  | sursa setului de date climatice |  |  |  |  |  | Anul climatic tip |  | Temperaturi exterioare, intensitatea radiatieie solare, umiditatea relativa a aerului - valori orare pe durata anului climatic tip. |
|  | descrierea terenului |  |  |  |  |  | Mediu urban - umbrire partiala a anvelopei verticale |  | de exemplu, mediul rural, suburban, urban. Explicaţi dacă prezenţa clădirilor din apropiere a fost luată sau nu în considerare |
| Geometria clădirii | lungime × lăţime × înălţime |  |  |  |  |  | 31,74 x 18,21x 32,05 | m × m × m | cu referire la volumul de aer încălzit/condiţionat (EN 13790) şi luând în considerare ca „lungime” dimensiunea orizontală a faţadei orientate spre sud |
|  | numărul de etaje |  |  |  |  |  | P +9E | — |  |
|  | raportul S/V (suprafaţă/volum) |  |  |  |  |  | 0,399 | m2/m3 |  |
|  | raportul dintre suprafaţa vitrată şi anvelopa totală a clădirii |  |  |  |  | Sud | 0,26 | % | Anvelopa totala cuprinde elemenetele verticale opace şi transparente , adiacente mediului natural, terasa, planseul peste subsolul tehnic, peretele catre casa scarilor. |
|  |  |  |  |  |  | Est | 5,61 | % |  |
|  |  |  |  |  |  | Nord | 3,30 | % |  |
|  |  |  |  |  |  | Vest | 8,25 | % |  |
|  | orientare |  |  |  |  |  | 45 | ° | unghi de azimut al faţadei de sud (deviere de la direcţia de sud a faţadei orientate spre sud) |
| Aport intern | utilizarea clădirii |  |  |  |  |  |  | c) echivalent birouri | conform categoriilor de clădiri propuse în anexa 1 la Directiva 2010/31/UE |
|  | aport de căldură mediu de la ocupanţi |  |  |  |  |  | 8,53 | W/m2 |  |
|  | puterea electrică specifică a sistemului de iluminat |  |  |  |  |  | 2,8 | W/m2 | puterea totală electrică a sistemului de iluminat complet al camerelor condiţionate (toate lămpile + echipamente de control al sistemului de iluminat) |
|  | puterea electrică specifică a echipamentului electric |  |  |  |  |  | 1,5 | W/m2 |  |
| Elementele clădirii | valoare medie U a pereţilor |  |  |  |  |  | 0,625 | W/m2K | valoarea U ponderată a tuturor pereţilor: U_perete = (U_perete_1 · A_perete_1 + U_perete_2 · A_perete_2 + … + U_perete_n · A_perete_n)/(A_perete_1 + A_pe rete_2 + … A_perete_n), unde: U_perete_i = valoarea U a tipului de perete i; A_perete_i = suprafaţa totală a peretelui de tip i |
|  | valoare medie U a acoperişului |  |  |  |  |  | 0,25 | W/m2K | similar pereţilor |
|  | valoare medie U a subsolului |  |  |  |  |  | 0,40 | W/m2K | planseu peste subsolul tehnic |
|  | valoare medie U a ferestrelor |  |  |  |  |  | 2,00 | W/m2K | similar pereţilor; ar trebui să se ţină cont de puntea termică datorită cadrului şi separatoarelor (în conformitate cu EN ISO 10077-1) |
|  | punţi termice |  | lungimea totală |  |  |  | 3441 | m |  |
|  |  |  | transmisie termică liniară medie |  |  |  | 0,194 | W/mK |  |
|  | capacitate termică per unitate de suprafaţă |  | pereţi externi |  |  |  | - | J/m2K | inclusa în matricea de calcul a Raspunsului Termic Unitar |
|  |  |  | pereţi interiori |  |  |  | 266.060 | J/m2K | prin raportare la Autil (Tabelul 1) |
|  |  |  | dale |  |  |  | - | J/m2K |  |
|  | tipul sistemului de umbrire |  |  |  |  |  | - |  | de exemplu, jaluzele, rulouri, perdele etc. |
|  | valoarea g medie a transmisivităţii |  | geam |  |  |  | 0,5327 | — | energia solară totală transmisă prin geam (pentru radiaţii perpendiculare pe geam), aici: valoarea ponderată în funcţie de suprafaţa diferitelor ferestre (se evaluează în conformitate cu EN 410) |
|  |  |  | geam + umbrire |  |  |  | 0,16 | — | energia solară totală transmisă prin geam şi un dispozitiv interior de protecţie solară se va evalua în conformitate cu EN 13363-1/-2 |
|  | rata de infiltrare (schimburi de aer pe oră) |  |  |  |  |  | 0,6 - 8, ore ocupare 0.053, ore neocupare | 1/h | de exemplu, calculat pentru o diferenţă de presiune interior/exterior de 4 Pa în orele de ocupare a cladirii. |
| Sisteme pentru clădiri | sistem de ventilaţie |  |  | schimburi de aer pe oră |  |  | - | 1/h |  |
|  |  |  |  | eficienţa recuperării căldurii |  |  |  | % |  |
|  | eficienţa sistemului de încălzire |  |  | generare |  |  | 100 | % | Conform Mc001/2006 pentru cladiri racordate la sistemul de inclazire districtuala |
|  |  |  |  | distribuţie |  |  | 87 | % |  |
|  |  |  |  | emisie |  |  | 97 | % |  |
|  |  |  |  | control |  |  | 92 | % |  |
|  | eficienţa sistemului de răcire |  |  | generare |  |  | 100 | % | sistem split , EER =2,50 |
|  |  |  |  | distribuţie |  |  | - | % |  |
|  |  |  |  | emisie |  |  | - | % |  |
|  |  |  |  | control |  |  | - | % |  |
|  | eficienţa sistemului de apă caldă menajeră |  |  | generare |  |  | 75 | % | se evaluează în conformitate cu EN 15316-3-2, EN 15316-3-3 |
|  |  |  |  | distribuţie |  |  |  | % |  |
| Valorile de referinţă ale clădirii şi programe | temperatura de consemn |  |  | iarnă |  |  | 20 - 24 | °C | temperatura operativă din interior |
|  |  |  |  | vară |  |  | 22 - 27 | °C |  |
|  | umiditatea de consemn |  |  | iarnă |  |  | 60 | % | umiditatea relativă din interior, dacă este cazul: „Umiditatea are doar un efect mic asupra senzaţiei termice şi calităţii aerului percepute în camerele de ocupare sedentară” (EN 15251) |
|  |  |  |  | vară |  |  | 60 | % |  |
|  | program de funcţionare şi controale |  |  | ocupare |  |  | 13 | ore/zi | Program de calcul cu pas de timp orar - sezonul de racire cuprinde lunile aprilie - octombrie cu un total de 62,07 ore de functionare la puterea frigorifica de 350 kW (225 BTU/ m2h) |
|  |  |  |  | iluminat |  |  | 13 | ore/zi |  |
|  |  |  |  | electrocasnice |  |  | - |  |  |
|  |  |  |  | ventilaţie |  |  | naturala |  |  |
|  |  |  |  | sistem de încălzire |  |  | 24 | ore/zi |  |
|  |  |  |  | sistem de răcire |  |  | 0,44 | ore/zi medie sezon cald |  |
| Necesarul energetic al clădirii | contribuţia de energie (termică) a principalelor strategii pasive puse în aplicare |  |  | 1. Ventilare naturala & stor umbrire ferestre vara |  |  | 136678,86 | kWh/a | de exemplu, cu efect de seră, ventilaţie naturală, iluminat natural etc. |
|  |  |  |  | 2.Finisaj exterior pasiv |  |  | -1024,02 | kWh/a |  |
|  |  |  |  | 3. Iluminat interior economic |  |  | 46767,78 | kWh/a |  |
|  | energia necesară pentru încălzire |  |  |  |  |  | 258206,65 | kWh/a | căldura care urmează să fie livrată sau extrasă dintr-un spaţiu condiţionat pentru a menţine condiţiile de temperatură pentru o anumită perioadă de timp |
|  | energia necesară pentru răcire |  |  |  |  |  | 29357,49 | kWh/a |  |
|  | energia necesară pentru apă caldă menajeră |  |  |  |  |  | 22677,91 | kWh/a | căldura care urmează să fie livrată cantităţii necesare de apă caldă menajeră pentru a ridica temperatura de la temperatura rece de reţea la temperatura de livrare prestabilită la punctul de livrare |
|  | energia necesară pentru altele (umidificare, dezumidificare) |  |  |  |  |  | - | kWh/a | căldură latentă în vaporii de apă care urmează să fie livraţi sau extraşi dintr-un spaţiu condiţionat de un sistem tehnic al clădirii pentru a menţine un nivel minim specificat sau umiditatea maximă în cadrul spaţiului (dacă este cazul) |
|  | consumul de energie pentru ventilare |  |  |  |  |  | - | kWh/a | alimentarea cu energie electrică a sistemului de ventilaţie pentru transportul aerian şi recuperare de căldură (fără energia de intrare pentru preîncălzirea aerului) şi energia de intrare pentru sistemele de umidificare pentru a satisface nevoia de umidificare |
|  | consumul de energie pentru iluminatul interior |  |  |  |  |  | 46886,11 | kWh/a | energia electrică de intrare a sistemului de iluminat şi a altor aparate/sisteme |
|  | consumul de energie pentru altele (electrocasnice, iluminat exterior, sisteme auxiliare etc.) |  |  |  |  |  | 25117,56 | kWh/a |  |
| Generarea de energie la faţa locului | energie termică din surse regenerabile (de exemplu, colectoare solare) |  |  |  |  |  | - | kWh/a | energie din surse regenerabile (care nu sunt epuizate prin extracţie, cum ar fi energia solară, eoliană, energia apei, biomasa regenerată) sau cogenerare |
|  | energia electrică generată în clădire şi utilizată la faţa locului |  |  |  |  |  | - | kWh/a |  |
|  | energia electrică generată în clădire şi exportată pe piaţă |  |  |  |  |  | - | kWh/a |  |
| Consumul de energie | energie livrată |  |  |  | electricitate |  | 83746,67 | kWh/a | energia, exprimată per vectorul energetic, furnizată la sistemele tehnice ale clădirilor la limita sistemului, pentru a satisface utilizările luate în considerare (încălzire, răcire, ventilaţie, apă caldă menajeră, iluminat, electrocasnice etc.) |
|  |  |  |  |  | incalzire districtuala |  | 340954,04 | kWh/a |  |
|  |  |  |  |  | altele (biomasă, încălzire/răcire centrală etc.) |  | - | kWh/a |  |
|  | energie primară |  |  |  |  |  | 533093,98 | kWh/a | energie care nu a fost supusă niciunui proces de conversie sau de transformare |

6. Tabel de raportare de bază a datelor relevante privind performanţa energetică (clădire de referinţă conform normativ C 107/2010 – 
cerinţe pentru clădiri noi – modernizare 5: ventilare naturala organizata, utilizare stor în sezonul cald, iluminat economic)

|  |  |  |  |  |  |  | Cantitate | Unitate | Descriere |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Calculare | metodă şi instrument(e) | Mc001/2 2006, cap.II.2.5; Energy Plus; INVAR 2 - simulare dinamica cu pas de timp orar |  |  |  |  |  |  | Simulare dinamica - model de calcul cu pas de timp orar, evaluare regim termic natural şi necesar de utilitati în regim de confort termic (ventilare naturala şi prin infiltratii prin rosturile elementelor mobile de anvelopa) |
|  | factori de conversie în energie primară | incalzire districtuala= 0,92 c.en. electrica cogenerare = 2,62 |  |  |  |  |  |  | valorile factorilor de conversie din energie livrată în energie primară (per vector energetic) utilizate pentru calcul |
| Condiţii climatice | localitate |  |  |  |  |  | Bucuresti 44°27'N 26°10'E |  | numele oraşului cu indicarea latitudinii şi a longitudinii |
|  | grade-zile încălzire |  |  |  |  |  | N1220= 3170 | HDD | Conf. SR 4839 - 97 numarul de grade - zile de calcul. Nu este standardizat |
|  | grade-zile răcire |  |  |  |  |  | - | CDD |  |
|  | sursa setului de date climatice |  |  |  |  |  | Anul climatic tip |  | Temperaturi exterioare, intensitatea radiatieie solare, umiditatea relativa a aerului - valori orare pe durata anului climatic tip. |
|  | descrierea terenului |  |  |  |  |  | Mediu urban - umbrire partiala a anvelopei verticale. |  | de exemplu, mediul rural, suburban, urban. Explicaţi dacă prezenţa clădirilor din apropiere a fost luată sau nu în considerare |
| Geometria clădirii | lungime × lăţime × înălţime |  |  |  |  |  | 31,74 x 18,21x 32,05 | m × m × m | cu referire la volumul de aer încălzit/condiţionat (EN 13790) şi luând în considerare ca „lungime” dimensiunea orizontală a faţadei orientate spre sud |
|  | numărul de etaje |  |  |  |  |  | P +9E | — |  |
|  | raportul S/V (suprafaţă/volum) |  |  |  |  |  | 0,399 | m2/m3 |  |
|  | raportul dintre suprafaţa vitrată şi anvelopa totală a clădirii |  |  |  |  | Sud | 0,26 | % | Anvelopa totala cuprinde elemenetele verticale opace şi transparente , adiacente mediului natural, terasa, planseul peste subsolul tehnic, peretele catre casa scarilor. |
|  |  |  |  |  |  | Est | 5,61 | % |  |
|  |  |  |  |  |  | Nord | 3,30 | % |  |
|  |  |  |  |  |  | Vest | 8,25 | % |  |
|  | orientare |  |  |  |  |  | 45 | ° | unghi de azimut al faţadei de sud (deviere de la direcţia de sud a faţadei orientate spre sud) |
| Aport intern | utilizarea clădirii |  |  |  |  |  |  | c) echivalent birouri | conform categoriilor de clădiri propuse în anexa 1 la Directiva 2010/31/UE |
|  | aport de căldură mediu de la ocupanţi |  |  |  |  |  | 8,53 | W/m2 |  |
|  | puterea electrică specifică a sistemului de iluminat |  |  |  |  |  | 2,8 | W/m2 | puterea totală electrică a sistemului de iluminat complet al camerelor condiţionate (toate lămpile + echipamente de control al sistemului de iluminat) |
|  | puterea electrică specifică a echipamentului electric |  |  |  |  |  | 1,5 | W/m2 |  |
| Elementele clădirii | valoare medie U a pereţilor |  |  |  |  |  | 0,625 | W/m2K | valoarea U ponderată a tuturor pereţilor: U_perete = (U_perete_1 · A_perete_1 + U_perete_2 · A_perete_2 + … + U_perete_n · A_perete_n)/(A_perete_1 + A_pe rete_2 + … A_perete_n), unde: U_perete_i = valoarea U a tipului de perete i; A_perete_i = suprafaţa totală a peretelui de tip i |
|  | valoare medie U a acoperişului |  |  |  |  |  | 0,25 | W/m2K | similar pereţilor |
|  | valoare medie U a subsolului |  |  |  |  |  | 0,40 | W/m2K | planseu peste subsolul tehnic |
|  | valoare medie U a ferestrelor |  |  |  |  |  | 2,00 | W/m2K | similar pereţilor; ar trebui să se ţină cont de puntea termică datorită cadrului şi separatoarelor (în conformitate cu EN ISO 10077-1) |
|  | punţi termice |  | lungimea totală |  |  |  | 3441 | m |  |
|  |  |  | transmisie termică liniară medie |  |  |  | 0,194 | W/mK |  |
|  | capacitate termică per unitate de suprafaţă |  | pereţi externi |  |  |  | - | J/m2K | inclusa în matricea de calcul a Raspunsului Termic Unitar |
|  |  |  | pereţi interiori |  |  |  | 266.060 | J/m2K | prin raportare la Autil (Tabelul 1) |
|  |  |  | dale |  |  |  | - | J/m2K |  |
|  | tipul sistemului de umbrire |  |  |  |  |  | - |  | de exemplu, jaluzele, rulouri, perdele etc. |
|  | valoarea g medie a transmisivităţii |  | geam |  |  |  | 0,5327 | — | energia solară totală transmisă prin geam (pentru radiaţii perpendiculare pe geam), aici: valoarea ponderată în funcţie de suprafaţa diferitelor ferestre (se evaluează în conformitate cu EN 410) |
|  |  |  | geam + umbrire |  |  |  | 0,16 | — | energia solară totală transmisă prin geam şi un dispozitiv interior de protecţie solară se va evalua în conformitate cu EN 13363-1/-2 |
|  | rata de infiltrare (schimburi de aer pe oră) |  |  |  |  |  | 0,6 - 8, ore ocupare 0.053, ore neocupare | 1/h | de exemplu, calculat pentru o diferenţă de presiune interior/exterior de 4 Pa în orele de ocupare a cladirii. |
| Sisteme pentru clădiri | sistem de ventilaţie |  |  | schimburi de aer pe oră |  |  | - | 1/h |  |
|  |  |  |  | eficienţa recuperării căldurii |  |  |  | % |  |
|  | eficienţa sistemului de încălzire |  |  | generare |  |  | 100 | % | Conform Mc001/2006 pentru cladiri racordate la sistemul de inclazire districtuala |
|  |  |  |  | distribuţie |  |  | 87 | % |  |
|  |  |  |  | emisie |  |  | 97 | % |  |
|  |  |  |  | control |  |  | 92 | % |  |
|  | eficienţa sistemului de răcire |  |  | generare |  |  | 100 | % | sistem split , EER =2,50 |
|  |  |  |  | distribuţie |  |  | - | % |  |
|  |  |  |  | emisie |  |  | - | % |  |
|  |  |  |  | control |  |  | - | % |  |
|  | eficienţa sistemului de apă caldă menajeră |  |  | generare |  |  | 75 | % | se evaluează în conformitate cu EN 15316-3-2, EN 15316-3-3 |
|  |  |  |  | distribuţie |  |  |  | % |  |
| Valorile de referinţă ale clădirii şi programe | temperatura de consemn |  |  | iarnă |  |  | 20 - 24 | °C | temperatura operativă din interior |
|  |  |  |  | vară |  |  | 22 - 27 | °C |  |
|  | umiditatea de consemn |  |  | iarnă |  |  | 60 | % | umiditatea relativă din interior, dacă este cazul: „Umiditatea are doar un efect mic asupra senzaţiei termice şi calităţii aerului percepute în camerele de ocupare sedentară” (EN 15251) |
|  |  |  |  | vară |  |  | 60 | % |  |
|  | program de funcţionare şi controale |  |  | ocupare |  |  | 13 | ore/zi | Program de calcul cu pas de timp orar - sezonul de racire cuprinde lunile aprilie - octombrie cu un total de 40,67 ore de functionare la puterea frigorifica de 350 kW (225 BTU/ m2h) |
|  |  |  |  | iluminat |  |  | 13 | ore/zi |  |
|  |  |  |  | electrocasnice |  |  | - |  |  |
|  |  |  |  | ventilaţie |  |  | naturala |  |  |
|  |  |  |  | sistem de încălzire |  |  | 24 | ore/zi |  |
|  |  |  |  | sistem de răcire |  |  | 0,34 | ore/zi medie sezon cald |  |
| Necesarul energetic al clădirii | contribuţia de energie (termică) a principalelor strategii pasive puse în aplicare |  |  | 1. Ventilare naturala & stor umbrire ferestre vara |  |  | 136678,86 | kWh/a | de exemplu, cu efect de seră, ventilaţie naturală, iluminat natural etc. |
|  |  |  |  | 2. Iluminat interior economic |  |  | 43253,47 | kWh/a |  |
|  |  |  |  | 3. |  |  | - | kWh/a |  |
|  | energia necesară pentru încălzire |  |  |  |  |  | 253128,65 | kWh/a | căldura care urmează să fie livrată sau extrasă dintr-un spaţiu condiţionat pentru a menţine condiţiile de temperatură pentru o anumită perioadă de timp |
|  | energia necesară pentru răcire |  |  |  |  |  | 35583,21 | kWh/a |  |
|  | energia necesară pentru apă caldă menajeră |  |  |  |  |  | 22677,91 | kWh/a | căldura care urmează să fie livrată cantităţii necesare de apă caldă menajeră pentru a ridica temperatura de la temperatura rece de reţea la temperatura de livrare prestabilită la punctul de livrare |
|  | energia necesară pentru altele (umidificare, dezumidificare) |  |  |  |  |  | - | kWh/a | căldură latentă în vaporii de apă care urmează să fie livraţi sau extraşi dintr-un spaţiu condiţionat de un sistem tehnic al clădirii pentru a menţine un nivel minim specificat sau umiditatea maximă în cadrul spaţiului (dacă este cazul) |
|  | consumul de energie pentru ventilare |  |  |  |  |  | - | kWh/a | alimentarea cu energie electrică a sistemului de ventilaţie pentru transportul aerian şi recuperare de căldură (fără energia de intrare pentru preîncălzirea aerului) şi energia de intrare pentru sistemele de umidificare pentru a satisface nevoia de umidificare |
|  | consumul de energie pentru iluminatul interior |  |  |  |  |  | 46886,11 | kWh/a | energia electrică de intrare a sistemului de iluminat şi a altor aparate/sisteme |
|  | consumul de energie pentru altele (electrocasnice, iluminat exterior, sisteme auxiliare etc.) |  |  |  |  |  | 25117,56 | kWh/a |  |
| Generarea de energie la faţa locului | energie termică din surse regenerabile (de exemplu, colectoare solare) |  |  |  |  |  | - | kWh/a | energie din surse regenerabile (care nu sunt epuizate prin extracţie, cum ar fi energia solară, eoliană, energia apei, biomasa regenerată) sau cogenerare |
|  | energia electrică generată în clădire şi utilizată la faţa locului |  |  |  |  |  | - | kWh/a |  |
|  | energia electrică generată în clădire şi exportată pe piaţă |  |  |  |  |  | - | kWh/a |  |
| Consumul de energie | energie livrată |  |  |  | electricitate |  | 86236,95 | kWh/a | energia, exprimată per vectorul energetic, furnizată la sistemele tehnice ale clădirilor la limita sistemului, pentru a satisface utilizările luate în considerare (încălzire, răcire, ventilaţie, apă caldă menajeră, iluminat, electrocasnice etc.) |
|  |  |  |  |  | incalzire districtuala |  | 333520,74 | kWh/a |  |
|  |  |  |  |  | altele (biomasă, încălzire/răcire centrală etc.) |  | - | kWh/a |  |
|  | energie primară |  |  |  |  |  | 532779,91 | kWh/a | energie care nu a fost supusă niciunui proces de conversie sau de transformare |

7. Tabel de raportare de bază a datelor relevante privind performanţa energetică (clădire de referinţă conform normativ C107/2010 - cerinte pentru cladiri noi - modernizare 6: ventilare naturala organizata, utilizare stor în sezonul cald, iluminat economic, instalatie solara pentru prepararea acm vara)

|  |  |  |  |  |  |  | Cantitate | Unitate | Descriere |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Calculare | metodă şi instrument(e) | Mc001/2 2006, cap.II.2.5; Energy Plus; INVAR 2 - simulare dinamica cu pas de timp orar |  |  |  |  |  |  | Simulare dinamica - model de calcul cu pas de timp orar, evaluare regim termic natural şi necesar de utilitati în regim de confort termic (ventilare naturala şi prin infiltratii prin rosturile elementelor mobile de anvelopa) |
|  | factori de conversie în energie primară | incalzire districtuala= 0,92 c.en. electrica cogenerare = 2,62 |  |  |  |  |  |  | valorile factorilor de conversie din energie livrată în energie primară (per vector energetic) utilizate pentru calcul |
| Condiţii climatice | localitate |  |  |  |  |  | Bucuresti 44°27'N 26°10'E |  | numele oraşului cu indicarea latitudinii şi a longitudinii |
|  | grade-zile încălzire |  |  |  |  |  | N1220= 3170 | HDD |  |
|  | grade-zile răcire |  |  |  |  |  | - | CDD |  |
|  | sursa setului de date climatice |  |  |  |  |  | Anul climatic tip |  | Temperaturi exterioare, intensitatea radiatieie solare, umiditatea relativa a aerului - valori orare pe durata anului climatic tip. |
|  | descrierea terenului |  |  |  |  |  | Mediu urban - umbrire partiala a anvelopei verticale |  | de exemplu, mediul rural, suburban, urban. Explicaţi dacă prezenţa clădirilor din apropiere a fost luată sau nu în considerare |
| Geometria clădirii | lungime × lăţime × înălţime |  |  |  |  |  | 31,74 x 18,21x 32,05 | m × m × m | cu referire la volumul de aer încălzit/condiţionat (EN 13790) şi luând în considerare ca „lungime” dimensiunea orizontală a faţadei orientate spre sud |
|  | numărul de etaje |  |  |  |  |  | P +9E | — |  |
|  | raportul S/V (suprafaţă/volum) |  |  |  |  |  | 0,399 | m2/m3 |  |
|  | raportul dintre suprafaţa vitrată şi anvelopa totală a clădirii |  |  |  |  | Sud | 0,26 |  | Anvelopa totala cuprinde elemenetele verticale opace şi transparente , adiacente mediului natural, terasa, planseul peste subsolul tehnic, peretele catre casa scarilor. |
|  |  |  |  |  |  | Est | 5,61 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Nord | 3,30 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Vest | 8,25 |  |  |
|  | orientare |  |  |  |  |  | 45 | ° | unghi de azimut al faţadei de sud (deviere de la direcţia de sud a faţadei orientate spre sud) |
| Aport intern | utilizarea clădirii |  |  |  |  |  |  | c) echivalent birouri | conform categoriilor de clădiri propuse în anexa 1 la Directiva 2010/31/UE |
|  | aport de căldură mediu de la ocupanţi |  |  |  |  |  | 8,53 | W/m2 |  |
|  | puterea electrică specifică a sistemului de iluminat |  |  |  |  |  | 2,8 | W/m2 | puterea totală electrică a sistemului de iluminat complet al camerelor condiţionate (toate lămpile + echipamente de control al sistemului de iluminat) |
|  | puterea electrică specifică a echipamentului electric |  |  |  |  |  | 1,5 | W/m2 |  |
| Elementele clădirii | valoare medie U a pereţilor |  |  |  |  |  | 0,625 | W/m2K | valoarea U ponderată a tuturor pereţilor: U_perete = (U_perete_1 · A_perete_1 + U_perete_2 · A_perete_2 + … + U_perete_n · A_perete_n)/(A_perete_1 + A_pe rete_2 + … A_perete_n), unde: U_perete_i = valoarea U a tipului de perete i; A_perete_i = suprafaţa totală a peretelui de tip i |
|  | valoare medie U a acoperişului |  |  |  |  |  | 0,25 | W/m2K | similar pereţilor |
|  | valoare medie U a subsolului |  |  |  |  |  | 0,40 | W/m2K | planseu peste subsolul tehnic |
|  | valoare medie U a ferestrelor |  |  |  |  |  | 2,00 | W/m2K | similar pereţilor; ar trebui să se ţină cont de puntea termică datorită cadrului şi separatoarelor (în conformitate cu EN ISO 10077-1) |
|  | punţi termice |  | lungimea totală |  |  |  | 3441 | m | punţi termice |
|  |  |  | transmisie termică liniară medie |  |  |  | 0,194 | W/m.K |  |
|  | capacitate termică per unitate de suprafaţă |  | pereţi externi |  |  |  | - |  | inclusa în matricea de calcul a Raspunsului Termic Unitar |
|  |  |  | pereţi interiori |  |  |  | 266.060 | J/m2K | prin raportare la Autil (Tabelul 1) |
|  |  |  | dale |  |  |  | - |  |  |
|  | tipul sistemului de umbrire |  |  |  |  |  | - |  |  |
|  | valoarea g medie a transmisivităţii |  | geam |  |  |  | 0,5327 |  | energia solară totală transmisă prin geam (pentru radiaţii perpendiculare pe geam), aici: valoarea ponderată în funcţie de suprafaţa diferitelor ferestre (se evaluează în conformitate cu EN 410) |
|  |  |  | geam + umbrire |  |  |  | 0,16 |  | energia solară totală transmisă prin geam şi un dispozitiv interior de protecţie solară se va evalua în conformitate cu EN 13363-1/-2 |
|  | rata de infiltrare (schimburi de aer pe oră) |  |  |  |  |  | 0,6 - 8, ore ocupare 0.053, ore neocupare | 1/h | de exemplu, calculat pentru o diferenţă de presiune interior/exterior de 4 Pa în orele de ocupare a cladirii. |
| Sisteme pentru clădiri | sistem de ventilaţie |  |  | schimburi de aer pe oră |  |  | - |  |  |
|  |  |  |  | eficienţa recuperării căldurii |  |  |  |  |  |
|  | eficienţa sistemului de încălzire |  |  | generare |  |  | 100 | % | Conform Mc001/2006 pentru cladiri racordate la sistemul de inclazire districtuala |
|  |  |  |  | distribuţie |  |  | 87 | % |  |
|  |  |  |  | emisie |  |  | 97 | % |  |
|  |  |  |  | control |  |  | 92 | % |  |
|  | eficienţa sistemului de răcire |  |  | generare |  |  | 100 | % | eficienţa sistemului de răcire |
|  |  |  |  | distribuţie |  |  | - |  |  |
|  |  |  |  | emisie |  |  | - |  |  |
|  |  |  |  | control |  |  | - |  |  |
|  | eficienţa sistemului de apă caldă menajeră |  |  | generare |  |  | 75 | % | se evaluează în conformitate cu EN 15316-3-2, EN 15316-3-3 |
|  |  |  |  | distribuţie |  |  |  |  |  |
| Valorile de referinţă ale clădirii şi programe | temperatura de consemn |  |  | iarnă |  |  | 20 - 24 | °C | temperatura de consemn |
|  |  |  |  | vară |  |  | 22 - 27 | °C |  |
|  | umiditatea de consemn |  |  | iarnă |  |  | 60 | % | umiditatea relativă din interior, dacă este cazul: „Umiditatea are doar un efect mic asupra senzaţiei termice şi calităţii aerului percepute în camerele de ocupare sedentară” (EN 15251) |
|  |  |  |  | vară |  |  | 60 | % |  |
|  | program de funcţionare şi controale |  |  | ocupare |  |  | 13 | ore/zi | Program de calcul cu pas de timp orar - sezonul de racire cuprinde lunile aprilie - octombrie cu un total de 57,5 ore de functionare la puterea frigorifica de 350 kW (225 BTU/ m2h) |
|  |  |  |  | iluminat |  |  | 13 | ore/zi |  |
|  |  |  |  | electrocasnice |  |  | - |  |  |
|  |  |  |  | ventilaţie |  |  | naturala |  |  |
|  |  |  |  | sistem de încălzire |  |  | 24 | ore/zi |  |
|  |  |  |  | sistem de răcire |  |  | 0,44 | ore/zi medie sezon cald |  |
| Necesarul energetic al clădirii | contribuţia de energie (termică) a principalelor strategii pasive puse în aplicare |  |  | 1. Ventilare naturala & stor umbrire ferestre vara |  |  | 136678,86 | kWh/a | contribuţia de energie (termică) a principalelor strategii pasive puse în aplicare |
|  |  |  |  | 2. Iluminat interior economic |  |  | 43253,47 | kWh/a |  |
|  |  |  |  | 3. |  |  | - | kWh/a |  |
|  | energia necesară pentru încălzire |  |  |  |  |  | 253128,65 | kWh/a | căldura care urmează să fie livrată sau extrasă dintr-un spaţiu condiţionat pentru a menţine condiţiile de temperatură pentru o anumită perioadă de timp |
|  | energia necesară pentru răcire |  |  |  |  |  | 35583,21 | kWh/a |  |
|  | energia necesară pentru apă caldă menajeră |  |  |  |  |  | 22677,91 | kWh/a | căldura care urmează să fie livrată cantităţii necesare de apă caldă menajeră pentru a ridica temperatura de la temperatura rece de reţea la temperatura de livrare prestabilită la punctul de livrare |
|  | energia necesară pentru altele (umidificare, dezumidificare) |  |  |  |  |  | - | kWh/a | căldură latentă în vaporii de apă care urmează să fie livraţi sau extraşi dintr-un spaţiu condiţionat de un sistem tehnic al clădirii pentru a menţine un nivel minim specificat sau umiditatea maximă în cadrul spaţiului (dacă este cazul) |
|  | consumul de energie pentru ventilare |  |  |  |  |  | - | kWh/a | alimentarea cu energie electrică a sistemului de ventilaţie pentru transportul aerian şi recuperare de căldură (fără energia de intrare pentru preîncălzirea aerului) şi energia de intrare pentru sistemele de umidificare pentru a satisface nevoia de umidificare |
|  | consumul de energie pentru iluminatul interior |  |  |  |  |  | 46886,11 | kWh/a | energia electrică de intrare a sistemului de iluminat şi a altor aparate/sisteme |
|  | consumul de energie pentru altele (electrocasnice, iluminat exterior, sisteme auxiliare etc.) |  |  |  |  |  | 25117,56 | kWh/a |  |
| Generarea de energie la faţa locului | energie termică din surse regenerabile (de exemplu, colectoare solare) |  |  |  |  |  | 153600 | kWh/a | Generarea de energie la faţa locului Instalatie solara activa cu functionare sezoniera: 400 m2 şi 30 m3 stocaj termic diurn - apa calda de consum menejer cu gestiune zonala |
|  | energia electrică generată în clădire şi utilizată la faţa locului |  |  |  |  |  | - | kWh/a |  |
|  | energia electrică generată în clădire şi exportată pe piaţă |  |  |  |  |  | - | kWh/a |  |
| Consumul de energie | energie livrată |  |  |  | electricitate |  | 86236,95 | kWh/a | energie livrată |
|  |  |  |  |  | incalzire districtuala |  | 333520,75 | kWh/a |  |
|  |  |  |  |  | altele (biomasă, încălzire/răcire centrală etc.) |  | - | kWh/a |  |
|  | energie primară |  |  |  |  |  | 391467,91 | kWh/a | energie care nu a fost supusă niciunui proces de conversie sau de transformare |

8. Tabel de raportare de bază a datelor relevante privind performanţa energetică (Pachetul II - modernizare 7: ventilare naturala şi storuri vara )

|  |  |  |  |  |  |  | Cantitate | Unitate | Descriere |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Calculare | metodă şi instrument(e) | Mc001/2 2006, cap.II.2.5; Energy Plus; INVAR 2 - simulare dinamica cu pas de timp orar |  |  |  |  |  |  | Simulare dinamica - model de calcul cu pas de timp orar, evaluare regim termic natural şi necesar de utilitati în regim de confort termic (ventilare naturala şi prin infiltratii prin rosturile elementelor mobile de anvelopa) |
|  | factori de conversie în energie primară | incalzire districtuala= 0,92 c.en. electrica cogenerare = 2,62 |  |  |  |  |  |  | valorile factorilor de conversie din energie livrată în energie primară (per vector energetic) utilizate pentru calcul |
| Condiţii climatice | localitate |  |  |  |  |  | Bucuresti 44°27'N 26°10'E |  | numele oraşului cu indicarea latitudinii şi a longitudinii |
|  | grade-zile încălzire |  |  |  |  |  | N1220= 3170 | HDD | Conf. SR 4839 - 97 numarul de grade - zile de calcul. Nu este standardizat |
|  | grade-zile răcire |  |  |  |  |  | - | CDD |  |
|  | sursa setului de date climatice |  |  |  |  |  | Anul climatic tip |  | Temperaturi exterioare, intensitatea radiatieie solare, umiditatea relativa a aerului - valori orare pe durata anului climatic tip. |
|  | descrierea terenului |  |  |  |  |  | Mediu urban - umbrire partiala a anvelopei verticale |  | de exemplu, mediul rural, suburban, urban. Explicaţi dacă prezenţa clădirilor din apropiere a fost luată sau nu în considerare |
| Geometria clădirii | lungime × lăţime × înălţime |  |  |  |  |  | 31,74 x 18,21x 32,05 | m × m × m | cu referire la volumul de aer încălzit/condiţionat (EN 13790) şi luând în considerare ca „lungime” dimensiunea orizontală a faţadei orientate spre sud |
|  | numărul de etaje |  |  |  |  |  | P +9E | — |  |
|  | raportul S/V (suprafaţă/volum) |  |  |  |  |  | 0,399 | m2/m3 |  |
|  | raportul dintre suprafaţa vitrată şi anvelopa totală a clădirii |  |  |  |  | Sud | 0,26 | % | Anvelopa totala cuprinde elemenetele verticale opace şi transparente , adiacente mediului natural, terasa, planseul peste subsolul tehnic, peretele catre casa scarilor. |
|  |  |  |  |  |  | Est | 5,61 | % |  |
|  |  |  |  |  |  | Nord | 3,30 | % |  |
|  |  |  |  |  |  | Vest | 8,25 | % |  |
|  | orientare |  |  |  |  |  | 45 | ° | unghi de azimut al faţadei de sud (deviere de la direcţia de sud a faţadei orientate spre sud) |
| Aport intern | utilizarea clădirii |  |  |  |  |  |  | c) echivalent birouri | conform categoriilor de clădiri propuse în anexa 1 la Directiva 2010/31/UE |
|  | aport de căldură mediu de la ocupanţi |  |  |  |  |  | 8,53 | W/m2 |  |
|  | puterea electrică specifică a sistemului de iluminat |  |  |  |  |  | 14 | W/m2 | puterea totală electrică a sistemului de iluminat complet al camerelor condiţionate (toate lămpile + echipamente de control al sistemului de iluminat) |
|  | puterea electrică specifică a echipamentului electric |  |  |  |  |  | 1.5 | W/m2 |  |
| Elementele clădirii | valoare medie U a pereţilor |  |  |  |  |  | 0,303 | W/m2K | valoarea U ponderată a tuturor pereţilor: U_perete = (U_perete_1 · A_perete_1 + U_perete_2 · A_perete_2 + … + U_perete_n · A_perete_n)/(A_perete_1 + A_pe rete_2 + … A_perete_n), unde: U_perete_i = valoarea U a tipului de perete i; A_perete_i = suprafaţa totală a peretelui de tip i |
|  | valoare medie U a acoperişului |  |  |  |  |  | 0,21 | W/m2K | similar pereţilor |
|  | valoare medie U a subsolului |  |  |  |  |  | 0,67 | W/m2K | planseu peste subsolul tehnic |
|  | valoare medie U a ferestrelor |  |  |  |  |  | 1,30 | W/m2K | similar pereţilor; ar trebui să se ţină cont de puntea termică datorită cadrului şi separatoarelor (în conformitate cu EN ISO 10077-1) |
|  | punţi termice |  | lungimea totală |  |  |  | 3441 | m |  |
|  |  |  | transmisie termică liniară medie |  |  |  | 0,119 | W/mK |  |
|  | capacitate termică per unitate de suprafaţă |  | pereţi externi |  |  |  | - | J/m2K | inclusa în matricea de calcul a Raspunsului Termic Unitar |
|  |  |  | pereţi interiori |  |  |  | 266.060 | J/m2K | prin raportare la Autil (Tabelul 1) |
|  |  |  | dale |  |  |  | - | J/m2K |  |
|  | tipul sistemului de umbrire |  |  |  |  |  | - |  | de exemplu, jaluzele, rulouri, perdele etc. |
|  | valoarea g medie a transmisivităţii |  | geam |  |  |  | 0,5327 | — | energia solară totală transmisă prin geam (pentru radiaţii perpendiculare pe geam), aici: valoarea ponderată în funcţie de suprafaţa diferitelor ferestre (se evaluează în conformitate cu EN 410) |
|  |  |  | geam + umbrire |  |  |  | 0,16 | — | energia solară totală transmisă prin geam şi un dispozitiv interior de protecţie solară se va evalua în conformitate cu EN 13363-1/-2 |
|  | rata de infiltrare (schimburi de aer pe oră) |  |  |  |  |  | 0,6 | 1/h | de exemplu, calculat pentru o diferenţă de presiune interior/exterior de 4 Pa în orele de ocupare a cladirii. |
| Sisteme pentru clădiri | sistem de ventilaţie |  |  | schimburi de aer pe oră |  |  | - | 1/h |  |
|  |  |  |  | eficienţa recuperării căldurii |  |  |  | % |  |
|  | eficienţa sistemului de încălzire |  |  | generare |  |  | 100 | % | Conform Mc001/2006 pentru cladiri racordate la sistemul de inclazire districtuala |
|  |  |  |  | distribuţie |  |  | 87 | % |  |
|  |  |  |  | emisie |  |  | 97 | % |  |
|  |  |  |  | control |  |  | 92 | % |  |
|  | eficienţa sistemului de răcire |  |  | generare |  |  | 100 | % | sistem split , EER =2,50 |
|  |  |  |  | distribuţie |  |  | - | % |  |
|  |  |  |  | emisie |  |  | - | % |  |
|  |  |  |  | control |  |  | - | % |  |
|  | eficienţa sistemului de apă caldă menajeră |  |  | generare |  |  | 75 | % | se evaluează în conformitate cu EN 15316-3-2, EN 15316-3-3 |
|  |  |  |  | distribuţie |  |  |  | % |  |
| Valorile de referinţă ale clădirii şi programe | temperatura de consemn |  |  | iarnă |  |  | 20 - 24 | °C | temperatura operativă din interior |
|  |  |  |  | vară |  |  | 22 - 27 | °C |  |
|  | umiditatea de consemn |  |  | iarnă |  |  | 60 | % | umiditatea relativă din interior, dacă este cazul: „Umiditatea are doar un efect mic asupra senzaţiei termice şi calităţii aerului percepute în camerele de ocupare sedentară” (EN 15251) |
|  |  |  |  | vară |  |  | 60 | % |  |
|  | program de funcţionare şi controale |  |  | ocupare |  |  | 13 | ore/zi | Program de calcul cu pas de timp orar - sezonul de racire cuprinde lunile aprilie - octombrie cu un total de 57,5 ore de functionare la puterea frigorifica de 350 kW (225 BTU/ m2h) |
|  |  |  |  | iluminat |  |  | 13 | ore/zi |  |
|  |  |  |  | electrocasnice |  |  | - |  |  |
|  |  |  |  | ventilaţie |  |  | - |  |  |
|  |  |  |  | sistem de încălzire |  |  | 24 | ore/zi |  |
|  |  |  |  | sistem de răcire |  |  | 0,41 | ore/zi medie sezon cald |  |
| Necesarul energetic al clădirii | contribuţia de energie (termică) a principalelor strategii pasive puse în aplicare |  |  | 1. Ventilare naturala & stor umbrire ferestre vara |  |  | 136678,86 | kWh/a | de exemplu, cu efect de seră, ventilaţie naturală, iluminat natural etc. |
|  |  |  |  | 2. ....... |  |  | - | kWh/a |  |
|  |  |  |  | 3. ........ |  |  | - | kWh/a |  |
|  | energia necesară pentru încălzire |  |  |  |  |  | 73098,54 | kWh/a | căldura care urmează să fie livrată sau extrasă dintr-un spaţiu condiţionat pentru a menţine condiţiile de temperatură pentru o anumită perioadă de timp |
|  | energia necesară pentru răcire |  |  |  |  |  | 54314,04 | kWh/a |  |
|  | energia necesară pentru apă caldă menajeră |  |  |  |  |  | 22677,91 | kWh/a | căldura care urmează să fie livrată cantităţii necesare de apă caldă menajeră pentru a ridica temperatura de la temperatura rece de reţea la temperatura de livrare prestabilită la punctul de livrare |
|  | energia necesară pentru altele (umidificare, dezumidificare) |  |  |  |  |  | - | kWh/a | căldură latentă în vaporii de apă care urmează să fie livraţi sau extraşi dintr-un spaţiu condiţionat de un sistem tehnic al clădirii pentru a menţine un nivel minim specificat sau umiditatea maximă în cadrul spaţiului (dacă este cazul) |
|  | consumul de energie pentru ventilare |  |  |  |  |  | - | kWh/a | alimentarea cu energie electrică a sistemului de ventilaţie pentru transportul aerian şi recuperare de căldură (fără energia de intrare pentru preîncălzirea aerului) şi energia de intrare pentru sistemele de umidificare pentru a satisface nevoia de umidificare |
|  | consumul de energie pentru iluminatul interior |  |  |  |  |  | 234430,3 | kWh/a | energia electrică de intrare a sistemului de iluminat şi a altor aparate/sisteme |
|  | consumul de energie pentru altele (electrocasnice, iluminat exterior, sisteme auxiliare etc.) |  |  |  |  |  | 25117,56 | kWh/a |  |
| Generarea de energie la faţa locului | energie termică din surse regenerabile (de exemplu, colectoare solare) |  |  |  |  |  | - | kWh/a | energie din surse regenerabile (care nu sunt epuizate prin extracţie, cum ar fi energia solară, eoliană, energia apei, biomasa regenerată) sau cogenerare |
|  | energia electrică generată în clădire şi utilizată la faţa locului |  |  |  |  |  | - | kWh/a |  |
|  | energia electrică generată în clădire şi exportată pe piaţă |  |  |  |  |  | - | kWh/a |  |
| Consumul de energie | energie livrată |  |  |  | electricitate |  | 279664,17 | kWh/a | energia, exprimată per vectorul energetic, furnizată la sistemele tehnice ale clădirilor la limita sistemului, pentru a satisface utilizările luate în considerare (încălzire, răcire, ventilaţie, apă caldă menajeră, iluminat, electrocasnice etc.) |
|  |  |  |  |  | incalzire districtuala |  | 129574,72 | kWh/a |  |
|  |  |  |  |  | altele (biomasă, încălzire/răcire centrală etc.) |  | - | kWh/a |  |
|  | energie primară |  |  |  |  |  | 851928,90 | kWh/a | energie care nu a fost supusă niciunui proces de conversie sau de transformare |

9. Tabel de raportare de bază a datelor relevante privind performanţa energetică (Pachetul II - modernizare 8: ventilare naturala, 
storuri vara, iluminat economic )

|  |  |  |  |  |  |  | Cantitate | Unitate | Descriere |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Calculare | metodă şi instrument(e) | Mc001/2 2006, cap.II.2.5; Energy Plus; INVAR 2 - simulare dinamica cu pas de timp orar |  |  |  |  |  |  | Simulare dinamica - model de calcul cu pas de timp orar, evaluare regim termic natural şi necesar de utilitati în regim de confort termic (ventilare naturala şi prin infiltratii prin rosturile elementelor mobile de anvelopa) |
|  | factori de conversie în energie primară | incalzire districtuala= 0,92 c.en. electrica cogenerare = 2,62 |  |  |  |  |  |  | valorile factorilor de conversie din energie livrată în energie primară (per vector energetic) utilizate pentru calcul |
| Condiţii climatice | localitate |  |  |  |  |  | Bucuresti 44°27'N 26°10'E |  | numele oraşului cu indicarea latitudinii şi a longitudinii |
|  | grade-zile încălzire |  |  |  |  |  | N1220= 3170 | HDD | Conf. SR 4839 - 97 numarul de grade - zile de calcul. Nu este standardizat |
|  | grade-zile răcire |  |  |  |  |  | - | CDD |  |
|  | sursa setului de date climatice |  |  |  |  |  | Anul climatic tip |  | Temperaturi exterioare, intensitatea radiatieie solare, umiditatea relativa a aerului - valori orare pe durata anului climatic tip. |
|  | descrierea terenului |  |  |  |  |  | Mediu urban - umbrire partiala a anvelopei verticale |  | de exemplu, mediul rural, suburban, urban. Explicaţi dacă prezenţa clădirilor din apropiere a fost luată sau nu în considerare |
| Geometria clădirii | lungime × lăţime × înălţime |  |  |  |  |  | 31,74 x 18,21x 32,05 | m × m × m | cu referire la volumul de aer încălzit/condiţionat (EN 13790) şi luând în considerare ca „lungime” dimensiunea orizontală a faţadei orientate spre sud |
|  | numărul de etaje |  |  |  |  |  | P +9E | — |  |
|  | raportul S/V (suprafaţă/volum) |  |  |  |  |  | 0,399 | m2/m3 |  |
|  | raportul dintre suprafaţa vitrată şi anvelopa totală a clădirii |  |  |  |  | Sud | 0,26 | % | Anvelopa totala cuprinde elemenetele verticale opace şi transparente , adiacente mediului natural, terasa, planseul peste subsolul tehnic, peretele catre casa scarilor. |
|  |  |  |  |  |  | Est | 5,61 | % |  |
|  |  |  |  |  |  | Nord | 3,30 | % |  |
|  |  |  |  |  |  | Vest | 8,25 | % |  |
|  | orientare |  |  |  |  |  | 45 | ° | unghi de azimut al faţadei de sud (deviere de la direcţia de sud a faţadei orientate spre sud) |
| Aport intern | utilizarea clădirii |  |  |  |  |  |  | c) echivalent birouri | conform categoriilor de clădiri propuse în anexa 1 la Directiva 2010/31/UE |
|  | aport de căldură mediu de la ocupanţi |  |  |  |  |  | 8,53 | W/m2 |  |
|  | puterea electrică specifică a sistemului de iluminat |  |  |  |  |  | 2,8 | W/m2 | puterea totală electrică a sistemului de iluminat complet al camerelor condiţionate (toate lămpile + echipamente de control al sistemului de iluminat) |
|  | puterea electrică specifică a echipamentului electric |  |  |  |  |  | 1,5 | W/m2 |  |
| Elementele clădirii | valoare medie U a pereţilor |  |  |  |  |  | 0,303 | W/m2K | valoarea U ponderată a tuturor pereţilor: U_perete = (U_perete_1 · A_perete_1 + U_perete_2 · A_perete_2 + … + U_perete_n · A_perete_n)/(A_perete_1 + A_pe rete_2 + … A_perete_n), unde: U_perete_i = valoarea U a tipului de perete i; A_perete_i = suprafaţa totală a peretelui de tip i |
|  | valoare medie U a acoperişului |  |  |  |  |  | 0,21 | W/m2K | similar pereţilor |
|  | valoare medie U a subsolului |  |  |  |  |  | 0,67 | W/m2K | planseu peste subsolul tehnic |
|  | valoare medie U a ferestrelor |  |  |  |  |  | 1,30 | W/m2K | similar pereţilor; ar trebui să se ţină cont de puntea termică datorită cadrului şi separatoarelor (în conformitate cu EN ISO 10077-1) |
|  | punţi termice |  | lungimea totală |  |  |  | 3441 | m |  |
|  |  |  | transmisie termică liniară medie |  |  |  | 0,119 | W/mK |  |
|  | capacitate termică per unitate de suprafaţă |  | pereţi externi |  |  |  | - | J/m2K | inclusa în matricea de calcul a Raspunsului Termic Unitar |
|  |  |  | pereţi interiori |  |  |  | 266.060 | J/m2K | prin raportare la Autil (Tabelul 1) |
|  |  |  | dale |  |  |  | - | J/m2K |  |
|  | tipul sistemului de umbrire |  |  |  |  |  | - |  | de exemplu, jaluzele, rulouri, perdele etc. |
|  | valoarea g medie a transmisivităţii |  | geam |  |  |  | 0,5327 | — | energia solară totală transmisă prin geam (pentru radiaţii perpendiculare pe geam), aici: valoarea ponderată în funcţie de suprafaţa diferitelor ferestre (se evaluează în conformitate cu EN 410) |
|  |  |  | geam + umbrire |  |  |  | 0,16 | — | energia solară totală transmisă prin geam şi un dispozitiv interior de protecţie solară se va evalua în conformitate cu EN 13363-1/-2 |
|  | rata de infiltrare (schimburi de aer pe oră) |  |  |  |  |  | 0,6 | 1/h | de exemplu, calculat pentru o diferenţă de presiune interior/exterior de 4 Pa în orele de ocupare a cladirii. |
| Sisteme pentru clădiri | sistem de ventilaţie |  |  | schimburi de aer pe oră |  |  | - | 1/h |  |
|  |  |  |  | eficienţa recuperării căldurii |  |  |  | % |  |
|  | eficienţa sistemului de încălzire |  |  | generare |  |  | 100 | % | Conform Mc001/2006 pentru cladiri racordate la sistemul de inclazire districtuala |
|  |  |  |  | distribuţie |  |  | 87 | % |  |
|  |  |  |  | emisie |  |  | 97 | % |  |
|  |  |  |  | control |  |  | 92 | % |  |
|  | eficienţa sistemului de răcire |  |  | generare |  |  | 100 | % | sistem split , EER =2,50 |
|  |  |  |  | distribuţie |  |  | - | % |  |
|  |  |  |  | emisie |  |  | - | % |  |
|  |  |  |  | control |  |  | - | % |  |
|  | eficienţa sistemului de apă caldă menajeră |  |  | generare |  |  | 75 | % | se evaluează în conformitate cu EN 15316-3-2, EN 15316-3-3 |
|  |  |  |  | distribuţie |  |  |  | % |  |
| Valorile de referinţă ale clădirii şi programe | temperatura de consemn |  |  | iarnă |  |  | 20 - 24 | °C | temperatura operativă din interior |
|  |  |  |  | vară |  |  | 22 - 27 | °C |  |
|  | umiditatea de consemn |  |  | iarnă |  |  | 60 | % | umiditatea relativă din interior, dacă este cazul: „Umiditatea are doar un efect mic asupra senzaţiei termice şi calităţii aerului percepute în camerele de ocupare sedentară” (EN 15251) |
|  |  |  |  | vară |  |  | 60 | % |  |
|  | program de funcţionare şi controale |  |  | ocupare |  |  | 13 | ore/zi | Program de calcul cu pas de timp orar - sezonul de racire cuprinde lunile aprilie - octombrie cu un total de 57,5 ore de functionare la puterea frigorifica de 350 kW (225 BTU/ m2h) |
|  |  |  |  | iluminat |  |  | 13 | ore/zi |  |
|  |  |  |  | electrocasnice |  |  | - |  |  |
|  |  |  |  | ventilaţie |  |  | - |  |  |
|  |  |  |  | sistem de încălzire |  |  | 24 | ore/zi |  |
|  |  |  |  | sistem de răcire |  |  | 0,41 | ore/zi medie sezon cald |  |
| Necesarul energetic al clădirii | contribuţia de energie (termică) a principalelor strategii pasive puse în aplicare |  |  | 1. Ventilare naturala & stor umbrire ferestre vara |  |  | 136678,86 | kWh/a | de exemplu, cu efect de seră, ventilaţie naturală, iluminat natural etc. |
|  |  |  |  | 2. Iluminat interior economic |  |  | 43253,47 | kWh/a |  |
|  |  |  |  | 3. … |  |  | - | kWh/a |  |
|  | energia necesară pentru încălzire |  |  |  |  |  | 140293,38 | kWh/a | căldura care urmează să fie livrată sau extrasă dintr-un spaţiu condiţionat pentru a menţine condiţiile de temperatură pentru o anumită perioadă de timp |
|  | energia necesară pentru răcire |  |  |  |  |  | 18999,18 | kWh/a |  |
|  | energia necesară pentru apă caldă menajeră |  |  |  |  |  | 22667,91 | kWh/a | căldura care urmează să fie livrată cantităţii necesare de apă caldă menajeră pentru a ridica temperatura de la temperatura rece de reţea la temperatura de livrare prestabilită la punctul de livrare |
|  | energia necesară pentru altele (umidificare, dezumidificare) |  |  |  |  |  | - | kWh/a | căldură latentă în vaporii de apă care urmează să fie livraţi sau extraşi dintr-un spaţiu condiţionat de un sistem tehnic al clădirii pentru a menţine un nivel minim specificat sau umiditatea maximă în cadrul spaţiului (dacă este cazul) |
|  | consumul de energie pentru ventilare |  |  |  |  |  | - | kWh/a | alimentarea cu energie electrică a sistemului de ventilaţie pentru transportul aerian şi recuperare de căldură (fără energia de intrare pentru preîncălzirea aerului) şi energia de intrare pentru sistemele de umidificare pentru a satisface nevoia de umidificare |
|  | consumul de energie pentru iluminatul interior |  |  |  |  |  | 46886,11 | kWh/a | energia electrică de intrare a sistemului de iluminat şi a altor aparate/sisteme |
|  | consumul de energie pentru altele (electrocasnice, iluminat exterior, sisteme auxiliare etc.) |  |  |  |  |  | 25117,56 | kWh/a |  |
| Generarea de energie la faţa locului | energie termică din surse regenerabile (de exemplu, colectoare solare) |  |  |  |  |  | - | kWh/a | energie din surse regenerabile (care nu sunt epuizate prin extracţie, cum ar fi energia solară, eoliană, energia apei, biomasa regenerată) sau cogenerare |
|  | energia electrică generată în clădire şi utilizată la faţa locului |  |  |  |  |  | - | kWh/a |  |
|  | energia electrică generată în clădire şi exportată pe piaţă |  |  |  |  |  | - | kWh/a |  |
| Consumul de energie | energie livrată |  |  |  | electricitate |  | 79040,40 | kWh/a | energia, exprimată per vectorul energetic, furnizată la sistemele tehnice ale clădirilor la limita sistemului, pentru a satisface utilizările luate în considerare (încălzire, răcire, ventilaţie, apă caldă menajeră, iluminat, electrocasnice etc.) |
|  |  |  |  |  | incalzire districtuala |  | 177142,70 | kWh/a |  |
|  |  |  |  |  | altele (biomasă, încălzire/răcire centrală etc.) |  | - | kWh/a |  |
|  | energie primară |  |  |  |  |  | 370057,14 | kWh/a | energie care nu a fost supusă niciunui proces de conversie sau de transformare |

10. Tabel de raportare de bază a datelor relevante privind performanţa energetică (Pachetul II - modernizare 9: ventilare naturala, storuri vara. iluminat economic, instalatie solara pentru prepararea acm vara)

|  |  |  |  |  |  |  | Cantitate | Unitate | Descriere |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Calculare | metodă şi instrument(e) | Mc001/2 2006, cap.II.2.5; Energy Plus; INVAR 2 - simulare dinamica cu pas de timp orar |  |  |  |  |  |  | Simulare dinamica - model de calcul cu pas de timp orar, evaluare regim termic natural şi necesar de utilitati în regim de confort termic (ventilare naturala şi prin infiltratii prin rosturile elementelor mobile de anvelopa) |
|  | factori de conversie în energie primară | incalzire districtuala= 0,92 c.en. electrica cogenerare = 2,62 |  |  |  |  |  |  | valorile factorilor de conversie din energie livrată în energie primară (per vector energetic) utilizate pentru calcul |
| Condiţii climatice | localitate |  |  |  |  |  | Bucuresti 44°27'N 26°10'E |  | numele oraşului cu indicarea latitudinii şi a longitudinii |
|  | grade-zile încălzire |  |  |  |  |  | N1220= 3170 | HDD | Conf. SR 4839 - 97 numarul de grade - zile de calcul. Nu este standardizat |
|  | grade-zile răcire |  |  |  |  |  | - | CDD |  |
|  | sursa setului de date climatice |  |  |  |  |  | Anul climatic tip |  | Temperaturi exterioare, intensitatea radiatieie solare, umiditatea relativa a aerului - valori orare pe durata anului climatic tip. |
|  | descrierea terenului |  |  |  |  |  | Mediu urban - umbrire partiala a anvelopei verticale |  | de exemplu, mediul rural, suburban, urban. Explicaţi dacă prezenţa clădirilor din apropiere a fost luată sau nu în considerare |
| Geometria clădirii | lungime × lăţime × înălţime |  |  |  |  |  | 31,74 x 18,21x 32,05 | m × m × m | cu referire la volumul de aer încălzit/condiţionat (EN 13790) şi luând în considerare ca „lungime” dimensiunea orizontală a faţadei orientate spre sud |
|  | numărul de etaje |  |  |  |  |  | P +9E | — |  |
|  | raportul S/V (suprafaţă/volum) |  |  |  |  |  | 0,399 | m2/m3 |  |
|  | raportul dintre suprafaţa vitrată şi anvelopa totală a clădirii |  |  |  |  | Sud | 0,26 | % | Anvelopa totala cuprinde elemenetele verticale opace şi transparente , adiacente mediului natural, terasa, planseul peste subsolul tehnic, peretele catre casa scarilor. |
|  |  |  |  |  |  | Est | 5,61 | % |  |
|  |  |  |  |  |  | Nord | 3,30 | % |  |
|  |  |  |  |  |  | Vest | 8,25 | % |  |
|  | orientare |  |  |  |  |  | 45 | ° | unghi de azimut al faţadei de sud (deviere de la direcţia de sud a faţadei orientate spre sud) |
| Aport intern | utilizarea clădirii |  |  |  |  |  |  | c) echivalent birouri | conform categoriilor de clădiri propuse în anexa 1 la Directiva 2010/31/UE |
|  | aport de căldură mediu de la ocupanţi |  |  |  |  |  | 8,53 | W/m2 |  |
|  | puterea electrică specifică a sistemului de iluminat |  |  |  |  |  | 2,8 | W/m2 | puterea totală electrică a sistemului de iluminat complet al camerelor condiţionate (toate lămpile + echipamente de control al sistemului de iluminat) |
|  | puterea electrică specifică a echipamentului electric |  |  |  |  |  | 1,5 | W/m2 |  |
| Elementele clădirii | valoare medie U a pereţilor |  |  |  |  |  | 0,303 | W/m2K | valoarea U ponderată a tuturor pereţilor: U_perete = (U_perete_1 · A_perete_1 + U_perete_2 · A_perete_2 + … + U_perete_n · A_perete_n)/(A_perete_1 + A_pe rete_2 + … A_perete_n), unde: U_perete_i = valoarea U a tipului de perete i; A_perete_i = suprafaţa totală a peretelui de tip i |
|  | valoare medie U a acoperişului |  |  |  |  |  | 0,21 | W/m2K | similar pereţilor |
|  | valoare medie U a subsolului |  |  |  |  |  | 0,67 | W/m2K | planseu peste subsolul tehnic |
|  | valoare medie U a ferestrelor |  |  |  |  |  | 1,30 | W/m2K | similar pereţilor; ar trebui să se ţină cont de puntea termică datorită cadrului şi separatoarelor (în conformitate cu EN ISO 10077-1) |
|  | punţi termice |  | lungimea totală |  |  |  | 3441 | m |  |
|  |  |  | transmisie termică liniară medie |  |  |  | 0,119 | W/mK |  |
|  | capacitate termică per unitate de suprafaţă |  | pereţi externi |  |  |  | - | J/m2K | inclusa în matricea de calcul a Raspunsului Termic Unitar |
|  |  |  | pereţi interiori |  |  |  | 266.060 | J/m2K | prin raportare la Autil (Tabelul 1) |
|  |  |  | dale |  |  |  | - | J/m2K |  |
|  | tipul sistemului de umbrire |  |  |  |  |  | - |  | de exemplu, jaluzele, rulouri, perdele etc. |
|  | valoarea g medie a transmisivităţii |  | geam |  |  |  | 0,5327 | — | energia solară totală transmisă prin geam (pentru radiaţii perpendiculare pe geam), aici: valoarea ponderată în funcţie de suprafaţa diferitelor ferestre (se evaluează în conformitate cu EN 410) |
|  |  |  | geam + umbrire |  |  |  | 0,16 | — | energia solară totală transmisă prin geam şi un dispozitiv exterior de protecţie solară se va evalua în conformitate cu EN 13363-1/-2 |
|  | rata de infiltrare (schimburi de aer pe oră) |  |  |  |  |  | 0,6 | 1/h | de exemplu, calculat pentru o diferenţă de presiune interior/exterior de 4 Pa în orele de ocupare a cladirii. |
| Sisteme pentru clădiri | sistem de ventilaţie |  |  | schimburi de aer pe oră |  |  | - | 1/h |  |
|  |  |  |  | eficienţa recuperării căldurii |  |  |  | % |  |
|  | eficienţa sistemului de încălzire |  |  | generare |  |  | 100 | % | Conform Mc001/2006 pentru cladiri racordate la sistemul de inclazire districtuala |
|  |  |  |  | distribuţie |  |  | 87 | % |  |
|  |  |  |  | emisie |  |  | 97 | % |  |
|  |  |  |  | control |  |  | 92 | % |  |
|  | eficienţa sistemului de răcire |  |  | generare |  |  | 100 | % | sistem split , EER =2,50 |
|  |  |  |  | distribuţie |  |  | - | % |  |
|  |  |  |  | emisie |  |  | - | % |  |
|  |  |  |  | control |  |  | - | % |  |
|  | eficienţa sistemului de apă caldă menajeră |  |  | generare |  |  | 75 | % | se evaluează în conformitate cu EN 15316-3-2, EN 15316-3-3 |
|  |  |  |  | distribuţie |  |  |  | % |  |
| Valorile de referinţă ale clădirii şi programe | temperatura de consemn |  |  | iarnă |  |  | 20 - 24 | °C | temperatura operativă din interior |
|  |  |  |  | vară |  |  | 22 - 27 | °C |  |
|  | umiditatea de consemn |  |  | iarnă |  |  | 60 | % | umiditatea relativă din interior, dacă este cazul: „Umiditatea are doar un efect mic asupra senzaţiei termice şi calităţii aerului percepute în camerele de ocupare sedentară” (EN 15251) |
|  |  |  |  | vară |  |  | 60 | % |  |
|  | program de funcţionare şi controale |  |  | ocupare |  |  | 13 | ore/zi | Program de calcul cu pas de timp orar - sezonul de racire cuprinde lunile aprilie - octombrie cu un total de 57,5 ore de functionare la puterea frigorifica de 350 kW (225 BTU/ m2h) |
|  |  |  |  | iluminat |  |  | 13 | ore/zi |  |
|  |  |  |  | electrocasnice |  |  | - |  |  |
|  |  |  |  | ventilaţie |  |  | - |  |  |
|  |  |  |  | sistem de încălzire |  |  | 24 | ore/zi |  |
|  |  |  |  | sistem de răcire |  |  | 0,41 | ore/zi medie sezon cald |  |
| Necesarul energetic al clădirii | contribuţia de energie (termică) a principalelor strategii pasive puse în aplicare |  |  | 1. … |  |  | - | kWh/a | de exemplu, cu efect de seră, ventilaţie naturală, iluminat natural etc. |
|  |  |  |  | 2. … |  |  | - | kWh/a |  |
|  |  |  |  | 3. … |  |  | - | kWh/a |  |
|  | energia necesară pentru încălzire |  |  |  |  |  | 140293,38 | kWh/a | căldura care urmează să fie livrată sau extrasă dintr-un spaţiu condiţionat pentru a menţine condiţiile de temperatură pentru o anumită perioadă de timp |
|  | energia necesară pentru răcire |  |  |  |  |  | 18999,18 | kWh/a |  |
|  | energia necesară pentru apă caldă menajeră |  |  |  |  |  | 22677,91 | kWh/a | căldura care urmează să fie livrată cantităţii necesare de apă caldă menajeră pentru a ridica temperatura de la temperatura rece de reţea la temperatura de livrare prestabilită la punctul de livrare |
|  | energia necesară pentru altele (umidificare, dezumidificare) |  |  |  |  |  | - | kWh/a | căldură latentă în vaporii de apă care urmează să fie livraţi sau extraşi dintr-un spaţiu condiţionat de un sistem tehnic al clădirii pentru a menţine un nivel minim specificat sau umiditatea maximă în cadrul spaţiului (dacă este cazul) |
|  | consumul de energie pentru ventilare |  |  |  |  |  | - | kWh/a | alimentarea cu energie electrică a sistemului de ventilaţie pentru transportul aerian şi recuperare de căldură (fără energia de intrare pentru preîncălzirea aerului) şi energia de intrare pentru sistemele de umidificare pentru a satisface nevoia de umidificare |
|  | consumul de energie pentru iluminatul interior |  |  |  |  |  | 46886,11 | kWh/a | energia electrică de intrare a sistemului de iluminat şi a altor aparate/sisteme |
|  | consumul de energie pentru altele (electrocasnice, iluminat exterior, sisteme auxiliare etc.) |  |  |  |  |  | 25117,56 | kWh/a |  |
| Generarea de energie la faţa locului | energie termică din surse regenerabile (de exemplu, colectoare solare) |  |  |  |  |  | 153600 | kWh/a | Generarea de energie la faţa locului Instalatie solara activa cu functionare sezoniera: 400 m2 şi 30 m3 stocaj termic diurn - apa calda de consum menejer cu gestiune zonala |
|  | energia electrică generată în clădire şi utilizată la faţa locului |  |  |  |  |  | - | kWh/a |  |
|  | energia electrică generată în clădire şi exportată pe piaţă |  |  |  |  |  | - | kWh/a |  |
| Consumul de energie | energie livrată |  |  |  | electricitate |  | 79040,40 | kWh/a | energia, exprimată per vectorul energetic, furnizată la sistemele tehnice ale clădirilor la limita sistemului, pentru a satisface utilizările luate în considerare (încălzire, răcire, ventilaţie, apă caldă menajeră, iluminat, electrocasnice etc.) |
|  |  |  |  |  | incalzire districtuala |  | 23542,71 | kWh/a |  |
|  |  |  |  |  | altele (biomasă, încălzire/răcire centrală etc.) |  | - | kWh/a |  |
|  | energie primară |  |  |  |  |  | 228745,14 | kWh/a | energie care nu a fost supusă niciunui proces de conversie sau de transformare |

Tabelul 4

Tabel ilustrativ pentru enumerarea variantelor / măsurilor selectate

| Măsură | Caz de referinţă | Varianta C 107/2010 | Pachetul PS | Etc. … |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Izolaţia acoperişului | 1,124 W/m2K | 0,25 W/m2K | 0,21 W/m2K |  |
| Izolaţia peretelui | 1,236 W/m2K | 0,625 W/m2K | 0,303 W/m2K |  |
| Ferestre | 2,56 W/m2K (duble) | 2,00 W/m2K (termoizolant) | 1,30 W/m2K (termoizolant) |  |
| Ponderea suprafeţei vitrate din anvelopa totală a clădirii | 17,42% | 17,42% | 17,42% |  |
| Măsuri legate de clădire (masa termală etc.) | 266.060 J/m2K | 266.060 J/m2K | 266.060 J/m2K |  |
| Sistem de încălzire | Centrala, retea districtuala | Centrala, retea districtuala | Centrala, retea districtuala |  |
| Apă caldă menajeră | Centrala, retea districtuala | Centrala, retea districtuala | Centrala, retea districtuala |  |
| Sistem de ventilaţie (inclusiv ventilaţia pe timp de noapte) | naturala | naturala - ventilare naturala organizata, storuri mobile - vara, ore ocupare | naturala - ventilare naturala organizata, storuri mobile - vara, ore ocupare |  |
| Sistemul de răcire a spaţiului | echipamente split - EER = 2.5 | echipamente split - EER = 2.7 | echipamente split - EER = 2.7 |  |
| Măsuri bazate pe SER | - | instalatie solara - acm în sezon estival | instalatie solara - acm în sezon estival |  |
| Schimbarea vectorului energetic | - | - | - |  |
| Etc. | iluminat incandescent | iluminat economic | iluminat economic |  |

Enumerarea măsurilor este cu titlu ilustrativ.

Pentru anvelopa clădirii: în W/m2K

Pentru sistem: eficienţa

Pot fi selectate mai multe niveluri de îmbunătăţire (de exemplu: valorile de transfer termic diferite pentru ferestre)

Tabelul 5

Tabel cu rezultatele calculării cererii de  energie – clădire publică

| Măsură / pachet / variantă (astfel cum este descrisă în tabelul 4) | Necesar energetic |  | Consum energetic [kWh/m2a] |  |  |  |  | Energia livrată specificată per sursă | Cererea de energie primară kWh/m2,a | Reducerea necesarului de energie în energie primară în comparaţie cu clădirea de referinţă % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Pentru încălzire | Pentru răcire | Încălzire | Răcire | Ventilaţie | Apă caldă menajeră | Iluminat & logistica |  |  |  |
| Stare actuala | 87,25 | 37,56 | 104,15 | 13,92 | - | 5,63 | 48,36 | E.distr. =109,78 | 264,17 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  | E.electric = 62,28 |  |  |
| Protectie termica conform C107/2010 - 1 | 20,64 | 54,52 | 28,45 | 22,15 | - | 5,63 | 48,36 | E.distr. =42,43 | 216,09 | 18,20 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | E.electric = 70,51 |  |  |
| Pachetul de modernizare C107/2010 - 2 | 20,64 | 12,17 | 28,45 | 4,87 | - | 5,63 | 48,36 | E.distr. =34,43 | 170,81 | 35,34 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | E.electric = 53,23 |  |  |
| Pachetul de modernizare C107/2010 - 3 | 21,57 | 10,12 | 29,46 | 4,05 | - | 5,63 | 48,36 | E.distr. =35,09 | 169,60 | 35,80 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | E.electric = 52,41 |  |  |
| Pachetul de modernizare C107/2010 - 4 | 48,11 | 5,47 | 58,94 | 2,19 | - | 4,59 | 13,41 | E.distr. =63,52 | 99,33 | 62,40 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | E.electric = 15,60 |  |  |
| Pachetul de modernizare C107/2010 - 5 | 47,16 | 6,63 | 57,55 | 2,65 | - | 4,59 | 13,41 | E.distr. =62,14 | 99,27 | 62,42 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | E.electric = 16,07 |  |  |
| Pachetul de modernizare C107/2010 - 6 | 62,14 | 6,63 | 57,55 | 2,65 | - | 4,59 | 13,41 | E.distr. =33,52 | 72,54 | 72,39 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | E.electric = 16,07 |  |  |
| Pachetul de modernizare Pachetul I - 7 | 13,62 | 10,12 | 19,55 | 3,75 | - | 4,59 | 48,36 | E.distr. =24,14 | 158,73 | 39,91 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | E.electric = 52,11 |  |  |
| Pachetul de modernizare Pachetul I - 8 | 26,14 | 3,54 | 28,41 | 1,31 | - | 4,59 | 13,41 | E.distr. =33,40 | 68,95 | 73,90 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | E.electric = 14,73 |  |  |
| Pachetul de modernizare Pachetul I - 9 | 26,14 | 3,54 | 28,41 | 1,31 | - | 4,59 | 13,41 | E.fosil =4,39 | 42,62 | 83,87 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | E.electric = 14,73 |  |  |

Tabelul 6

Date de ieşire şi calculul costului  global

MACROECONOMIC

| Variantă / pachet / măsură astfel cum este prezentată în tabelul 5 | Costul investiţiei iniţiale (raportat la anul de începere) [lei / mp] | Costul anual de funcţionare |  | Perioada de calcul 20, 30 ani |  | Costul emisiilor de gaze cu efect de seră (numai pentru calculul macro-economic) [lei / mp.] | Valoare reziduală | Rata de actualizare (rate diferite pentru calculul macro economic şi pentru cel financiar) | Durata de viaţă economică estimată [ani] | Costul de eliminare (dacă este cazul) [lei / mp] | Costul global calculat [lei / mp] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Costul anual de întreţinere [lei / mp. an] | Costul operaţional [lei / mp.an] | Costul energiei pe tip de combustibil pe baza scenariului preţului mediu la energie [lei / mp.] |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Termic | Electric |  |  |  |  |  |  |
| Stare actuala | 0,00 | 50,85 | 0,00 | 623,04 | 775,80 | 167,86 | 0,00 | 0,04 | 50 | 0,00 | 1.617,55 |
| Protecţie termică conform C107/2010-1 | 234,53 | 50,85 | 0,00 | 193,42 | 878,32 | 74,07 | 18,54 | 0,04 | 50 | 0,00 | 1.431,18 |
| Pachetul de modernizare C107/2010-2 | 249,41 | 50,85 | 0,00 | 193,2 | 662,94 | 66,64 | 18,54 | 0,04 | 50 | 0,00 | 1.223,26 |
| Pachetul de modernizare C107/2010-3 | 258,13 | 50,85 | 0,00 | 199,15 | 652,85 | 67,64 | 18,54 | 0,04 | 50 | 0,00 | 1.228,63 |
| Pachetul de modernizare C107/2010-4 | 258,13 | 40,54 | 0,00 | 360,56 | 194,45 | 88,36 | 18,54 | 0,04 | 50 | 0,00 | 942,04 |
| Pachetul de modernizare C107/2010-5 | 249,41 | 40,54 | 0,00 | 352,67 | 200,18 | 86,83 | 18,54 | 0,04 | 50 | 0,00 | 929,64 |
| Pachetul de modernizare C107/2010-6 | 516,04 | 95,07 | 0,00 | 190,24 | 200,18 | 50,01 | 18,54 | 0,04 | 50 | 0,00 | 1.051,55 |
| Pachetul de modernizare Pachetul I-7 | 420,02 | 50,85 | 0,00 | 137,00 | 649,12 | 67,69 | 28,86 | 0,04 | 50 | 0,00 | 1.324,68 |
| Pachetul de modernizare Pachetul I-8 | 420,02 | 40,54 | 0,00 | 187,29 | 183,49 | 48,78 | 28,86 | 0,04 | 50 | 0,00 | 880,11 |
| Pachetul de modernizare Pachetul I-9 | 686,65 | 95,07 | 0,00 | – 25,43 | 649,12 | 11,96 | 28,86 | 0,04 | 50 | 0,00 | 1.417,37 |

FINANCIAR

| Variantă / pachet / măsură astfel cum este prezentată în tabelul 5 | Costul investiţiei iniţiale (raportat la anul de începere) [lei / mp] | Costul anual de funcţionare |  | Perioada de calcul 20, 30 ani |  | Costul emisiilor de gaze cu efect de seră (numai pentru calculul macro-economic) [lei / mp.] | Valoare reziduală | Rata de actualizare (rate diferite pentru calculul macro economic şi pentru cel financiar) | Durata de viaţă economică estimată [ani] | Costul de eliminare (dacă este cazul) [lei / mp] | Costul global calculat [lei / mp] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Costul anual de întreţinere [lei / mp. an] | Costul operaţional [lei / mp.an] | Costul energiei pe tip de combustibil pe baza scenariului preţului mediu la energie [lei / mp.] |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Termic | Electric |  |  |  |  |  |  |
| Stare actuala | 0,00 | 63,06 | 0,00 | 772,57 | 1.790,39 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 50 | 0,00 | 2.626,02 |
| Protecţie termică conform C107/2010-1 | 290,81 | 63,06 | 0,00 | 239,84 | 1.392,15 | 0,00 | 22,99 | 0,04 | 50 | 0,00 | 1.985,86 |
| Pachetul de modernizare C107/2010-2 | 309,27 | 63,06 | 0,00 | 239,84 | 1.109,54 | 0,00 | 22,99 | 0,04 | 50 | 0,00 | 1.721,76 |
| Pachetul de modernizare C107/2010-3 | 320,09 | 63,06 | 0,00 | 246,94 | 1.103,46 | 0,00 | 22,99 | 0,04 | 50 | 0,00 | 1.733,55 |
| Pachetul de modernizare C107/2010-4 | 320,09 | 50,27 | 0,00 | 447,09 | 702,00 | 0,00 | 22,99 | 0,04 | 50 | 0,00 | 1.519,65 |
| Pachetul de modernizare C107/2010-5 | 309,27 | 50,27 | 0,00 | 437,31 | 699,93 | 0,00 | 22,99 | 0,04 | 50 | 0,00 | 1.496,79 |
| Pachetul de modernizare C107/2010-6 | 722,55 | 117,89 | 0,00 | 366,60 | 599,23 | 0,00 | 22,99 | 0,04 | 50 | 0,00 | 1.776,27 |
| Pachetul de modernizare Pachetul I-7 | 520,83 | 63,06 | 0,00 | 169,88 | 1.021,50 | 0,00 | 35,78 | 0,04 | 50 | 0,00 | 1.775,27 |
| Pachetul de modernizare Pachetul I-8 | 520,83 | 50,27 | 0,00 | 232,24 | 472,96 | 0,00 | 35,78 | 0,04 | 50 | 0,00 | 1.276,30 |
| Pachetul de modernizare Pachetul I-9 | 934,10 | 117,89 | 0,00 | 30,82 | 259,36 | 0,00 | 35,78 | 0,04 | 50 | 0,00 | 1.342,18 |

Tabelul 7

Tabel comparativ atât pentru clădirile noi, cât şi pentru clădirile  existente

| Clădire de referinţă kWh/m2, a | Intervalul / nivelul optim din punct de vedere al costurilor (de la – la) (pentru o abordare la nivelul componentelor, în unitatea relevantă) kWh/m2, a | Cerinţe actuale pentru clădirile de referinţă kWh/m2, a | Decalaj % |
| --- | --- | --- | --- |
| 264,17 | 60-80 | 100 | 20 |

Justificarea decalajului:

Analiza eficientei eeconomice a investitiei suplimentare atesta o durata minima de recuperare a costului prin economii de energie de cca. 5 ani pentru solutia C107/2010-5 fata de cca. 8 pentru solutia proprie analizei costului optim PS-8. Mentinerea valorii de 100 kWh/m2an energie primara pentru cladirile existente publice pare o solutie rezonabila, din perspectiva Financiara, pe o durata de maxim trei ani, pentru a se realiza un ritm de modernizare prin lucrari de investitie, cu semnificatie practica la nivel national.

Plan de reducere a decalajului nejustificabil:

Pentru cladirile publice noi se impune adoptarea solutiilor de tip PS-8 impreuna cu cele care vor rezulta din analiza detaliata (sem.II 2013). Conform prevederilor Art.9  din Directiva 31/2010/UE, incepand cu anul 2019 toate cladirile publice noi vor fi de tipul "cu consum de energie aproape de zero" (NZEB). Aceasta presupune adoptarea cel putin a cerintelor minime rezultate din analiza de fata (valorile energiei primare aferenta functionarii cladirilor publice noi), respectiv intervalul 60 - 80 kWh/m2an.

Parametrii climatici necesari determinării performanţei energetice a clădirilor noi şi existente, dimensionării instalaţiilor de climatizare a clădirilor şi dimensionării higrotermicea elementelor de anvelopă a clădirilor, Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Construcţii, Urbanism şi Dezvoltare Teritorială Durabilă, Bucureşti, 2013

S/V (raportul dintre suprafaţă şi volum), orientare, suprafaţa de faţadă N/V/S/E.

Materiale de construcţie, etanşeitatea tipică la aer (calitativ), modelul de utilizare (dacă este cazul), vechime (dacă este cazul).

Sistemele tehnice ale clădirii, valorile U ale elementelor de construcţie, ferestre – suprafaţă, valoarea U, valoarea g, umbrire, sisteme pasive etc.

Pentru  clădiri rezidenţiale  şi publice,  se ia în  considerare  o  perioadă  de  calcul de  30  de  ani,  iar  pentru  clădirile  comerciale  nerezidenţiale,  de  cel puţin  20  de  ani.

Trebuie luat în considerare  efectul evoluţiei (preconizate) a  preţurilor  în viitor, dacă se vizează înlocuirea componentelor în timpul  perioadei  de calcul.

Pentru  clădiri rezidenţiale  şi publice,  se ia în  considerare  o  perioadă  de  calcul de  30  de  ani,  iar  pentru  clădirile  comerciale  nerezidenţiale,  de  cel puţin  20  de  ani.

Trebuie luat în considerare  efectul evoluţiei (preconizate) a  preţurilor  în viitor, dacă se vizează înlocuirea componentelor în timpul  perioadei  de calcul.